Протокол связи ТСРВ-020М

Список ModBus-регистров

## Holding pегистры

| Логический MB адрес | Название параметра | Тип | Уровни доступа | Пределы | Комментарии |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 400001 | адрес в сети, б/р | unsigned char | РАБОТА, СЕРВИС, ПОВЕРКА | 0 – 247 |  |
| 400002 | индекс скорости обмена, б/р | unsigned char | РАБОТА, СЕРВИС, ПОВЕРКА | 0 – 5 | см. Приложение 1 |
| 400003 | задержка RTS, мсек | unsigned char | РАБОТА, СЕРВИС, ПОВЕРКА | 0 – 125 |  |
| 400004 | последние две цифры текущего года по часам реального времени, год | unsigned char | недоступно | 0 – 99 | заблокировано, запись через параметр D432771 - seconds |
| 400005 | текущий месяц по часам реального времени, мес. | unsigned char | недоступно | 1 – 12 | заблокировано, запись через параметр D432771 - seconds |
| 400006 | текущая дата по часам реального времени, сутки | unsigned char | недоступно | 1 – 31 | заблокировано, запись через параметр D432771 - seconds |
| 400007 | текущий час по часам реального времени, час | unsigned char | недоступно | 0 – 23 | заблокировано, запись через параметр D432771 - seconds |
| 400008 | текущая минута по часам реального времени, мин. | unsigned char | недоступно | 0 – 59 | заблокировано, запись через параметр D432771 - seconds |
| 400009 | текущая секунда по часам реального времени, сек | unsigned char | недоступно | 0 – 59 | заблокировано, запись через параметр D432771 - seconds |
| 400012 | конфигурация массы 11 теплосистемы 1, б/р | unsigned char | СЕРВИС, ПОВЕРКА | 0 – 6 | см. Приложение 2 |
| 400013 | конфигурация массы 12 теплосистемы 1, б/р | unsigned char | СЕРВИС, ПОВЕРКА | 0 – 6 | см. Приложение 2 |
| 400014 | конфигурация массы 21 теплосистемы 1, б/р | unsigned char | СЕРВИС, ПОВЕРКА | 0 – 6 | см. Приложение 2 |
| 400015 | конфигурация массы 22 теплосистемы 1, б/р | unsigned char | СЕРВИС, ПОВЕРКА | 0 – 6 | см. Приложение 2 |
| 400016 | конфигурация энтальпии 11 теплосистемы 1, б/р | unsigned char | СЕРВИС, ПОВЕРКА | 0 – 6 | см. Приложение 2 |
| 400017 | конфигурация энтальпии 12 теплосистемы 1, б/р | unsigned char | СЕРВИС, ПОВЕРКА | 0 – 6 | см. Приложение 2 |
| 400018 | конфигурация энтальпии 21 теплосистемы 1, б/р | unsigned char | СЕРВИС, ПОВЕРКА | 0 – 6 | см. Приложение 2 |
| 400019 | конфигурация энтальпии 22 теплосистемы 1, б/р | unsigned char | СЕРВИС, ПОВЕРКА | 0 – 6 | см. Приложение 2 |
| 400020 | конфигурация действия 1 теплосистемы 1, б/р | unsigned char | СЕРВИС, ПОВЕРКА | 0 – 6 | см. Приложение 3 |
| 400021 | конфигурация действия 2 теплосистемы 1, б/р | unsigned char | СЕРВИС, ПОВЕРКА | 0 – 6 | см. Приложение 3 |
| 400022 | конфигурация действия 3 теплосистемы 1, б/р | unsigned char | СЕРВИС, ПОВЕРКА | 0 – 6 | см. Приложение 3 |
| 400023 | тип параметра в условии возникновения нештатной ситуации 1 в теплосистеме 1, б/р | unsigned char | СЕРВИС, ПОВЕРКА | 0 – 3 | см. Приложение 4 |
| 400024 | индекс первого параметра в условии возникновения нештатной ситуации 1 в теплосистеме 1, б/р | unsigned char | СЕРВИС, ПОВЕРКА | 0 – 6 | см. Приложение 2 |
| 400025 | условие сравнения в условии возникновения нештатной ситуации 1 в теплосистеме 1 | unsigned char | СЕРВИС, ПОВЕРКА | 2 – 3 | см. Приложение 5 |
| 400026 | индекс второго параметра в условии возникновения нештатной ситуации 1 в теплосистеме 1, б/р | unsigned char | СЕРВИС, ПОВЕРКА | 0 – 6 | см. Приложение 2 |
| 400027 | математический оператор в условии возникновения нештатной ситуации 1 в теплосистеме 1, б/р | unsigned char | СЕРВИС, ПОВЕРКА | 0, 4 – 7 | см. Приложение 5 |
| 400028 | тип параметра в реакции на нештатную ситуацию 1 в теплосистеме 1, б/р | unsigned char | СЕРВИС, ПОВЕРКА | 0 – 3 | см. Приложение 4 |
| 400029 | индекс первого параметра в реакции на нештатную ситуацию 1 в теплосистеме 1, б/р | unsigned char | СЕРВИС, ПОВЕРКА | 0 – 6 | см. Приложение 2 |
| 400031 | индекс второго параметра в реакции на нештатную ситуацию 1 в теплосистеме 1, б/р | unsigned char | СЕРВИС, ПОВЕРКА | 0 – 6 | см. Приложение 2 |
| 400032 | математический оператор в реакции на нештатную ситуацию 1 в теплосистеме 1, б/р | unsigned char | СЕРВИС, ПОВЕРКА | 0, 4 – 7 | см. Приложение 5 |
| 400033 | тип параметра в условии возникновения нештатной ситуации 2 в теплосистеме 1, б/р | unsigned char | СЕРВИС, ПОВЕРКА | 0 – 3 | см. Приложение 4 |
| 400034 | индекс первого параметра в условии возникновения нештатной ситуации 2 в теплосистеме 1, б/р | unsigned char | СЕРВИС, ПОВЕРКА | 0 – 6 | см. Приложение 2 |
| 400035 | условие сравнения в условии возникновения нештатной ситуации 2 в теплосистеме 1, б/р | unsigned char | СЕРВИС, ПОВЕРКА | 2 – 3 | см. Приложение 5 |
| 400036 | индекс второго параметра в условии возникновения нештатной ситуации 2 в теплосистеме 1, б/р | unsigned char | СЕРВИС, ПОВЕРКА | 0 – 6 | см. Приложение 2 |
| 400037 | математический оператор в условии возникновения нештатной ситуации 2 в теплосистеме 1, б/р | unsigned char | СЕРВИС, ПОВЕРКА | 0, 4 – 7 | см. Приложение 5 |
| 400038 | тип параметра в реакции на нештатную ситуацию 2 в теплосистеме 1, б/р | unsigned char | СЕРВИС, ПОВЕРКА | 0 – 3 | см. Приложение 4 |
| 400039 | индекс первого параметра в реакции на нештатную ситуацию 2 в теплосистеме 1, б/р | unsigned char | СЕРВИС, ПОВЕРКА | 0 – 6 | см. Приложение 2 |
| 400041 | индекс второго параметра в реакции на нештатную ситуацию 2 в теплосистеме 1, б/р | unsigned char | СЕРВИС, ПОВЕРКА | 0 – 6 | см. Приложение 2 |
| 400042 | математический оператор в реакции на нештатную ситуацию 2 в теплосистеме 1, б/р | unsigned char | СЕРВИС, ПОВЕРКА | 0, 4 – 7 | см. Приложение 5 |
| 400043 | тип параметра в условии возникновения нештатной ситуации 3 в теплосистеме 1, б/р | unsigned char | СЕРВИС, ПОВЕРКА | 0 – 3 | см. Приложение 4 |
| 400044 | индекс первого параметра в условии возникновения нештатной ситуации 3 в теплосистеме 1, б/р | unsigned char | СЕРВИС, ПОВЕРКА | 0 – 6 | см. Приложение 2 |
| 400045 | условие сравнения в условии возникновения нештатной ситуации 3 в теплосистеме 1, б/р | unsigned char | СЕРВИС, ПОВЕРКА | 2 – 3 | см. Приложение 5 |
| 400046 | индекс второго параметра в условии возникновения нештатной ситуации 3 в теплосистеме 1, б/р | unsigned char | СЕРВИС, ПОВЕРКА | 0 – 6 | см. Приложение 2 |
| 400047 | математический оператор в условии возникновения нештатной ситуации 3 в теплосистеме 1, б/р | unsigned char | СЕРВИС, ПОВЕРКА | 0, 4 – 7 | см. Приложение 5 |
| 400048 | тип параметра в реакции на нештатную ситуацию 3 в теплосистеме 1, б/р | unsigned char | СЕРВИС, ПОВЕРКА | 0 – 3 | см. Приложение 4 |
| 400049 | индекс первого параметра в реакции на нештатную ситуацию 3 в теплосистеме 1, б/р | unsigned char | СЕРВИС, ПОВЕРКА | 0 – 6 | см. Приложение 2 |
| 400051 | индекс второго параметра в реакции на нештатную ситуацию 3 в теплосистеме 1, б/р | unsigned char | СЕРВИС, ПОВЕРКА | 0 – 6 | см. Приложение 2 |
| 400052 | математический оператор в реакции на нештатную ситуацию 3 в теплосистеме 1, б/р | unsigned char | СЕРВИС, ПОВЕРКА | 0, 4 – 7 | см. Приложение 5 |
| 400053 | конфигурация массы 11 теплосистемы 2, б/р | unsigned char | СЕРВИС, ПОВЕРКА | 0 – 6 | см. Приложение 2 |
| 400054 | конфигурация массы 12 теплосистемы 2, б/р | unsigned char | СЕРВИС, ПОВЕРКА | 0 – 6 | см. Приложение 2 |
| 400055 | конфигурация массы 21 теплосистемы 2, б/р | unsigned char | СЕРВИС, ПОВЕРКА | 0 – 6 | см. Приложение 2 |
| 400056 | конфигурация массы 22 теплосистемы 2, б/р | unsigned char | СЕРВИС, ПОВЕРКА | 0 – 6 | см. Приложение 2 |
| 400057 | конфигурация энтальпии 11 теплосистемы 2, б/р | unsigned char | СЕРВИС, ПОВЕРКА | 0 – 6 | см. Приложение 2 |
| 400058 | конфигурация энтальпии 12 теплосистемы 2, б/р | unsigned char | СЕРВИС, ПОВЕРКА | 0 – 6 | см. Приложение 2 |
| 400059 | конфигурация энтальпии 21 теплосистемы 2, б/р | unsigned char | СЕРВИС, ПОВЕРКА | 0 – 6 | см. Приложение 2 |
| 400060 | конфигурация энтальпии 22 теплосистемы 2, б/р | unsigned char | СЕРВИС, ПОВЕРКА | 0 – 6 | см. Приложение 2 |
| 400061 | конфигурация действия 1 теплосистемы 2, б/р | unsigned char | СЕРВИС, ПОВЕРКА | 0 – 6 | см. Приложение 3 |
| 400062 | конфигурация действия 2 теплосистемы 2, б/р | unsigned char | СЕРВИС, ПОВЕРКА | 0 – 6 | см. Приложение 3 |
| 400063 | конфигурация действия 3 теплосистемы 2, б/р | unsigned char | СЕРВИС, ПОВЕРКА | 0 – 6 | см. Приложение 3 |
| 400064 | тип параметра в условии возникновения нештатной ситуации 1 в теплосистеме 2, б/р | unsigned char | СЕРВИС, ПОВЕРКА | 0 – 3 | см. Приложение 4 |
| 400065 | индекс первого параметра в условии возникновения нештатной ситуации 1 в теплосистеме 2, б/р | unsigned char | СЕРВИС, ПОВЕРКА | 0 – 6 | см. Приложение 2 |
| 400066 | условие сравнения в условии возникновения нештатной ситуации 1 в теплосистеме 2, б/р | unsigned char | СЕРВИС, ПОВЕРКА | 2 – 3 | см. Приложение 5 |
| 400067 | индекс второго параметра в условии возникновения нештатной ситуации 1 в теплосистеме 2, б/р | unsigned char | СЕРВИС, ПОВЕРКА | 0 – 6 | см. Приложение 2 |
| 400068 | математический оператор в условии возникновения нештатной ситуации 1 в теплосистеме 2, б/р | unsigned char | СЕРВИС, ПОВЕРКА | 0, 4 – 7 | см. Приложение 5 |
| 400069 | тип параметра в реакции на нештатную ситуацию 1 в теплосистеме 2, б/р | unsigned char | СЕРВИС, ПОВЕРКА | 0 – 3 | см. Приложение 4 |
| 400070 | индекс первого параметра в реакции на нештатную ситуацию 1 в теплосистеме 2, б/р | unsigned char | СЕРВИС, ПОВЕРКА | 0 – 6 | см. Приложение 2 |
| 400072 | индекс второго параметра в реакции на нештатную ситуацию 1 в теплосистеме 2, б/р | unsigned char | СЕРВИС, ПОВЕРКА | 0 – 6 | см. Приложение 2 |
| 400073 | математический оператор в реакции на нештатную ситуацию 1 в теплосистеме 2, б/р | unsigned char | СЕРВИС, ПОВЕРКА | 0, 4 – 7 | см. Приложение 5 |
| 400074 | тип параметра в условии возникновения нештатной ситуации 2 в теплосистеме 2, б/р | unsigned char | СЕРВИС, ПОВЕРКА | 0 – 3 | см. Приложение 4 |
| 400075 | индекс первого параметра в условии возникновения нештатной ситуации 2 в теплосистеме 2, б/р | unsigned char | СЕРВИС, ПОВЕРКА | 0 – 6 | см. Приложение 2 |
| 400076 | условие сравнения в условии возникновения нештатной ситуации 2 в теплосистеме 2, б/р | unsigned char | СЕРВИС, ПОВЕРКА | 2 – 3 | см. Приложение 5 |
| 400077 | индекс второго параметра в условии возникновения нештатной ситуации 2 в теплосистеме 2, б/р | unsigned char | СЕРВИС, ПОВЕРКА | 0 – 6 | см. Приложение 2 |
| 400078 | математический оператор в условии возникновения нештатной ситуации 2 в теплосистеме 2, б/р | unsigned char | СЕРВИС, ПОВЕРКА | 0, 4 – 7 | см. Приложение 5 |
| 400079 | тип параметра в реакции на нештатную ситуацию 2 в теплосистеме 2, б/р | unsigned char | СЕРВИС, ПОВЕРКА | 0 – 3 | см. Приложение 4 |
| 400080 | индекс первого параметра в реакции на нештатную ситуацию 2 в теплосистеме 2, б/р | unsigned char | СЕРВИС, ПОВЕРКА | 0 – 6 | см. Приложение 2 |
| 400082 | индекс второго параметра в реакции на нештатную ситуацию 2 в теплосистеме 2, б/р | unsigned char | СЕРВИС, ПОВЕРКА | 0 – 6 | см. Приложение 2 |
| 400083 | математический оператор в реакции на нештатную ситуацию 2 в теплосистеме 2, б/р | unsigned char | СЕРВИС, ПОВЕРКА | 0, 4 – 7 | см. Приложение 5 |
| 400084 | тип параметра в условии возникновения нештатной ситуации 3 в теплосистеме 2, б/р | unsigned char | СЕРВИС, ПОВЕРКА | 0 – 3 | см. Приложение 4 |
| 400085 | индекс первого параметра в условии возникновения нештатной ситуации 3 в теплосистеме 2, б/р | unsigned char | СЕРВИС, ПОВЕРКА | 0 – 6 | см. Приложение 2 |
| 400086 | условие сравнения в условии возникновения нештатной ситуации 3 в теплосистеме 2, б/р | unsigned char | СЕРВИС, ПОВЕРКА | 2 – 3 | см. Приложение 5 |
| 400087 | индекс второго параметра в условии возникновения нештатной ситуации 3 в теплосистеме 2, б/р | unsigned char | СЕРВИС, ПОВЕРКА | 0 – 6 | см. Приложение 2 |
| 400088 | математический оператор в условии возникновения нештатной ситуации 3 в теплосистеме 2, б/р | unsigned char | СЕРВИС, ПОВЕРКА | 0, 4 – 7 | см. Приложение 5 |
| 400089 | тип параметра в реакции на нештатную ситуацию 3 в теплосистеме 2, б/р | unsigned char | СЕРВИС, ПОВЕРКА | 0 – 3 | см. Приложение 4 |
| 400090 | индекс первого параметра в реакции на нештатную ситуацию 3 в теплосистеме 2, б/р | unsigned char | СЕРВИС, ПОВЕРКА | 0 – 6 | см. Приложение 2 |
| 400092 | индекс второго параметра в реакции на нештатную ситуацию 3 в теплосистеме 2, б/р | unsigned char | СЕРВИС, ПОВЕРКА | 0 – 6 | см. Приложение 2 |
| 400093 | математический оператор в реакции на нештатную ситуацию 3 в теплосистеме 2, б/р | unsigned char | СЕРВИС, ПОВЕРКА | 0, 4 – 7 | см. Приложение 5 |
| 400094 | конфигурация массы 11 теплосистемы 3, б/р | unsigned char | СЕРВИС, ПОВЕРКА | 0 – 6 | см. Приложение 2 |
| 400095 | конфигурация массы 12 теплосистемы 3, б/р | unsigned char | СЕРВИС, ПОВЕРКА | 0 – 6 | см. Приложение 2 |
| 400096 | конфигурация массы 21 теплосистемы 3, б/р | unsigned char | СЕРВИС, ПОВЕРКА | 0 – 6 | см. Приложение 2 |
| 400097 | конфигурация массы 22 теплосистемы 3, б/р | unsigned char | СЕРВИС, ПОВЕРКА | 0 – 6 | см. Приложение 2 |
| 400098 | конфигурация энтальпии 11 теплосистемы 3, б/р | unsigned char | СЕРВИС, ПОВЕРКА | 0 – 6 | см. Приложение 2 |
| 400099 | конфигурация энтальпии 12 теплосистемы 3, б/р | unsigned char | СЕРВИС, ПОВЕРКА | 0 – 6 | см. Приложение 2 |
| 400100 | конфигурация энтальпии 21 теплосистемы 3, б/р | unsigned char | СЕРВИС, ПОВЕРКА | 0 – 6 | см. Приложение 2 |
| 400101 | конфигурация энтальпии 22 теплосистемы 3, б/р | unsigned char | СЕРВИС, ПОВЕРКА | 0 – 6 | см. Приложение 2 |
| 400102 | конфигурация действия 1 теплосистемы 3, б/р | unsigned char | СЕРВИС, ПОВЕРКА | 0 – 6 | см. Приложение 3 |
| 400103 | конфигурация действия 2 теплосистемы 3, б/р | unsigned char | СЕРВИС, ПОВЕРКА | 0 – 6 | см. Приложение 3 |
| 400104 | конфигурация действия 3 теплосистемы 3, б/р | unsigned char | СЕРВИС, ПОВЕРКА | 0 – 6 | см. Приложение 3 |
| 400105 | тип параметра в условии возникновения нештатной ситуации 1 в теплосистеме 3, б/р | unsigned char | СЕРВИС, ПОВЕРКА | 0 – 3 | см. Приложение 4 |
| 400106 | индекс первого параметра в условии возникновения нештатной ситуации 1 в теплосистеме 3, б/р | unsigned char | СЕРВИС, ПОВЕРКА | 0 – 6 | см. Приложение 2 |
| 400107 | условие сравнения в условии возникновения нештатной ситуации 1 в теплосистеме 3, б/р | unsigned char | СЕРВИС, ПОВЕРКА | 2 – 3 | см. Приложение 5 |
| 400108 | индекс второго параметра в условии возникновения нештатной ситуации 1 в теплосистеме 3, б/р | unsigned char | СЕРВИС, ПОВЕРКА | 0 – 6 | см. Приложение 2 |
| 400109 | математический оператор в условии возникновения нештатной ситуации 1 в теплосистеме 3, б/р | unsigned char | СЕРВИС, ПОВЕРКА | 0, 4 – 7 | см. Приложение 5 |
| 400110 | тип параметра в реакции на нештатную ситуацию 1 в теплосистеме 3, б/р | unsigned char | СЕРВИС, ПОВЕРКА | 0 – 3 | см. Приложение 4 |
| 400111 | индекс первого параметра в реакции на нештатную ситуацию 1 в теплосистеме 3, б/р | unsigned char | СЕРВИС, ПОВЕРКА | 0 – 6 | см. Приложение 2 |
| 400113 | индекс второго параметра в реакции на нештатную ситуацию 1 в теплосистеме 3, б/р | unsigned char | СЕРВИС, ПОВЕРКА | 0 – 6 | см. Приложение 2 |
| 400114 | математический оператор в реакции на нештатную ситуацию 1 в теплосистеме 3, б/р | unsigned char | СЕРВИС, ПОВЕРКА | 0, 4 – 7 | см. Приложение 5 |
| 400115 | тип параметра в условии возникновения нештатной ситуации 2 в теплосистеме 3, б/р | unsigned char | СЕРВИС, ПОВЕРКА | 0 – 3 | см. Приложение 4 |
| 400116 | индекс первого параметра в условии возникновения нештатной ситуации 2 в теплосистеме 3, б/р | unsigned char | СЕРВИС, ПОВЕРКА | 0 – 6 | см. Приложение 2 |
| 400117 | условие сравнения в условии возникновения нештатной ситуации 2 в теплосистеме 3, б/р | unsigned char | СЕРВИС, ПОВЕРКА | 2 – 3 | см. Приложение 5 |
| 400118 | индекс второго параметра в условии возникновения нештатной ситуации 2 в теплосистеме 3, б/р | unsigned char | СЕРВИС, ПОВЕРКА | 0 – 6 | см. Приложение 2 |
| 400119 | математический оператор в условии возникновения нештатной ситуации 2 в теплосистеме 3, б/р | unsigned char | СЕРВИС, ПОВЕРКА | 0, 4 – 7 | см. Приложение 5 |
| 400120 | тип параметра в реакции на нештатную ситуацию 2 в теплосистеме 3, б/р | unsigned char | СЕРВИС, ПОВЕРКА | 0 – 3 | см. Приложение 4 |
| 400121 | индекс первого параметра в реакции на нештатную ситуацию 2 в теплосистеме 3, б/р | unsigned char | СЕРВИС, ПОВЕРКА | 0 – 6 | см. Приложение 2 |
| 400123 | индекс второго параметра в реакции на нештатную ситуацию 2 в теплосистеме 3, б/р | unsigned char | СЕРВИС, ПОВЕРКА | 0 – 6 | см. Приложение 2 |
| 400124 | математический оператор в реакции на нештатную ситуацию 2 в теплосистеме 3, б/р | unsigned char | СЕРВИС, ПОВЕРКА | 0, 4 – 7 | см. Приложение 5 |
| 400125 | тип параметра в условии возникновения нештатной ситуации 3 в теплосистеме 3, б/р | unsigned char | СЕРВИС, ПОВЕРКА | 0 – 3 | см. Приложение 4 |
| 400126 | индекс первого параметра в условии возникновения нештатной ситуации 3 в теплосистеме 3, б/р | unsigned char | СЕРВИС, ПОВЕРКА | 0 – 6 | см. Приложение 2 |
| 400127 | условие сравнения в условии возникновения нештатной ситуации 3 в теплосистеме 3, б/р | unsigned char | СЕРВИС, ПОВЕРКА | 2 – 3 | см. Приложение 5 |
| 400128 | индекс второго параметра в условии возникновения нештатной ситуации 3 в теплосистеме 3, б/р | unsigned char | СЕРВИС, ПОВЕРКА | 0 – 6 | см. Приложение 2 |
| 400129 | математический оператор в условии возникновения нештатной ситуации 3 в теплосистеме 3, б/р | unsigned char | СЕРВИС, ПОВЕРКА | 0, 4 – 7 | см. Приложение 5 |
| 400130 | тип параметра в реакции на нештатную ситуацию 3 в теплосистеме 3, б/р | unsigned char | СЕРВИС, ПОВЕРКА | 0 – 3 | см. Приложение 4 |
| 400131 | индекс первого параметра в реакции на нештатную ситуацию 3 в теплосистеме 3, б/р | unsigned char | СЕРВИС, ПОВЕРКА | 0 – 6 | см. Приложение 2 |
| 400133 | индекс второго параметра в реакции на нештатную ситуацию 3 в теплосистеме 3, б/р | unsigned char | СЕРВИС, ПОВЕРКА | 0 – 6 | см. Приложение 2 |
| 400134 | математический оператор в реакции на нештатную ситуацию 3 в теплосистеме 3, б/р | unsigned char | СЕРВИС, ПОВЕРКА | 0, 4 – 7 | см. Приложение 5 |
| 400135 | конфигурация канала 0, б/р | unsigned char | СЕРВИС, ПОВЕРКА | 0 – 255 | см. Приложение 6 |
| 400136 | текущее состояние канала 0, б/р | unsigned char | СЕРВИС, ПОВЕРКА | 0 – 255 | см. Приложение 7 |
| 400137 | часовое состояние канала 0, б/р | unsigned char | СЕРВИС, ПОВЕРКА | 0 – 255 | см. Приложение 7 |
| 400138 | суточное состояние канала 0, б/р | unsigned char | СЕРВИС, ПОВЕРКА | 0 – 255 | см. Приложение 7 |
| 400139 | месячное состояние канала 0, б/р | unsigned char | СЕРВИС, ПОВЕРКА | 0 – 255 | см. Приложение 7 |
| 400140 | конфигурация канала 1, б/р | unsigned char | СЕРВИС, ПОВЕРКА | 0 – 255 | см. Приложение 6 |
| 400141 | текущее состояние канала 1, б/р | unsigned char | СЕРВИС, ПОВЕРКА | 0 – 255 | см. Приложение 7 |
| 400142 | часовое состояние канала 1, б/р | unsigned char | СЕРВИС, ПОВЕРКА | 0 – 255 | см. Приложение 7 |
| 400143 | суточное состояние канала 1, б/р | unsigned char | СЕРВИС, ПОВЕРКА | 0 – 255 | см. Приложение 7 |
| 400144 | месячное состояние канала 1, б/р | unsigned char | СЕРВИС, ПОВЕРКА | 0 – 255 | см. Приложение 7 |
| 400145 | конфигурация канала 2, б/р | unsigned char | СЕРВИС, ПОВЕРКА | 0 – 255 | см. Приложение 6 |
| 400146 | текущее состояние канала 2, б/р | unsigned char | СЕРВИС, ПОВЕРКА | 0 – 255 | см. Приложение 7 |
| 400147 | часовое состояние канала 2, б/р | unsigned char | СЕРВИС, ПОВЕРКА | 0 – 255 | см. Приложение 7 |
| 400148 | суточное состояние канала 2, б/р | unsigned char | СЕРВИС, ПОВЕРКА | 0 – 255 | см. Приложение 7 |
| 400149 | месячное состояние канала 2, б/р | unsigned char | СЕРВИС, ПОВЕРКА | 0 – 255 | см. Приложение 7 |
| 400150 | конфигурация канала 3, б/р | unsigned char | СЕРВИС, ПОВЕРКА | 0 – 255 | см. Приложение 6 |
| 400151 | текущее состояние канала 3, б/р | unsigned char | СЕРВИС, ПОВЕРКА | 0 – 255 | см. Приложение 7 |
| 400152 | часовое состояние канала 3, б/р | unsigned char | СЕРВИС, ПОВЕРКА | 0 – 255 | см. Приложение 7 |
| 400153 | суточное состояние канала 3, б/р | unsigned char | СЕРВИС, ПОВЕРКА | 0 – 255 | см. Приложение 7 |
| 400154 | месячное состояние канала 3, б/р | unsigned char | СЕРВИС, ПОВЕРКА | 0 – 255 | см. Приложение 7 |
| 400155 | конфигурация канала 4, б/р | unsigned char | СЕРВИС, ПОВЕРКА | 0 – 255 | см. Приложение 6 |
| 400156 | текущее состояние канала 4, б/р | unsigned char | СЕРВИС, ПОВЕРКА | 0 – 255 | см. Приложение 7 |
| 400157 | часовое состояние канала 4, б/р | unsigned char | СЕРВИС, ПОВЕРКА | 0 – 255 | см. Приложение 7 |
| 400158 | суточное состояние канала 4, б/р | unsigned char | СЕРВИС, ПОВЕРКА | 0 – 255 | см. Приложение 7 |
| 400159 | месячное состояние канала 4, б/р | unsigned char | СЕРВИС, ПОВЕРКА | 0 – 255 | см. Приложение 7 |
| 400160 | конфигурация канала 5, б/р | unsigned char | СЕРВИС, ПОВЕРКА | 0 – 255 | см. Приложение 6 |
| 400161 | текущее состояние канала 5, б/р | unsigned char | СЕРВИС, ПОВЕРКА | 0 – 255 | см. Приложение 7 |
| 400162 | часовое состояние канала 5, б/р | unsigned char | СЕРВИС, ПОВЕРКА | 0 – 255 | см. Приложение 7 |
| 400163 | суточное состояние канала 5, б/р | unsigned char | СЕРВИС, ПОВЕРКА | 0 – 255 | см. Приложение 7 |
| 400164 | месячное состояние канала 5, б/р | unsigned char | СЕРВИС, ПОВЕРКА | 0 – 255 | см. Приложение 7 |
| 400165 | конфигурация канала 6, б/р | unsigned char | СЕРВИС, ПОВЕРКА | 0 – 255 | см. Приложение 6 |
| 400166 | текущее состояние канала 6, б/р | unsigned char | СЕРВИС, ПОВЕРКА | 0 – 255 | см. Приложение 7 |
| 400167 | часовое состояние канала 6, б/р | unsigned char | СЕРВИС, ПОВЕРКА | 0 – 255 | см. Приложение 7 |
| 400168 | суточное состояние канала 6, б/р | unsigned char | СЕРВИС, ПОВЕРКА | 0 – 255 | см. Приложение 7 |
| 400169 | месячное состояние канала 6, б/р | unsigned char | СЕРВИС, ПОВЕРКА | 0 – 255 | см. Приложение 7 |
| 400172 | тип термопреобразователя в точке измерения 1, б/р | unsigned char | СЕРВИС, ПОВЕРКА | 0 – 255 (допустимы не все значения) | Обращение переадресовывается в измеритель, см. Приложение 8 |
| 400173 | тип преобразователя давления в точке измерения 1, б/р | unsigned char | СЕРВИС, ПОВЕРКА | 0 – 255 (допустимы не все значения) | Обращение переадресовывается в измеритель, см. Приложение 9 |
| 400174 | состояние точки измерения 1, б/р | unsigned char | РАБОТА, СЕРВИС, ПОВЕРКА | 0 – 255 | Обращение переадресовывается в измеритель, см. Приложение 10 |
| 400177 | тип термопреобразователя в точке измерения 2, б/р | unsigned char | СЕРВИС, ПОВЕРКА | 0 – 255 (допустимы не все значения) | Обращение переадресовывается в измеритель, см. Приложение 8 |
| 400178 | тип преобразователя давления в точке измерения 2, б/р | unsigned char | СЕРВИС, ПОВЕРКА | 0 – 255 (допустимы не все значения) | Обращение переадресовывается в измеритель, см. Приложение 9 |
| 400179 | состояние точки измерения 2, б/р | unsigned char | РАБОТА, СЕРВИС, ПОВЕРКА | 0 – 255 | Обращение переадресовывается в измеритель, см. Приложение 10 |
| 400182 | тип термопреобразователя в точке измерения 3, б/р | unsigned char | СЕРВИС, ПОВЕРКА | 0 – 255 (допустимы не все значения) | Обращение переадресовывается в измеритель, см. Приложение 8 |
| 400183 | преобразователя давления в точке измерения 3, б/р | unsigned char | СЕРВИС, ПОВЕРКА | 0 – 255 (допустимы не все значения) | Обращение переадресовывается в измеритель, см. Приложение 9 |
| 400184 | состояние точки измерения 3, б/р | unsigned char | РАБОТА, СЕРВИС, ПОВЕРКА | 0 – 255 | Обращение переадресовывается в измеритель, см. Приложение 10 |
| 400187 | тип термопреобразователя в точке измерения 4, б/р | unsigned char | СЕРВИС, ПОВЕРКА | 0 – 255 (допустимы не все значения) | Обращение переадресовывается в измеритель, см. Приложение 8 |
| 400188 | тип преобразователя давления в точке измерения 4, б/р | unsigned char | СЕРВИС, ПОВЕРКА | 0 – 255 (допустимы не все значения) | Обращение переадресовывается в измеритель, см. Приложение 9 |
| 400189 | состояние точки измерения 4, б/р | unsigned char | РАБОТА, СЕРВИС, ПОВЕРКА | 0 – 255 | Обращение переадресовывается в измеритель, см. Приложение 10 |
| 400192 | тип термопреобразователя в точке измерения 5, б/р | unsigned char | СЕРВИС, ПОВЕРКА | 0 – 255 (допустимы не все значения) | Обращение переадресовывается в измеритель, см. Приложение 8 |
| 400193 | тип преобразователя давления в точке измерения 5, б/р | unsigned char | СЕРВИС, ПОВЕРКА | 0 – 255 (допустимы не все значения) | Обращение переадресовывается в измеритель, см. Приложение 9 |
| 400194 | состояние точки измерения 5, б/р | unsigned char | РАБОТА, СЕРВИС, ПОВЕРКА | 0 – 255 | Обращение переадресовывается в измеритель, см. Приложение 10 |
| 400197 | тип термопреобразователя в точке измерения 6, б/р | unsigned char | СЕРВИС, ПОВЕРКА | 0 – 255 (допустимы не все значения) | Обращение переадресовывается в измеритель, см. Приложение 8 |
| 400198 | тип преобразователя давления в точке измерения 6, б/р | unsigned char | СЕРВИС, ПОВЕРКА | 0 – 255 (допустимы не все значения) | Обращение переадресовывается в измеритель, см. Приложение 9 |
| 400199 | состояние точки измерения 6, б/р | unsigned char | РАБОТА, СЕРВИС, ПОВЕРКА | 0 – 255 | Обращение переадресовывается в измеритель, см. Приложение 10 |
| 400200 | тип сигнала на дискретном выходе, б/р | unsigned char | РАБОТА, СЕРВИС, ПОВЕРКА | 0 – 2 | см. Приложение 11 |
| 400201 | входной параметр для дискретного выхода, б/р | unsigned char | РАБОТА, СЕРВИС, ПОВЕРКА | 0 – 10 | см. Приложение 11 |
| 400202 | индекс первого параметра для дискретного выхода, б/р | unsigned char | РАБОТА, СЕРВИС, ПОВЕРКА | 0 – 6 | см. Приложение 11 |
| 400203 | индекс второго параметра для дискретного выхода, б/р | unsigned char | РАБОТА, СЕРВИС, ПОВЕРКА | 0 – 6 | см. Приложение 11 |
| 400204 | первый мат. оператор дискретного выхода, б/р | unsigned char | РАБОТА, СЕРВИС, ПОВЕРКА | 0, 4 – 7 | см. Приложение 5 |
| 400205 | второй мат. оператор дискретного выхода, б/р | unsigned char | РАБОТА, СЕРВИС, ПОВЕРКА | 0, 4 – 7 | см. Приложение 5 |
| 400212 | Размерность теплоты, б/р | unsigned char | РАБОТА, СЕРВИС, ПОВЕРКА | 5– 6 | см. Приложение 12 |
| 400213 | Размерность тепловой мощности, б/р | unsigned char | РАБОТА, СЕРВИС, ПОВЕРКА | 2– 4 | см. Приложение 12 |
| 400214 | Размерность объемного расхода, б/р | unsigned char | РАБОТА, СЕРВИС, ПОВЕРКА | 0 – 1 | см. Приложение 12 |
| 400215 | Масштаб измерений (1:1, 1:1000), б/р | unsigned char | РАБОТА, СЕРВИС, ПОВЕРКА | 0 – 1 | см. Приложение 12 |
| 400217 | включение транзитного режима связи с измерителем, б/р | unsigned char | ПОВЕРКА | 0 – 255 | Допускается засылка любого значения |
| 400218 | настройка экспоненциального фильтра сопротивлений, б/р | unsigned char | СЕРВИС, ПОВЕРКА | 0 – 255 | Обращение переадресовывается в измеритель |
| 400219 | настройка экспоненциального фильтра тока, б/р | unsigned char | СЕРВИС, ПОВЕРКА | 0 – 255 | Обращение переадресовывается в измеритель |
| 400220 | маска входов направления потока, б/р | unsigned char | СЕРВИС, ПОВЕРКА | 0 – 255 | Обращение переадресовывается в измеритель |
| 416385 | Количество записей в журнале действий пользователя, б/р | unsigned int | РАБОТА, СЕРВИС, ПОВЕРКА | 0 – 2000 | Запись заблокирована |
| 416389 | Высота столба воды для ПД в точке 1, см | signed int | СЕРВИС, ПОВЕРКА | -32768 – +32767 | Обращение переадресовывается в измеритель |
| 416390 | Высота столба воды для ПД в точке 2, см | signed int | СЕРВИС, ПОВЕРКА | -32768 – +32767 | Обращение переадресовывается в измеритель |
| 416391 | Высота столба воды для ПД в точке 3, см | signed int | СЕРВИС, ПОВЕРКА | -32768 – +32767 | Обращение переадресовывается в измеритель |
| 416392 | Высота столба воды для ПД в точке 4, см | signed int | СЕРВИС, ПОВЕРКА | -32768 – +32767 | Обращение переадресовывается в измеритель |
| 416393 | Высота столба воды для ПД в точке 5, см | signed int | СЕРВИС, ПОВЕРКА | -32768 – +32767 | Обращение переадресовывается в измеритель |
| 416394 | Высота столба воды для ПД в точке 6, см | signed int | СЕРВИС, ПОВЕРКА | -32768 – +32767 | Обращение переадресовывается в измеритель |
| 416395 | Слово состояния теплосистемы 1 за час, б/р | unsigned int | РАБОТА, СЕРВИС, ПОВЕРКА | 0 – 65535 | см. Приложение 13 |
| 416396 | Слово состояния теплосистемы 1 за день, б/р | unsigned int | РАБОТА, СЕРВИС, ПОВЕРКА | 0 – 65535 | см. Приложение 13 |
| 416397 | Слово состояния теплосистемы 1 за месяц, б/р | unsigned int | РАБОТА, СЕРВИС, ПОВЕРКА | 0 – 65535 | см. Приложение 13 |
| 416398 | Слово состояния теплосистемы 2 за час, б/р | unsigned int | РАБОТА, СЕРВИС, ПОВЕРКА | 0 – 65535 | см. Приложение 13 |
| 416399 | Слово состояния теплосистемы 2 за день, б/р | unsigned int | РАБОТА, СЕРВИС, ПОВЕРКА | 0 – 65535 | см. Приложение 13 |
| 416400 | Слово состояния теплосистемы 2 за месяц, б/р | unsigned int | РАБОТА, СЕРВИС, ПОВЕРКА | 0 – 65535 | см. Приложение 13 |
| 416401 | Слово состояния теплосистемы 3 за час, б/р | unsigned int | РАБОТА, СЕРВИС, ПОВЕРКА | 0 – 65535 | см. Приложение 13 |
| 416402 | Слово состояния теплосистемы 3 за день, б/р | unsigned int | РАБОТА, СЕРВИС, ПОВЕРКА | 0 – 65535 | см. Приложение 13 |
| 416403 | Слово состояния теплосистемы 3 за месяц, б/р | unsigned int | РАБОТА, СЕРВИС, ПОВЕРКА | 0 – 65535 | см. Приложение 13 |
| D432769 | Электронный заводской номер, б/р | unsigned long | СЕРВИС, ПОВЕРКА | 0 – 4294967295 |  |
| D432771 | Системное время, сек | unsigned long | СЕРВИС, ПОВЕРКА | 0 – 4294967295 |  |
| D432773 | Время работы теплосистемы 1, сек | unsigned long | СЕРВИС, ПОВЕРКА | 0 – 35999999L |  |
| D432775 | Время отказов теплосистемы 1, сек | unsigned long | СЕРВИС, ПОВЕРКА | 0 – 35999999L |  |
| D432777 | Время нештатной ситуации 1 в теплосистеме 1, сек | unsigned long | СЕРВИС, ПОВЕРКА | 0 – 35999999L |  |
| D432779 | Время нештатной ситуации 2 в теплосистеме 1, сек | unsigned long | СЕРВИС, ПОВЕРКА | 0 – 35999999L |  |
| D432781 | Время нештатной ситуации 3 в теплосистеме 1, сек | unsigned long | СЕРВИС, ПОВЕРКА | 0 – 35999999L |  |
| D432783 | Время работы теплосистемы 2, сек | unsigned long | СЕРВИС, ПОВЕРКА | 0 – 35999999L |  |
| D432785 | Время отказов теплосистемы 2, сек | unsigned long | СЕРВИС, ПОВЕРКА | 0 – 35999999L |  |
| D432787 | Время нештатной ситуации 1 в теплосистеме 2, сек | unsigned long | СЕРВИС, ПОВЕРКА | 0 – 35999999L |  |
| D432789 | Время нештатной ситуации 2 в теплосистеме 2, сек | unsigned long | СЕРВИС, ПОВЕРКА | 0 – 35999999L |  |
| D432791 | Время нештатной ситуации 3 в теплосистеме 2, сек | unsigned long | СЕРВИС, ПОВЕРКА | 0 – 35999999L |  |
| D432793 | Время работы теплосистемы 3, сек | unsigned long | СЕРВИС, ПОВЕРКА | 0 – 35999999L |  |
| D432795 | Время отказов теплосистемы 3, сек | unsigned long | СЕРВИС, ПОВЕРКА | 0 – 35999999L |  |
| D432797 | Время нештатной ситуации 1 в теплосистеме 3, сек | unsigned long | СЕРВИС, ПОВЕРКА | 0 – 35999999L |  |
| D432799 | Время нештатной ситуации 2 в теплосистеме 3, сек | unsigned long | СЕРВИС, ПОВЕРКА | 0 – 35999999L |  |
| D432801 | Время нештатной ситуации 3 в теплосистеме 3, сек | unsigned long | СЕРВИС, ПОВЕРКА | 0 – 35999999L |  |
| F449153 | Тепло 1 (целая часть) в теплосистеме 1, ГДж (ТДж) | float | СЕРВИС, ПОВЕРКА | 0,0 – 1000000,0 |  |
| F449155 | Тепло 2 (целая часть) в теплосистеме 1, ГДж (ТДж) | float | СЕРВИС, ПОВЕРКА | 0,0 – 1000000,0 |  |
| F449157 | Тепло 3 (целая часть) в теплосистеме 1, ГДж (ТДж) | float | СЕРВИС, ПОВЕРКА | 0,0 – 1000000,0 |  |
| F449159 | Тепло 1 (дробная часть) в теплосистеме 1, ГДж (ТДж) | float | СЕРВИС, ПОВЕРКА | 0,0 – 1000000,0 |  |
| F449161 | Тепло 2 (дробная часть) в теплосистеме 1, ГДж (ТДж) | float | СЕРВИС, ПОВЕРКА | 0,0 – 1000000,0 |  |
| F449163 | Тепло 3 (дробная часть) в теплосистеме 1, ГДж (ТДж) | float | СЕРВИС, ПОВЕРКА | 0,0 – 1000000,0 |  |
| F449165 | Тепло 1 (целая часть) в теплосистеме 2, ГДж (ТДж) | float | СЕРВИС, ПОВЕРКА | 0,0 – 1000000,0 |  |
| F449167 | Тепло 2 (целая часть) в теплосистеме 2, ГДж (ТДж) | float | СЕРВИС, ПОВЕРКА | 0,0 – 1000000,0 |  |
| F449169 | Тепло 3 (целая часть) в теплосистеме 2, ГДж (ТДж) | float | СЕРВИС, ПОВЕРКА | 0,0 – 1000000,0 |  |
| F449171 | Тепло 1 (дробная часть) в теплосистеме 2, ГДж (ТДж) | float | СЕРВИС, ПОВЕРКА | 0,0 – 1000000,0 |  |
| F449173 | Тепло 2 (дробная часть) в теплосистеме 2, ГДж (ТДж) | float | СЕРВИС, ПОВЕРКА | 0,0 – 1000000,0 |  |
| F449175 | Тепло 3 (дробная часть) в теплосистеме 2, ГДж (ТДж) | float | СЕРВИС, ПОВЕРКА | 0,0 – 1000000,0 |  |
| F449177 | Тепло 1 (целая часть) в теплосистеме 3, ГДж (ТДж) | float | СЕРВИС, ПОВЕРКА | 0,0 – 1000000,0 |  |
| F449179 | Тепло 2 (целая часть) в теплосистеме 3, ГДж (ТДж) | float | СЕРВИС, ПОВЕРКА | 0,0 – 1000000,0 |  |
| F449181 | Тепло 3 (целая часть) в теплосистеме 3, ГДж (ТДж) | float | СЕРВИС, ПОВЕРКА | 0,0 – 1000000,0 |  |
| F449183 | Тепло 1 (дробная часть) в теплосистеме 3, ГДж (ТДж) | float | СЕРВИС, ПОВЕРКА | 0,0 – 1000000,0 |  |
| F449185 | Тепло 2 (дробная часть) в теплосистеме 3, ГДж (ТДж) | float | СЕРВИС, ПОВЕРКА | 0,0 – 1000000,0 |  |
| F449187 | Тепло 3 (дробная часть) в теплосистеме 3, ГДж (ТДж) | float | СЕРВИС, ПОВЕРКА | 0,0 – 1000000,0 |  |
| F449189 | коэффициент в условии возникновения нештатной ситуации 1 в теплосистеме 1, б/р | float | СЕРВИС, ПОВЕРКА | -1000000,0 – 1000000,0 |  |
| F449191 | коэффициент в реакции на нештатную ситуацию 1 в теплосистеме 1, б/р | float | СЕРВИС, ПОВЕРКА | -1000000,0 – 1000000,0 |  |
| F449193 | коэффициент в условии возникновения нештатной ситуации 2 в теплосистеме 1, б/р | float | СЕРВИС, ПОВЕРКА | -1000000,0 – 1000000,0 |  |
| F449195 | коэффициент в реакции на нештатную ситуацию 2 в теплосистеме 1, б/р | float | СЕРВИС, ПОВЕРКА | -1000000,0 – 1000000,0 |  |
| F449197 | коэффициент в условии возникновения нештатной ситуации 3 в теплосистеме 1, б/р | float | СЕРВИС, ПОВЕРКА | -1000000,0 – 1000000,0 |  |
| F449199 | коэффициент в реакции на нештатную ситуацию 3 в теплосистеме 1, б/р | float | СЕРВИС, ПОВЕРКА | -1000000,0 – 1000000,0 |  |
| F449201 | коэффициент в условии возникновения нештатной ситуации 1 в теплосистеме 2, б/р | float | СЕРВИС, ПОВЕРКА | -1000000,0 – 1000000,0 |  |
| F449203 | коэффициент в реакции на нештатную ситуацию 1 в теплосистеме 2 | float | СЕРВИС, ПОВЕРКА | -1000000,0 – 1000000,0 |  |
| F449205 | коэффициент в условии возникновения нештатной ситуации 2 в теплосистеме 2, б/р | float | СЕРВИС, ПОВЕРКА | -1000000,0 – 1000000,0 |  |
| F449207 | коэффициент в реакции на нештатную ситуацию 2 в теплосистеме 2, б/р | float | СЕРВИС, ПОВЕРКА | -1000000,0 – 1000000,0 |  |
| F449209 | коэффициент в условии возникновения нештатной ситуации 3 в теплосистеме 2, б/р | float | СЕРВИС, ПОВЕРКА | -1000000,0 – 1000000,0 |  |
| F449211 | коэффициент в реакции на нештатную ситуацию 3 в теплосистеме 2, б/р | float | СЕРВИС, ПОВЕРКА | -1000000,0 – 1000000,0 |  |
| F449213 | коэффициент в условии возникновения нештатной ситуации 1 в теплосистеме 3, б/р | float | СЕРВИС, ПОВЕРКА | -1000000,0 – 1000000,0 |  |
| F449215 | коэффициент в реакции на нештатную ситуацию 1 в теплосистеме 3, б/р | float | СЕРВИС, ПОВЕРКА | -1000000,0 – 1000000,0 |  |
| F449217 | коэффициент в условии возникновения нештатной ситуации 2 в теплосистеме 3, б/р | float | СЕРВИС, ПОВЕРКА | -1000000,0 – 1000000,0 |  |
| F449219 | коэффициент в реакции на нештатную ситуацию 2 в теплосистеме 3, б/р | float | СЕРВИС, ПОВЕРКА | -1000000,0 – 1000000,0 |  |
| F449221 | коэффициент в условии возникновения нештатной ситуации 3 в теплосистеме 3, б/р | float | СЕРВИС, ПОВЕРКА | -1000000,0 – 1000000,0 |  |
| F449223 | коэффициент в реакции на нештатную ситуацию 3 в теплосистеме 3, б/р | float | СЕРВИС, ПОВЕРКА | -1000000,0 – 1000000,0 |  |
| F449225 | Договорной массовый расход в канале 0, тонн/час (ктонн/час) | float | СЕРВИС, ПОВЕРКА | 0,0 – 10000,0 |  |
| F449231 | Договорная температура в канале 0, ºС | float | РАБОТА, СЕРВИС, ПОВЕРКА | -100,0 – 200,0 |  |
| F449233 | Среднечасовая температура в канале 0, ºС | float | СЕРВИС, ПОВЕРКА | -100,0 – 200,0 |  |
| F449235 | Среднесуточная температура в канале 0, ºС | float | СЕРВИС, ПОВЕРКА | -100,0 – 200,0 |  |
| F449237 | Среднемесячная температура в канале 0, ºС | float | СЕРВИС, ПОВЕРКА | -100,0 – 200,0 |  |
| F449239 | Договорное давление в канале 0, МПа | float | РАБОТА, СЕРВИС, ПОВЕРКА | 0,0 – 100,0 |  |
| F449241 | Среднечасовое давление в канале 0, МПа | float | СЕРВИС, ПОВЕРКА | 0,0 – 100,0 |  |
| F449243 | Среднесуточное давление в канале 0, МПа | float | СЕРВИС, ПОВЕРКА | 0,0 – 100,0 |  |
| F449245 | Среднемесячное давление в канале 0, МПа | float | СЕРВИС, ПОВЕРКА | 0,0 – 100,0 |  |
| F449247 | Часовой весовой коэффициент в канале 0, б/р | float | СЕРВИС, ПОВЕРКА | 0,0 – 1000000,0 |  |
| F449249 | Суточный весовой коэффициент в канале 0, б/р | float | СЕРВИС, ПОВЕРКА | 0,0 – 1000000,0 |  |
| F449251 | Месячный весовой коэффициент в канале 0, б/р | float | СЕРВИС, ПОВЕРКА | 0,0 – 1000000,0 |  |
| F449253 | Договорной массовый расход в канале 1, тонн.час (ктонн/час) | float | РАБОТА, СЕРВИС, ПОВЕРКА | 0,0 – 10000,0 |  |
| F449255 | Полная масса воды в канале 1, тонн (ктонн) | float | СЕРВИС, ПОВЕРКА | 0,0 – 100,0 |  |
| F449257 | Дробная часть полной массы в канале 1, тонн (ктонн) | float | СЕРВИС, ПОВЕРКА | -2,0 – 2,0 |  |
| F449259 | Договорная температура в канале 1, ºС | float | СЕРВИС, ПОВЕРКА | -100,0 – 200,0 |  |
| F449261 | Среднечасовая температура в канале 1, ºС | float | СЕРВИС, ПОВЕРКА | -100,0 – 200,0 |  |
| F449263 | Среднесуточная температура в канале 1, ºС | float | СЕРВИС, ПОВЕРКА | -100,0 – 200,0 |  |
| F449265 | Среднемесячная температура в канале 1, ºС | float | СЕРВИС, ПОВЕРКА | -100,0 – 200,0 |  |
| F449267 | Договорное давление в канале 1, МПа | float | СЕРВИС, ПОВЕРКА | 0,0 – 100,0 |  |
| F449269 | Среднечасовое давление в канале 1, МПа | float | СЕРВИС, ПОВЕРКА | 0,0 – 100,0 |  |
| F449271 | Среднесуточное давление в канале 1, МПа | float | СЕРВИС, ПОВЕРКА | 0,0 – 100,0 |  |
| F449273 | Среднемесячное давление в канале 1, МПа | float | СЕРВИС, ПОВЕРКА | 0,0 – 100,0 |  |
| F449275 | Часовой весовой коэффициент в канале 1, б/р | float | СЕРВИС, ПОВЕРКА | 0,0 – 1000000,0 |  |
| F449277 | Суточный весовой коэффициент в канале 1, б/р | float | СЕРВИС, ПОВЕРКА | 0,0 – 1000000,0 |  |
| F449279 | Месячный весовой коэффициент в канале 1, б/р | float | СЕРВИС, ПОВЕРКА | 0,0 – 1000000,0 |  |
| F449281 | Договорной массовый расход в канале 2, тонн.час (ктонн/час) | float | СЕРВИС, ПОВЕРКА | 0,0 – 10000,0 |  |
| F449283 | Полная масса воды в канале 2, тонн (ктонн) | float | СЕРВИС, ПОВЕРКА | 0,0 – 100,0 |  |
| F449285 | Дробная часть полной массы в канале 2, тонн (ктонн) | float | СЕРВИС, ПОВЕРКА | -2,0 – 2,0 |  |
| F449287 | Договорная температура в канале 2, ºС | float | СЕРВИС, ПОВЕРКА | -100,0 – 200,0 |  |
| F449289 | Среднечасовая температура в канале 2, ºС | float | СЕРВИС, ПОВЕРКА | -100,0 – 200,0 |  |
| F449291 | Среднесуточная температура в канале 2, ºС | float | СЕРВИС, ПОВЕРКА | -100,0 – 200,0 |  |
| F449293 | Среднемесячная температура в канале 2, ºС | float | СЕРВИС, ПОВЕРКА | -100,0 – 200,0 |  |
| F449295 | Договорное давление в канале 2, МПа | float | СЕРВИС, ПОВЕРКА | 0,0 – 100,0 |  |
| F449297 | Среднечасовое давление в канале 2, МПа | float | СЕРВИС, ПОВЕРКА | 0,0 – 100,0 |  |
| F449299 | Среднесуточное давление в канале 2, МПа | float | СЕРВИС, ПОВЕРКА | 0,0 – 100,0 |  |
| F449301 | Среднемесячное давление в канале 2, МПа | float | СЕРВИС, ПОВЕРКА | 0,0 – 100,0 |  |
| F449303 | Часовой весовой коэффициент в канале 2, б/р | float | СЕРВИС, ПОВЕРКА | 0,0 – 1000000,0 |  |
| F449305 | Суточный весовой коэффициент в канале 2, б/р | float | СЕРВИС, ПОВЕРКА | 0,0 – 1000000,0 |  |
| F449307 | Месячный весовой коэффициент в канале 2, б/р | float | СЕРВИС, ПОВЕРКА | 0,0 – 1000000,0 |  |
| F449309 | Договорной массовый расход в канале 3, тонн.час (ктонн/час) | float | СЕРВИС, ПОВЕРКА | 0,0 – 10000,0 |  |
| F449311 | Полная масса воды в канале 3, тонн (ктонн) | float | СЕРВИС, ПОВЕРКА | 0,0 – 100,0 |  |
| F449313 | Дробная часть полной массы в канале 3, тонн (ктонн) | float | СЕРВИС, ПОВЕРКА | -2,0 – 2,0 |  |
| F449315 | Договорная температура в канале 3, ºС | float | СЕРВИС, ПОВЕРКА | -100,0 – 200,0 |  |
| F449317 | Среднечасовая температура в канале 3, ºС | float | СЕРВИС, ПОВЕРКА | -100,0 – 200,0 |  |
| F449319 | Среднесуточная температура в канале 3, ºС | float | СЕРВИС, ПОВЕРКА | -100,0 – 200,0 |  |
| F449321 | Среднемесячная температура в канале 3, ºС | float | СЕРВИС, ПОВЕРКА | -100,0 – 200,0 |  |
| F449323 | Договорное давление в канале 3, МПа | float | СЕРВИС, ПОВЕРКА | 0,0 – 100,0 |  |
| F449325 | Среднечасовое давление в канале 3, МПа | float | СЕРВИС, ПОВЕРКА | 0,0 – 100,0 |  |
| F449327 | Среднесуточное давление в канале 3, МПа | float | СЕРВИС, ПОВЕРКА | 0,0 – 100,0 |  |
| F449329 | Среднемесячное давление в канале 3, МПа | float | СЕРВИС, ПОВЕРКА | 0,0 – 100,0 |  |
| F449331 | Часовой весовой коэффициент в канале 3, б/р | float | СЕРВИС, ПОВЕРКА | 0,0 – 1000000,0 |  |
| F449333 | Суточный весовой коэффициент в канале 3, б/р | float | СЕРВИС, ПОВЕРКА | 0,0 – 1000000,0 |  |
| F449335 | Месячный весовой коэффициент в канале 3, б/р | float | СЕРВИС, ПОВЕРКА | 0,0 – 1000000,0 |  |
| F449337 | Договорной массовый расход в канале 4, тонн.час (ктонн/час) | float | СЕРВИС, ПОВЕРКА | 0,0 – 10000,0 |  |
| F449339 | Полная масса воды в канале 4, тонн (ктонн) | float | СЕРВИС, ПОВЕРКА | 0,0 – 100,0 |  |
| F449341 | Дробная часть полной массы в канале 4, тонн (ктонн) | float | СЕРВИС, ПОВЕРКА | -2,0 – 2,0 |  |
| F449343 | Договорная температура в канале 4, ºС | float | СЕРВИС, ПОВЕРКА | -100,0 – 200,0 |  |
| F449345 | Среднечасовая температура в канале 4, ºС | float | СЕРВИС, ПОВЕРКА | -100,0 – 200,0 |  |
| F449347 | Среднесуточная температура в канале 4, ºС | float | СЕРВИС, ПОВЕРКА | -100,0 – 200,0 |  |
| F449349 | Среднемесячная температура в канале 4, ºС | float | СЕРВИС, ПОВЕРКА | -100,0 – 200,0 |  |
| F449351 | Договорное давление в канале 4, МПа | float | СЕРВИС, ПОВЕРКА | 0,0 – 100,0 |  |
| F449353 | Среднечасовое давление в канале 4, МПа | float | СЕРВИС, ПОВЕРКА | 0,0 – 100,0 |  |
| F449355 | Среднесуточное давление в канале 4, МПа | float | СЕРВИС, ПОВЕРКА | 0,0 – 100,0 |  |
| F449357 | Среднемесячное давление в канале 4, МПа | float | СЕРВИС, ПОВЕРКА | 0,0 – 100,0 |  |
| F449359 | Часовой весовой коэффициент в канале 4, б/р | float | СЕРВИС, ПОВЕРКА | 0,0 – 1000000,0 |  |
| F449361 | Суточный весовой коэффициент в канале 4, б/р | float | СЕРВИС, ПОВЕРКА | 0,0 – 1000000,0 |  |
| F449363 | Месячный весовой коэффициент в канале 4, б/р | float | СЕРВИС, ПОВЕРКА | 0,0 – 1000000,0 |  |
| F449365 | Договорной массовый расход в канале 5, тонн.час (ктонн/час) | float | СЕРВИС, ПОВЕРКА | 0,0 – 10000,0 |  |
| F449367 | Полная масса воды в канале 5, тонн (ктонн) | float | СЕРВИС, ПОВЕРКА | 0,0 – 100,0 |  |
| F449369 | Дробная часть полной массы в канале 5, тонн (ктонн) | float | СЕРВИС, ПОВЕРКА | -2,0 – 2,0 |  |
| F449371 | Договорная температура в канале 5, ºС | float | СЕРВИС, ПОВЕРКА | -100,0 – 200,0 |  |
| F449373 | Среднечасовая температура в канале 5, ºС | float | СЕРВИС, ПОВЕРКА | -100,0 – 200,0 |  |
| F449375 | Среднесуточная температура в канале 5, ºС | float | СЕРВИС, ПОВЕРКА | -100,0 – 200,0 |  |
| F449377 | Среднемесячная температура в канале 5, ºС | float | СЕРВИС, ПОВЕРКА | -100,0 – 200,0 |  |
| F449379 | Договорное давление в канале 5, МПа | float | СЕРВИС, ПОВЕРКА | 0,0 – 100,0 |  |
| F449381 | Среднечасовое давление в канале 5, МПа | float | СЕРВИС, ПОВЕРКА | 0,0 – 100,0 |  |
| F449383 | Среднесуточное давление в канале 5, МПа | float | СЕРВИС, ПОВЕРКА | 0,0 – 100,0 |  |
| F449385 | Среднемесячное давление в канале 5, МПа | float | СЕРВИС, ПОВЕРКА | 0,0 – 100,0 |  |
| F449387 | Часовой весовой коэффициент в канале 5, б/р | float | СЕРВИС, ПОВЕРКА | 0,0 – 1000000,0 |  |
| F449389 | Суточный весовой коэффициент в канале 5, б/р | float | СЕРВИС, ПОВЕРКА | 0,0 – 1000000,0 |  |
| F449391 | Месячный весовой коэффициент в канале 5, б/р | float | СЕРВИС, ПОВЕРКА | 0,0 – 1000000,0 |  |
| F449393 | Договорной массовый расход в канале 6, тонн.час (ктонн/час) | float | СЕРВИС, ПОВЕРКА | 0,0 – 10000,0 |  |
| F449395 | Полная масса воды в канале 6, тонн (ктонн) | float | СЕРВИС, ПОВЕРКА | 0,0 – 100,0 |  |
| F449397 | Дробная часть полной массы в канале 6, тонн (ктонн) | float | СЕРВИС, ПОВЕРКА | -2,0 – 2,0 |  |
| F449399 | Договорная температура в канале 6, ºС | float | СЕРВИС, ПОВЕРКА | -100,0 – 200,0 |  |
| F449401 | Среднечасовая температура в канале 6, ºС | float | СЕРВИС, ПОВЕРКА | -100,0 – 200,0 |  |
| F449403 | Среднесуточная температура в канале 6, ºС | float | СЕРВИС, ПОВЕРКА | -100,0 – 200,0 |  |
| F449405 | Среднемесячная температура в канале 6, ºС | float | СЕРВИС, ПОВЕРКА | -100,0 – 200,0 |  |
| F449407 | Договорное давление в канале 6, МПа | float | СЕРВИС, ПОВЕРКА | 0,0 – 100,0 |  |
| F449409 | Среднечасовое давление в канале 6, МПа | float | СЕРВИС, ПОВЕРКА | 0,0 – 100,0 |  |
| F449411 | Среднесуточное давление в канале 6, МПа | float | СЕРВИС, ПОВЕРКА | 0,0 – 100,0 |  |
| F449413 | Среднемесячное давление в канале 6, МПа | float | СЕРВИС, ПОВЕРКА | 0,0 – 100,0 |  |
| F449415 | Часовой весовой коэффициент в канале 6, б/р | float | СЕРВИС, ПОВЕРКА | 0,0 – 1000000,0 |  |
| F449417 | Суточный весовой коэффициент в канале 6, б/р | float | СЕРВИС, ПОВЕРКА | 0,0 – 1000000,0 |  |
| F449419 | Месячный весовой коэффициент в канале 6, б/р | float | СЕРВИС, ПОВЕРКА | 0,0 – 1000000,0 |  |
| F449421 | Вес импульса в точке 1, имп/л | float | СЕРВИС, ПОВЕРКА | 0,0 – 2000000,0 | Обращение переадресовывается в измеритель |
| F449423 | Вес импульса в точке 2, имп/л | float | СЕРВИС, ПОВЕРКА | 0,0 – 2000000,0 | Обращение переадресовывается в измеритель |
| F449425 | Вес импульса в точке 3, имп/л | float | СЕРВИС, ПОВЕРКА | 0,0 – 2000000,0 | Обращение переадресовывается в измеритель |
| F449427 | Вес импульса в точке 4, имп/л | float | СЕРВИС, ПОВЕРКА | 0,0 – 2000000,0 | Обращение переадресовывается в измеритель |
| F449429 | Вес импульса в точке 5, имп/л | float | СЕРВИС, ПОВЕРКА | 0,0 – 2000000,0 | Обращение переадресовывается в измеритель |
| F449431 | Вес импульса в точке 6, имп/л | float | СЕРВИС, ПОВЕРКА | 0,0 – 2000000,0 | Обращение переадресовывается в измеритель |
| F449433 | Коэффициент для дискретного выхода 1, б/р | float | РАБОТА, СЕРВИС, ПОВЕРКА | 0,0 – 10000,0 |  |
| F449437 | мультипликативная поправка сопротивления в точке измерения 1, б/р | float | СЕРВИС, ПОВЕРКА | 0,5 – 1,5 | Обращение переадресовывается в измеритель |
| F449439 | аддитивная поправка сопротивления в точке измерения 1, Ом | float | СЕРВИС, ПОВЕРКА | -10,0 – 10,0 | Обращение переадресовывается в измеритель |
| F449441 | мультипликативная поправка тока в точке измерения 1, б/р | float | СЕРВИС, ПОВЕРКА | 0,5 – 1,5 | Обращение переадресовывается в измеритель |
| F449443 | аддитивная поправка тока в точке измерения 1, А | float | СЕРВИС, ПОВЕРКА | -0,005 – 0,005 | Обращение переадресовывается в измеритель |
| F449445 | мультипликативная поправка сопротивления в точке измерения 2, б/р | float | СЕРВИС, ПОВЕРКА | 0,5 – 1,5 | Обращение переадресовывается в измеритель |
| F449447 | аддитивная поправка сопротивления в точке измерения 2, Ом | float | СЕРВИС, ПОВЕРКА | -10,0 – 10,0 | Обращение переадресовывается в измеритель |
| F449449 | мультипликативная поправка тока в точке измерения 2, б/р | float | СЕРВИС, ПОВЕРКА | 0,5 – 1,5 | Обращение переадресовывается в измеритель |
| F449451 | аддитивная поправка тока в точке измерения 2, А | float | СЕРВИС, ПОВЕРКА | -0,005 – 0,005 | Обращение переадресовывается в измеритель |
| F449453 | мультипликативная поправка сопротивления в точке измерения 3, б/р | float | СЕРВИС, ПОВЕРКА | 0,5 – 1,5 | Обращение переадресовывается в измеритель |
| F449455 | аддитивная поправка сопротивления в точке измерения 3, Ом | float | СЕРВИС, ПОВЕРКА | -10,0 – 10,0 | Обращение переадресовывается в измеритель |
| F449457 | мультипликативная поправка тока в точке измерения 3, б/р | float | СЕРВИС, ПОВЕРКА | 0,5 – 1,5 | Обращение переадресовывается в измеритель |
| F449459 | аддитивная поправка тока в точке измерения 3, А | float | СЕРВИС, ПОВЕРКА | -0,005 – 0,005 | Обращение переадресовывается в измеритель |
| F449461 | мультипликативная поправка сопротивления в точке измерения 4, б/р | float | СЕРВИС, ПОВЕРКА | 0,5 – 1,5 | Обращение переадресовывается в измеритель |
| F449463 | аддитивная поправка сопротивления в точке измерения 4, Ом | float | СЕРВИС, ПОВЕРКА | -10,0 – 10,0 | Обращение переадресовывается в измеритель |
| F449465 | мультипликативная поправка тока в точке измерения 4, б/р | float | СЕРВИС, ПОВЕРКА | 0,5 – 1,5 | Обращение переадресовывается в измеритель |
| F449467 | аддитивная поправка тока в точке измерения 4, А | float | СЕРВИС, ПОВЕРКА | -0,005 – 0,005 | Обращение переадресовывается в измеритель |
| F449469 | мультипликативная поправка сопротивления в точке измерения 5, б/р | float | СЕРВИС, ПОВЕРКА | 0,5 – 1,5 | Обращение переадресовывается в измеритель |
| F449471 | аддитивная поправка сопротивления в точке измерения 5, Ом | float | СЕРВИС, ПОВЕРКА | -10,0 – 10,0 | Обращение переадресовывается в измеритель |
| F449473 | мультипликативная поправка тока в точке измерения 5, б/р | float | СЕРВИС, ПОВЕРКА | 0,5 – 1,5 | Обращение переадресовывается в измеритель |
| F449475 | аддитивная поправка тока в точке измерения 5, А | float | СЕРВИС, ПОВЕРКА | -0,005 – 0,005 | Обращение переадресовывается в измеритель |
| F449477 | мультипликативная поправка сопротивления в точке измерения 6, б/р | float | СЕРВИС, ПОВЕРКА | 0,5 – 1,5 | Обращение переадресовывается в измеритель |
| F449479 | аддитивная поправка сопротивления в точке измерения 6, Ом | float | СЕРВИС, ПОВЕРКА | -10,0 – 10,0 | Обращение переадресовывается в измеритель |
| F449481 | мультипликативная поправка тока в точке измерения 6, б/р | float | СЕРВИС, ПОВЕРКА | 0,5 – 1,5 | Обращение переадресовывается в измеритель |
| F449483 | аддитивная поправка тока в точке измерения 6, А | float | СЕРВИС, ПОВЕРКА | -0,005 – 0,005 | Обращение переадресовывается в измеритель |

Input  ячейки

| Логический MB адрес | Название параметра | Комментарии |
| --- | --- | --- |
| 100001 | Преобразователь расхода 1 включен |  |
| 100002 | Отказ преобразователя расхода 1 |  |
| 100003 | Преобразователь температуры 1 включен |  |
| 100004 | Отказ преобразователя температуры 1 |  |
| 100005 | Преобразователь давления включен 1 |  |
| 100006 | Отказ преобразователя давления 1 |  |
| 100009 | Преобразователь расхода 2 включен |  |
| 100010 | Отказ преобразователя расхода 2 |  |
| 100011 | Преобразователь температуры 2 включен |  |
| 100012 | Отказ преобразователя температуры 2 |  |
| 100013 | Преобразователь давления 2 включен |  |
| 100014 | Отказ преобразователя давления 2 |  |
| 100017 | Преобразователь расхода 3 включен |  |
| 100018 | Отказ преобразователя расхода 3 |  |
| 100019 | Преобразователь температуры 3 включен |  |
| 100020 | Отказ преобразователя температуры 3 |  |
| 100021 | Преобразователь давления 3 включен |  |
| 100022 | Отказ преобразователя давления 3 |  |
| 100025 | Преобразователь расхода 4 включен |  |
| 100026 | Отказ преобразователя расхода 4 |  |
| 100027 | Преобразователь температуры 4 включен |  |
| 100028 | Отказ преобразователя температуры 4 |  |
| 100029 | Преобразователь давления 4 включен |  |
| 100030 | Отказ преобразователя давления 4 |  |
| 100033 | Преобразователь расхода 5 включен |  |
| 100034 | Отказ преобразователя расхода 5 |  |
| 100035 | Преобразователь температуры 5 включен |  |
| 100036 | Отказ преобразователя температуры 5 |  |
| 100037 | Преобразователь давления 5 включен |  |
| 100038 | Отказ преобразователя давления 5 |  |
| 100041 | Преобразователь расхода 6 включен |  |
| 100042 | Отказ преобразователя расхода 6 |  |
| 100043 | Преобразователь температуры 6 включен |  |
| 100044 | Отказ преобразователя температуры 6 |  |
| 100045 | Преобразователь давления 6 включен |  |
| 100046 | Отказ преобразователя давления 6 |  |
| 100050 | Отказ преобразователя температуры в канале 0 |  |
| 100051 | Отказ преобразователя давления в канале 0 |  |
| 100053 | Недопустимое значение энтальпии в канале 0 |  |
| 100054 | Недопустимое значение плотности в канале 0 |  |
| 100057 | Отказ преобразователя расхода в канале 1 |  |
| 100058 | Отказ преобразователя температуры в канале 1 |  |
| 100059 | Отказ преобразователя давления в канале 1 |  |
| 100061 | Недопустимое значение энтальпии в канале 1 |  |
| 100062 | Недопустимое значение плотности в канале 1 |  |
| 100065 | Отказ преобразователя расхода 2 |  |
| 100066 | Отказ преобразователя температуры 2 |  |
| 100067 | Отказ преобразователя давления 2 |  |
| 100069 | Недопустимое значение энтальпии 2 |  |
| 100070 | Недопустимое значение плотности 2 |  |
| 100073 | Отказ преобразователя расхода 3 |  |
| 100074 | Отказ преобразователя температуры 3 |  |
| 100075 | Отказ преобразователя давления 3 |  |
| 100077 | Недопустимое значение энтальпии 3 |  |
| 100078 | Недопустимое значение плотности 3 |  |
| 100081 | Отказ преобразователя расхода 4 |  |
| 100082 | Отказ преобразователя температуры 4 |  |
| 100083 | Отказ преобразователя давления 4 |  |
| 100085 | Недопустимое значение энтальпии 4 |  |
| 100086 | Недопустимое значение плотности 4 |  |
| 100089 | Отказ преобразователя расхода 5 |  |
| 100090 | Отказ преобразователя температуры 5 |  |
| 100091 | Отказ преобразователя давления 5 |  |
| 100093 | Недопустимое значение энтальпии 5 |  |
| 100094 | Недопустимое значение плотности 5 |  |
| 100097 | Отказ преобразователя расхода 6 |  |
| 100098 | Отказ преобразователя температуры 6 |  |
| 100099 | Отказ преобразователя давления 6 |  |
| 100101 | Недопустимое значение энтальпии 6 |  |
| 100102 | Недопустимое значение плотности 6 |  |
| 100105 | Отказ первого преобразователя расхода для теплоты 1 теплосистемы 1 |  |
| 100106 | Отказ второго преобразователя расхода для теплоты 1 теплосистемы 1 |  |
| 100107 | Отказ первого преобразователя расхода для теплоты 2 теплосистемы 1 |  |
| 100108 | Отказ второго преобразователя расхода для теплоты 2 теплосистемы 1 |  |
| 100109 | Отказ преобразователя температуры для первой энтальпии теплоты 1 теплосистемы 1 |  |
| 100110 | Отказ преобразователя температуры для второй энтальпии теплоты 1 теплосистемы 1 |  |
| 100111 | Отказ преобразователя температуры для первой энтальпии теплоты 2 теплосистемы 1 |  |
| 100112 | Отказ преобразователя температуры для второй энтальпии теплоты 2 теплосистемы 1 |  |
| 100113 | Отказ преобразователя давления для первой энтальпии теплоты 1 теплосистемы 1 |  |
| 100114 | Отказ преобразователя давления для второй энтальпии теплоты 1 теплосистемы 1 |  |
| 100115 | Отказ преобразователя давления для первой энтальпии теплоты 2 теплосистемы 1 |  |
| 100116 | Отказ преобразователя давления для второй энтальпии теплоты 2 теплосистемы 1 |  |
| 100117 | Нештатная ситуация 1 в теплосистеме 1 |  |
| 100118 | Нештатная ситуация 1 в теплосистеме 1 |  |
| 100119 | Нештатная ситуация 1 в теплосистеме 1 |  |
| 100120 | Отказ EEPROM в области теплосистемы 1 |  |
| 100121 | Отказ первого преобразователя расхода для теплоты 1 теплосистемы 2 |  |
| 100122 | Отказ второго преобразователя расхода для теплоты 1 теплосистемы 2 |  |
| 100123 | Отказ первого преобразователя расхода для теплоты 2 теплосистемы 2 |  |
| 100124 | Отказ второго преобразователя расхода для теплоты 2 теплосистемы 2 |  |
| 100125 | Отказ преобразователя температуры для первой энтальпии теплоты 1 теплосистемы 2 |  |
| 100126 | Отказ преобразователя температуры для второй энтальпии теплоты 1 теплосистемы 2 |  |
| 100127 | Отказ преобразователя температуры для первой энтальпии теплоты 2 теплосистемы 2 |  |
| 100128 | Отказ преобразователя температуры для второй энтальпии теплоты 2 теплосистемы 2 |  |
| 100129 | Отказ преобразователя давления для первой энтальпии теплоты 1 теплосистемы 2 |  |
| 100130 | Отказ преобразователя давления для второй энтальпии теплоты 1 теплосистемы 2 |  |
| 100131 | Отказ преобразователя давления для первой энтальпии теплоты 2 теплосистемы 2 |  |
| 100132 | Отказ преобразователя давления для второй энтальпии теплоты 2 теплосистемы 2 |  |
| 100133 | Нештатная ситуация 1 в теплосистеме 2 |  |
| 100134 | Нештатная ситуация 1 в теплосистеме 2 |  |
| 100135 | Нештатная ситуация 1 в теплосистеме 2 |  |
| 100136 | Отказ EEPROM в области теплосистемы 2 |  |
| 100137 | Отказ первого преобразователя расхода для теплоты 1 теплосистемы 3 |  |
| 100138 | Отказ второго преобразователя расхода для теплоты 1 теплосистемы 3 |  |
| 100139 | Отказ первого преобразователя расхода для теплоты 2 теплосистемы 3 |  |
| 100140 | Отказ второго преобразователя расхода для теплоты 2 теплосистемы 3 |  |
| 100141 | Отказ преобразователя температуры для первой энтальпии теплоты 1 теплосистемы 3 |  |
| 100142 | Отказ преобразователя температуры для второй энтальпии теплоты 1 теплосистемы 3 |  |
| 100143 | Отказ преобразователя температуры для первой энтальпии теплоты 2 теплосистемы 3 |  |
| 100144 | Отказ преобразователя температуры для второй энтальпии теплоты 2 теплосистемы 3 |  |
| 100145 | Отказ преобразователя давления для первой энтальпии теплоты 1 теплосистемы 3 |  |
| 100146 | Отказ преобразователя давления для второй энтальпии теплоты 1 теплосистемы 3 |  |
| 100147 | Отказ преобразователя давления для первой энтальпии теплоты 2 теплосистемы 3 |  |
| 100148 | Отказ преобразователя давления для второй энтальпии теплоты 2 теплосистемы 3 |  |
| 100149 | Нештатная ситуация 1 в теплосистеме 3 |  |
| 100150 | Нештатная ситуация 1 в теплосистеме 3 |  |
| 100151 | Нештатная ситуация 1 в теплосистеме 3 |  |
| 100152 | Отказ EEPROM в области теплосистемы 3 |  |

Input pегистры

| Логический MB адрес | Название параметра | Тип | Комментарии |
| --- | --- | --- | --- |
| 300001 | режим работы прибора, б/р | unsigned char | см. Приложение 14 |
| 300002 | состояние точки измерения 1, б/р | unsigned char | см. Приложение 10 |
| 300003 | состояние точки измерения 2, б/р | unsigned char | см. Приложение 10 |
| 300004 | состояние точки измерения 3, б/р | unsigned char | см. Приложение 10 |
| 300005 | состояние точки измерения 4, б/р | unsigned char | см. Приложение 10 |
| 300006 | состояние точки измерения 5, б/р | unsigned char | см. Приложение 10 |
| 300007 | состояние точки измерения 6, б/р | unsigned char | см. Приложение 10 |
| 316385 | слово состояния теплосистемы 1, б/р | unsigned int | см. Приложение 13 |
| 316386 | слово состояния теплосистемы 2, б/р | unsigned int | см. Приложение 13 |
| 316387 | слово состояния теплосистемы 3, б/р | unsigned int | см. Приложение 13 |
| F349153 | Тепловая мощность 1 теплосистемы 1, МВт (ГВт) | float |  |
| F349155 | Тепловая мощность 2 теплосистемы 1, МВт (ГВт) | float |  |
| F349157 | Тепловая мощность 3 теплосистемы 1, МВт (ГВт) | float |  |
| F349159 | Тепловая мощность 1 теплосистемы 2, МВт (ГВт) | float |  |
| F349161 | Тепловая мощность 2 теплосистемы 2, МВт (ГВт) | float |  |
| F349163 | Тепловая мощность 3 теплосистемы 2, МВт (ГВт) | float |  |
| F349165 | Тепловая мощность 1 теплосистемы 3, МВт (ГВт) | float |  |
| F349167 | Тепловая мощность 2 теплосистемы 3, МВт (ГВт) | float |  |
| F349169 | Тепловая мощность 3 теплосистемы 3, МВт (ГВт) | float |  |
| F349171 | Плотность воды в канале 0, кг/м3 | float |  |
| F349173 | Энтальпия воды в канале 0, кДж/кг | float |  |
| F349175 | Текущая температура воды в канале 0, ºС | float |  |
| F349177 | Текущее давление воды в канале 0, МПа | float |  |
| F349179 | Плотность воды в канале 1, кг/м3 | float |  |
| F349181 | Энтальпия воды в канале 1, кДж/кг | float |  |
| F349183 | Текущая температура воды в канале 1, ºС | float |  |
| F349185 | Текущее давление воды в канале 1, МПа | float |  |
| F349187 | Расход массовый воды в канале 1, кг/сек | float |  |
| F349189 | Плотность воды в канале 2, кг/м3 | float |  |
| F349191 | Энтальпия воды в канале 2, кДж/кг | float |  |
| F349193 | Текущая температура воды в канале 2, ºС | float |  |
| F349195 | Текущее давление воды в канале 2, МПа | float |  |
| F349197 | Расход массовый воды в канале 2, кг/сек | float |  |
| F349199 | Плотность воды в канале 3, кг/м3 | float |  |
| F349201 | Энтальпия воды в канале 3, кДж/кг | float |  |
| F349203 | Текущая температура воды в канале 3, ºС | float |  |
| F349205 | Текущее давление воды в канале 3, МПа | float |  |
| F349207 | Расход массовый воды в канале 3, кг/сек | float |  |
| F349209 | Плотность воды в канале 4, кг/м3 | float |  |
| F349211 | Энтальпия воды в канале 4, кДж/кг | float |  |
| F349213 | Текущая температура воды в канале 4, ºС | float |  |
| F349215 | Текущее давление воды в канале 4, МПа | float |  |
| F349217 | Расход массовый воды в канале 4, кг/сек | float |  |
| F349219 | Плотность воды в канале 5, кг/м3 | float |  |
| F349221 | Энтальпия воды в канале 5, кДж/кг | float |  |
| F349223 | Текущая температура воды в канале 5, ºС | float |  |
| F349225 | Текущее давление воды в канале 5, МПа | float |  |
| F349227 | Расход массовый воды в канале 5, кг/сек | float |  |
| F349229 | Плотность воды в канале 6, кг/м3 | float |  |
| F349231 | Энтальпия воды в канале 6, кДж/кг | float |  |
| F349233 | Текущая температура воды в канале 6, ºС | float |  |
| F349235 | Текущее давление воды в канале 6, МПа | float |  |
| F349237 | Расход массовый воды в канале 6, кг/сек | float |  |
| F349239 | Расход объемный в точке 1, м | float |  |
| F349241 | Температура в точке 1, ºС | float |  |
| F349243 | Давление в точке 1, МПа | float |  |
| F349245 | Расход объемный в точке 2, м3/сек | float |  |
| F349247 | Температура в точке 2, ºС | float |  |
| F349249 | Давление в точке 2, МПа | float |  |
| F349251 | Расход объемный в точке 3, м3/сек | float |  |
| F349253 | Температура в точке 3, ºС | float |  |
| F349255 | Давление в точке 3, МПа | float |  |
| F349257 | Расход объемный в точке 4, м3/сек | float |  |
| F349259 | Температура в точке 4, ºС | float |  |
| F349261 | Давление в точке 4, МПа | float |  |
| F349263 | Расход объемный в точке 5, м3/сек | float |  |
| F349265 | Температура в точке 5, ºС | float |  |
| F349267 | Давление в точке 5, МПа | float |  |
| F349269 | Расход объемный в точке 6, м3/сек | float |  |
| F349271 | Температура в точке 6, ºС | float |  |
| F349273 | Давление в точке 6, МПа | float |  |

Архивы

## Типы архивов

| Тип архива | Индекс архива | Количество записей | Размер записи | Тип доступа | Очистка в режиме | Формат Обращениеа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Часовой | 1 | 1500 | 175 | По времени/ По индексу | ПОВЕРКА |  |
| Суточный | 2 | 366 | 175 | По времени/ По индексу | ПОВЕРКА |  |
| Месячный | 3 | 48 | 175 | По времени/ По индексу | ПОВЕРКА |  |
| Журнал действий пользователя | 0 | 2000 | 66 | По индексу | ПОВЕРКА |  |

## Описание архивной записи часового, суточного и месячного архивов

| Номер начального байта | Название параметра | Размерность | Тип | Комментарии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Системное время архивации теплосистемы 1 | сек | unsigned long |  |
| 5 | Теплота 1 теплосистемы 1 | ГДж (ТДж) | float |  |
| 9 | Теплота 2 теплосистемы 1 | ГДж (ТДж) | float |  |
| 13 | Теплота 3 теплосистемы 1 | ГДж (ТДж) | float |  |
| 17 | Время работы теплосистемы 1 | сек | unsigned long |  |
| 21 | Время простоя теплосистемы 1 | сек | unsigned long |  |
| 25 | Время нештатной ситуации 1 теплосистемы 1 | сек | unsigned long |  |
| 29 | Время нештатной ситуации 2 теплосистемы 1 | сек | unsigned long |  |
| 33 | Время нештатной ситуации 3 теплосистемы 1 | сек | unsigned long |  |
| 37 | Системное время архивации теплосистемы 2 | сек | unsigned long | Предназначено для контрольных целей, должно совпадать с системным временем архивации теплосистемы 1 |
| 41 | Теплота 1 теплосистемы 2 | ГДж (ТДж) | float |  |
| 45 | Теплота 2 теплосистемы 2 | ГДж (ТДж) | float |  |
| 49 | Теплота 3 теплосистемы 2 | ГДж (ТДж) | float |  |
| 53 | Время простоя теплосистемы 1 | сек | unsigned long |  |
| 57 | Время нештатной ситуации 1 теплосистемы 1 | сек | unsigned long |  |
| 61 | Время нештатной ситуации 2 теплосистемы 1 | сек | unsigned long |  |
| 65 | Время нештатной ситуации 3 теплосистемы 1 | сек | unsigned long |  |
| 69 | Системное время архивации теплосистемы 2 | сек | unsigned long | Предназначено для контрольных целей, должно совпадать с системным временем архивации теплосистемы 1 |
| 73 | Системное время архивации теплосистемы 3 | сек | unsigned long | Предназначено для контрольных целей, должно совпадать с системным временем архивации теплосистемы 1 |
| 77 | Теплота 1 теплосистемы 3 | ГДж (ТДж) | float |  |
| 81 | Теплота 2 теплосистемы 3 | ГДж (ТДж) | float |  |
| 85 | Теплота 3 теплосистемы 3 | ГДж (ТДж) | float |  |
| 89 | Время работы теплосистемы 1 | сек | unsigned long |  |
| 93 | Время простоя теплосистемы 1 | сек | unsigned long |  |
| 97 | Время нештатной ситуации 1 теплосистемы 1 | сек | unsigned long |  |
| 101 | Время нештатной ситуации 2 теплосистемы 1 | сек | unsigned long |  |
| 105 | Время нештатной ситуации 3 теплосистемы 1 | сек | unsigned long |  |
| 109 | Полная масса теплоносителя в канале 0 | тонн (ктонн) | float |  |
| 113 | Средневзвешенная температура за интервал времени архивации в канале 0 | 0,01 ºС | signed int |  |
| 115 | Средневзвешенное давление за интервал времени архивации в канале 0 | 0,01 МПа | signed int |  |
| 117 | Накопленное слово состояния канала 0 | б/р | unsigned char |  |
| 118 | Полная масса теплоносителя в канале 1 | тонн (ктонн) | float |  |
| 122 | Средневзвешенная температура за интервал времени архивации в канале 1 | 0,01 ºС | signed int |  |
| 124 | Средневзвешенное давление за интервал времени архивации в канале 1 | 0,01 МПа | signed int |  |
| 126 | Накопленное слово состояния канала 1 | б/р | unsigned char |  |
| 127 | Полная масса теплоносителя в канале 2 | тонн (ктонн) | float |  |
| 131 | Средневзвешенная температура за интервал времени архивации в канале 2 | 0,01 ºС | signed int |  |
| 133 | Средневзвешенное давление за интервал времени архивации в канале 2 | 0,01 МПа | signed int |  |
| 135 | Накопленное слово состояния канала 2 | б/р | unsigned char |  |
| 136 | Полная масса теплоносителя в канале 3 | тонн (ктонн) | float |  |
| 140 | Средневзвешенная температура за интервал времени архивации в канале 3 | 0,01 ºС | signed int |  |
| 142 | Средневзвешенное давление за интервал времени архивации в канале 3 | 0,01 МПа | signed int |  |
| 144 | Накопленное слово состояния канала 3 | б/р | unsigned char |  |
| 145 | Полная масса теплоносителя в канале 4 | тонн (ктонн) | float |  |
| 149 | Средневзвешенная температура за интервал времени архивации в канале 4 | 0,01 ºС | signed int |  |
| 151 | Средневзвешенное давление за интервал времени архивации в канале 4 | 0,01 МПа | signed int |  |
| 153 | Накопленное слово состояния канала 4 | б/р | unsigned char |  |
| 154 | Полная масса теплоносителя в канале 5 | тонн (ктонн) | float |  |
| 158 | Средневзвешенная температура за интервал времени архивации в канале 5 | 0,01 ºС | signed int |  |
| 160 | Средневзвешенное давление за интервал времени архивации в канале 5 | 0,01 МПа | signed int |  |
| 162 | Накопленное слово состояния канала 5 | б/р | unsigned char |  |
| 163 | Полная масса теплоносителя в канале 6 | тонн (ктонн) | float |  |
| 167 | Средневзвешенная температура за интервал времени архивации в канале 6 | 0,01 ºС | signed int |  |
| 169 | Средневзвешенное давление за интервал времени архивации в канале 6 | 0,01 МПа | signed int |  |
| 171 | Накопленное слово состояния канала 6 | б/р | unsigned char |  |

## Описание записи журнала действий пользователя

Запись в журнале действий пользователя представляет собой последовательность трех ASCIIZ строк.

Первая строка – обозначение изменяемого параметра, старое значение измененного параметра.

Вторая строка – дата и время изменения параметра по часам реального времени прибора.

Третья строка – обозначение изменяемого параметра, новое значение параметра.

Приложение 1

| Значение | Параметр | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 0 | 1200 |  |
| 1 | 2400 |  |
| 2 | 4800 |  |
| 3 | 9600 |  |
| 4 | 19200 |  |
| 5 | 38400 |  |

Приложение 2

Конфигурация параметра в теплосистеме, индекс параметра в нештатных ситуациях –

номер канала, из которого берется соответствующий параметр.

Приложение 3

Конфигурация действия в теплосистеме обозначает обобщенный вид формулы для расчета теплоты.

Для теплоты 1 и 2

| Значение | Вид формулы | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 0 |  |  |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |

Для теплоты 3

| Значение | Вид формулы | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 0 |  |  |
| 1 |  |  |

Приложение 4

Параметр в обозначении условии возникновения нештатной ситуации и реакции на нее

| Значение | Параметр | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 0 | отсутствует |  |
| 1 | Qm (массовый расход) |  |
| 2 | t (температура) |  |
| 3 | P (давление) |  |

Приложение 5

Математические операторы

| Значение | Параметр | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 0 | Отсутствие действия |  |
| 1 | Присвоение (равно) |  |
| 2 | Меньше |  |
| 3 | Больше |  |
| 4 | Плюс |  |
| 5 | Минус |  |
| 6 | Умножить |  |
| 7 | Разделить |  |

Приложение 6

Конфигурация канала

| Бит | Параметр | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 7 | Индекс точки, из которой берутся данные о давлении |  |
| 6 |  |  |
| 5 |  |  |
| 4 |  |  |
| 3 | Индекс точки, из которой берутся данные о температуре |  |
| 2 |  |  |
| 1 |  |  |
| 0 |  |  |

Приложение 7

Состояние расчетного канала

| Бит | Параметр | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 7 | Резерв | В целях совместимости со следующими моделями теплосчетчиков этот бит следует устанавливать в состояние 0 |
| 6 | Индекс точки, из которой берутся данные о давлении |  |
| 5 |  |  |
| 4 |  |  |
| 3 | Резерв | В целях совместимости со следующими моделями теплосчетчиков этот бит следует устанавливать в состояние 0 |
| 2 | Индекс точки, из которой берутся данные о температуре |  |
| 1 |  |  |
| 0 |  |  |

Приложение 8

Описание типа преобразователя температуры

| Бит | Параметр | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 7 | Резерв | В целях совместимости со следующими моделями теплосчетчиков эти биты следует устанавливать в состояние 0 |
| 6 |  |  |
| 5 | Номинальное значение сопротивления преобразователя при температуре 0 ºС | 1 – 50 Ом 2 – 100 Ом 3 – 500 Ом |
| 4 |  |  |
| 3 | Резерв | В целях совместимости со следующими моделями теплосчетчиков этот бит следует устанавливать в состояние 0 |
| 2 | Коэффициент W100 | 0 – 1,3850 1 – 1,3910 2 – 1,4260 3 – 1,4280 |
| 1 |  |  |
| 0 | Материал преобразователя | 0 – платина 1 – медь |

Приложение 9

Описание типа преобразователя давления

| Бит | Параметр | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 7 | Ток, соответствующий максимальному давлению | 1 – 5 мА 2 – 20 мА 3 – 24 мА |
| 6 |  |  |
| 5 | Ток соответствующий нулевому давлению | 1 – 0 мА 2 – 4 мА |
| 4 |  |  |
| 3 | Максимальное рабочее давление преобразователя | 0 – 0,1 МПа 1 – 0,16 МПа 2 – 0,25 МПа 3 – 0,40 МПа 4 – 0,60 МПа 5 – 0,63 МПа 6 – 1,0 МПа 7 – 1,6 МПа 8 – 2,5 МПа 9 – 4,0 МПа 10 – 6,0 МПа 11 – 6,3 МПа 12 – 10,0 МПа |
| 2 |  |  |
| 1 |  |  |
| 0 |  |  |

Приложение 10

Состояние точки измерения

| Бит | Параметр | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 7 | Некорректные данные измерителя | Недоступен по записи |
| 6 | Обрыв связи с измерителем | Недоступен по записи |
| 5 | Отказ преобразователя расхода | Недоступен по записи |
| 4 | Программное отключение преобразователя расхода | 0 – отключен 1 – включен |
| 3 | Отказ преобразователя температуры | Недоступен по записи |
| 2 | Программное отключение преобразователя температуры | 0 – отключен 1 – включен |
| 1 | Отказ преобразователя давления | Недоступен по записи |
| 0 | Программное отключение преобразователя давления | 0 – отключен 1 – включен |

Приложение 11

Описание дискретного выхода

Тип сигнала

| Значение | Параметр | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 0 | Отключен |  |
| 1 | Частотный выход |  |
| 2 | Логический выход |  |

Входной параметр

| Значение | Параметр | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 0 | Отключен |  |
| 1 | Массовый расход | Из расчетных каналов |
| 2 | Температура | Из расчетных каналов |
| 3 | Давление | Из расчетных каналов |
| 4 | Масса | Из расчетных каналов |
| 5 | Тепловая мощность E1 | Из теплосистем |
| 6 | Тепловая мощность E2 | Из теплосистем |
| 7 | Тепловая мощность E3 | Из теплосистем |
| 8 | Теплота 1 | Из теплосистем |
| 9 | Теплота 2 | Из теплосистем |
| 10 | Теплота 3 | Из теплосистем |

Индексы параметров соответствуют индексам каналов в пределах 0 – 6 (при использовании параметров из расчетных каналов) либо индексам теплосистем в пределах 0 – 2 (при использовании параметров из теплосистем)

Приложение 12

Указание размерностей различных величин

| Значение | Параметр | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 0 | литр/мин |  |
| 1 | м3/час |  |
| 2 | МВт |  |
| 3 | ГДж/час |  |
| 4 | Гкал/час |  |
| 5 | ГДж |  |
| 6 | Гкал |  |

Указание масштаба измерений

| Значение | Параметр | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 0 | 1 : 1 |  |
| 1 | 1 : 1000 |  |

Приложение 13

Слово состояния теплосистемы

| Бит | Параметр | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 15 | Отказ EEPROM |  |
| 14 | Нештатная ситуация 3 |  |
| 13 | Нештатная ситуация 2 |  |
| 12 | Нештатная ситуация 1 |  |
| 11 | Отказ преобразователя давления для второй энтальпии в расчете теплоты W2 |  |
| 10 | Отказ преобразователя давления для первой энтальпии в расчете теплоты W2 |  |
| 9 | Отказ преобразователя давления для второй энтальпии в расчете теплоты W1 |  |
| 8 | Отказ преобразователя давления для первой энтальпии в расчете теплоты W1 |  |
| 7 | Отказ преобразователя температуры для второй энтальпии в расчете теплоты W2 |  |
| 6 | Отказ преобразователя температуры для первой энтальпии в расчете теплоты W2 |  |
| 5 | Отказ преобразователя температуры для второй энтальпии в расчете теплоты W1 |  |
| 4 | Отказ преобразователя температуры для первой энтальпии в расчете теплоты W1 |  |
| 3 | Отказ второго преобразователя расхода в расчете теплоты W2 |  |
| 2 | Отказ первого преобразователя расхода в расчете теплоты W2 |  |
| 1 | Отказ второго преобразователя расхода в расчете теплоты W1 |  |
| 0 | Отказ первого преобразователя расхода в расчете теплоты W1 |  |

Приложение 14

Режим работы прибора

| Значение | Параметр | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 0 | РАБОТА |  |
| 1 | СЕРВИС |  |
| 2 | ПОВЕРКА |  |