В приборе используется стандартный протокол MODBUS RTU.

Прибор поддерживает следующие функции стандартного протокола: 3, 8 (код 0), 17.

Для чтения архивов используется пользовательская функция 65.

Стандартный протокол позволяет получать текущие измеренные параметры, расчетные параметры, установочные параметры, данные приборного времени. Для этих целей используется функция 3 – «ЧТЕНИЕ РЕГИСТРОВ».

Для проверки связи с прибором используется функция 8 (код 0).

Для получения информации о приборе используется функция 17.

Режим передачи  последовательного канала – 8, N, 1. Скорость обмена, задержка между переключением линии RTS и началом передачи ответного сообщения задается на приборе.

## Детальное описание протокола приведено в Приложении 2.

# Адреса параметров

Таблица регистров MODBUS

| Регистр | Параметр | Формат |
| --- | --- | --- |
| 300001 | Режим работы прибора (WORK, SERVICE, REPAIR) | Unsigned char |
| 300002 | Состояние точки измерения 1 (прим.1) | Unsigned char |
| 300003 | Состояние точки измерения 2 (прим.1) | Unsigned char |
| 300004 | Состояние точки измерения 3 (прим.1) | Unsigned char |
| 300005 | Состояние точки измерения 4 (прим.1) | Unsigned char |
| 300006 | Состояние точки измерения 5 (прим.1) | Unsigned char |
| 300007 | Состояние точки измерения 6 (прим.1) | Unsigned char |
| 300008-316384 | Резерв | Char |
| 316385 | Слово состояния теплосистемы 1 (прим.2) | Unsigned int |
| 316386 | Слово состояния теплосистемы 2 (прим.2) | Unsigned int |
| 316387 | Слово состояния теплосистемы 3 (прим.2) | Unsigned int |
| 316388 | Частота в точке 1 | Unsigned int |
| 316389 | Частота в точке 2 | Unsigned int |
| 316390 | Частота в точке 3 | Unsigned int |
| 316391 | Частота в точке 4 | Unsigned int |
| 316392 | Частота в точке 5 | Unsigned int |
| 316393 | Частота в точке 6 | Unsigned int |
| 316394 | Код АЦП для точки 1 | Unsigned int |
| 316395 | Код АЦП для точки 2 | Unsigned int |
| 316396 | Код АЦП для точки 3 | Unsigned int |
| 316397 | Код АЦП для точки 4 | Unsigned int |
| 316398 | Код АЦП для точки 5 | Unsigned int |
| 316399 | Код АЦП для точки 6 | Unsigned int |
| 316400 | Код АЦП для опорного напряжения | Unsigned int |
| 316401 | Код АЦП для нулевого напряжения | Unsigned int |
| 316402 | Температура в точке 1 в сотых долях градуса | Signed int |
| 316403 | Температура в точке 2 в сотых долях градуса | Signed int |
| 316404 | Температура в точке 3 в сотых долях градуса | Signed int |
| 316405 | Температура в точке 4 в сотых долях градуса | Signed int |
| 316406 | Температура в точке 5 в сотых долях градуса | Signed int |
| 316407 | Температура в точке 6 в сотых долях градуса | Signed int |
| 316408-349152 | Резерв | Int |
| F349153 | Тепловая мощность 1 теплосистемы 1 | Float |
| F349155 | Тепловая мощность 2 теплосистемы 1 | Float |
| F349157 | Тепловая мощность 3 теплосистемы 1 | Float |
| F349159 | Тепловая мощность 1 теплосистемы 2 | Float |
| F349161 | Тепловая мощность 2 теплосистемы 2 | Float |
| F349163 | Тепловая мощность 3 теплосистемы 2 | Float |
| F349165 | Тепловая мощность 1 теплосистемы 3 | Float |
| F349167 | Тепловая мощность 2 теплосистемы 3 | Float |
| F349169 | Тепловая мощность 3 теплосистемы 3 | Float |
| F349171 | Плотность воды в канале 0 | Float |
| F349173 | Энтальпия воды в канале 0 | Float |
| F349175 | Текущая температура воды в канале 0 | Float |
| F349177 | Текущее давление воды в канале 0 | Float |
| F349179 | Плотность воды в канале 1 | Float |
| F349181 | Энтальпия воды в канале 1 | Float |
| F349183 | Текущая температура воды в канале 1 | Float |
| F349185 | Текущее давление воды в канале 1 | Float |
| F349187 | Расход массовый воды в канале 1 | Float |
| F349189 | Плотность воды в канале 2 | Float |
| F349191 | Энтальпия воды в канале 2 | Float |
| F349193 | Текущая температура воды в канале 2 | Float |
| F349195 | Текущее давление воды в канале 2 | Float |
| F349197 | Расход массовый воды в канале 2 | Float |
| F349199 | Плотность воды в канале 3 | Float |
| F349201 | Энтальпия воды в канале 3 | Float |
| F349203 | Текущая температура воды в канале 3 | Float |
| F349205 | Текущее давление воды в канале 3 | Float |
| F349207 | Расход массовый воды в канале 3 | Float |
| F349209 | Плотность воды в канале 4 | Float |
| F349211 | Энтальпия воды в канале 4 | Float |
| F349213 | Текущая температура воды в канале 4 | Float |
| F349215 | Текущее давление воды в канале 4 | Float |
| F349217 | Расход массовый воды в канале 4 | Float |
| F349219 | Плотность воды в канале 5 | Float |
| F349221 | Энтальпия воды в канале 5 | Float |
| F349223 | Текущая температура воды в канале 5 | Float |
| F349225 | Текущее давление воды в канале 5 | Float |
| F349227 | Расход массовый воды в канале 5 | Float |
| F349229 | Плотность воды в канале 6 | Float |
| F349231 | Энтальпия воды в канале 6 | Float |
| F349233 | Текущая температура воды в канале 6 | Float |
| F349235 | Текущее давление воды в канале 6 | Float |
| F349237 | Расход массовый воды в канале 6 | Float |
| F349239 | Расход объемный в точке 1 | Float |
| F349241 | Температура в точке 1 | Float |
| F349243 | Давление в точке 1 | Float |
| F349245 | Расход объемный в точке 2 | Float |
| F349247 | Температура в точке 2 | Float |
| F349249 | Давление в точке 2 | Float |
| F349251 | Расход объемный в точке 3 | Float |
| F349253 | Температура в точке 3 | Float |
| F349255 | Давление в точке 3 | Float |
| F349257 | Расход объемный в точке 4 | Float |
| F349259 | Температура в точке 4 | Float |
| F349261 | Давление в точке 4 | Float |
| F349263 | Расход объемный в точке 5 | Float |
| F349265 | Температура в точке 5 | Float |
| F349267 | Давление в точке 5 | Float |
| F349269 | Расход объемный в точке 6 | Float |
| F349271 | Температура в точке 6 | Float |
| F349273 | Давление в точке 6 | Float |
| 400001 | Адрес в сети | Unsigned char |
| 400002 | Индекс скорости обмена: 0 - 1200, 1 – 2400, 2 - 4800, 3 - 9600, 4 - 19200, 5 - 38400 | Unsigned char |
| 400003 | Задержка RTS (мс) | Unsigned char |
| 400004 | Текущий год по RTC (последние две цифры) | Unsigned char |
| 400005 | Текущий месяц по RTC | Unsigned char |
| 400006 | Текущая дата по RTC | Unsigned char |
| 400007 | Текущий час по RTC | Unsigned char |
| 400008 | Текущая минута по RTC | Unsigned char |
| 400009 | Текущая секунда по RTC | Unsigned char |
| 400010 | Резерв | Char |
| 400011 | Резерв | Char |
| 400012 | Номер канала массы 1 для W1 теплосистемы 1 | Unsigned char |
| 400013 | Номер канала массы 2 для W1 теплосистемы 1 | Unsigned char |
| 400014 | Номер канала массы 1 для W2 теплосистемы 1 | Unsigned char |
| 400015 | Номер канала массы 2 для W2 теплосистемы 1 | Unsigned char |
| 400016 | Номер канала энтальпии 1 для W1 теплосистемы 1 | Unsigned char |
| 400017 | Номер канала энтальпии 2 для W1 теплосистемы 1 | Unsigned char |
| 400018 | Номер канала энтальпии 1 для W2 теплосистемы 1 | Unsigned char |
| 400019 | Номер канала энтальпии 2 для W2 теплосистемы 1 | Unsigned char |
| 400020 | Индекс формулы для W1 теплосистемы 1 (прим.3) | Unsigned char |
| 400021 | Индекс формулы для W2 теплосистемы 1 (прим.3) | Unsigned char |
| 400022 | Индекс формулы для W3 теплосистемы 1 (прим.3) | Unsigned char |
| 400023 | Тип параметра в условии возникновения нештатной ситуации 1 в теплосистеме 1 (прим.4) | Unsigned char |
| 400024 | Индекс первого параметра в условии возникновения нештатной ситуации 1 в теплосистеме 1 | Unsigned char |
| 400025 | Код действия сравнения в условии возникновения нештатной ситуации 1 в теплосистеме 1 (прим.5) | Unsigned char |
| 400026 | Индекс второго параметра в условии возникновения нештатной ситуации 1 в теплосистеме 1 | Unsigned char |
| 400027 | Код математического оператора в условии возникновения нештатной ситуации 1 в теплосистеме 1 (прим.6) | Unsigned char |
| 400028 | Тип параметра в реакции на нештатную ситуацию 1 в теплосистеме 1 (прим.4) | Unsigned char |
| 400029 | Индекс первого параметра в реакции на нештатную ситуацию 1 в теплосистеме 1 | Unsigned char |
| 400030 | Код символа присвоения в реакции на нештатную ситуацию 1 в теплосистеме 1 (прим.5) | Unsigned char |
| 400031 | Индекс второго параметра в реакции на нештатную ситуацию 1 в теплосистеме 1 | Unsigned char |
| 400032 | Код математического оператора в реакции на нештатную ситуацию 1 в теплосистеме 1 (прим.6) | Unsigned char |
| 400033 | Тип параметра в условии возникновения нештатной ситуации 2 в теплосистеме 1 (прим.4) | Unsigned char |
| 400034 | Индекс первого параметра в условии возникновения нештатной ситуации 2 в теплосистеме 1 | Unsigned char |
| 400035 | Код действия сравнения в условии возникновения нештатной ситуации 2 в теплосистеме 1 (прим.5) | Unsigned char |
| 400036 | Индекс второго параметра в условии возникновения нештатной ситуации 2 в теплосистеме 1 | Unsigned char |
| 400037 | Код математического оператора в условии возникновения нештатной ситуации 2 в теплосистеме 1 (прим.6) | Unsigned char |
| 400038 | Тип параметра в реакции на нештатную ситуацию 2 в теплосистеме 1 (прим.4) | Unsigned char |
| 400039 | Индекс первого параметра в реакции на нештатную ситуацию 2 в теплосистеме 1 | Unsigned char |
| 400040 | Код символа присвоения в реакции на нештатную ситуацию 2 в теплосистеме 1 (прим.5) | Unsigned char |
| 400041 | Индекс второго параметра в реакции на нештатную ситуацию 2 в теплосистеме 1 | Unsigned char |
| 400042 | Код математического оператора в реакции на нештатную ситуацию 2 в теплосистеме 1 | Unsigned char |
| 400043 | Тип параметра в условии возникновения нештатной ситуации 3 в теплосистеме 1 (прим.4) | Unsigned char |
| 400044 | Индекс первого параметра в условии возникновения нештатной ситуации 3 в теплосистеме 1 | Unsigned char |
| 400045 | Код действия сравнения в условии возникновения нештатной ситуации 3 в теплосистеме 1 (прим.5) | Unsigned char |
| 400046 | Индекс второго параметра в условии возникновения нештатной ситуации 3 в теплосистеме 1 | Unsigned char |
| 400047 | Код математического оператора в условии возникновения нештатной ситуации 3 в теплосистеме 1 (прим.6) | Unsigned char |
| 400048 | Тип параметра в реакции на нештатную ситуацию 3 в теплосистеме 1 (прим.4) | Unsigned char |
| 400049 | Индекс первого параметра в реакции на нештатную ситуацию 3 в теплосистеме 1 | Unsigned char |
| 400050 | Код символа присвоения в реакции на нештатную ситуацию 3 в теплосистеме 1 (прим.5) | Unsigned char |
| 400051 | Индекс второго параметра в реакции на нештатную ситуацию 3 в теплосистеме 1 | Unsigned char |
| 400052 | Код математического оператора в реакции на нештатную ситуацию 3 в теплосистеме 1 (прим.6) | Unsigned char |
| 400053 | Номер канала массы 1 для W1 теплосистемы 2 | Unsigned char |
| 400054 | Номер канала массы 2 для W1 теплосистемы 2 | Unsigned char |
| 400055 | Номер канала массы 1 для W2 теплосистемы 2 | Unsigned char |
| 400056 | Номер канала массы 2 для W2 теплосистемы 2 | Unsigned char |
| 400057 | Номер канала энтальпии 1 для W1 теплосистемы 2 | Unsigned char |
| 400058 | Номер канала энтальпии 2 для W1 теплосистемы 2 | Unsigned char |
| 400059 | Номер канала энтальпии 1 для W2 теплосистемы 2 | Unsigned char |
| 400060 | Номер канала энтальпии 2 для W2 теплосистемы 2 | Unsigned char |
| 400061 | Индекс формулы для W1 теплосистемы 2 (прим.3) | Unsigned char |
| 400062 | Индекс формулы для W2 теплосистемы 2 (прим.3) | Unsigned char |
| 400063 | Индекс формулы для W3 теплосистемы 2 (прим.3) | Unsigned char |
| 400064 | Тип параметра в условии возникновения нештатной ситуации 1 в теплосистеме 2 (прим.4) | Unsigned char |
| 400065 | Индекс первого параметра в условии возникновения нештатной ситуации 1 в теплосистеме 2 | Unsigned char |
| 400066 | Код действия сравнения в условии возникновения нештатной ситуации 1 в теплосистеме 2 (прим.5) | Unsigned char |
| 400067 | Индекс второго параметра в условии возникновения нештатной ситуации 1 в теплосистеме 2 | Unsigned char |
| 400068 | Код математического оператора в условии возникновения нештатной ситуации 1 в теплосистеме 2 (прим.6) | Unsigned char |
| 400069 | Тип параметра в реакции на нештатную ситуацию 1 в теплосистеме 2 (прим.4) | Unsigned char |
| 400070 | Индекс первого параметра в реакции на нештатную ситуацию 1 в теплосистеме 2 | Unsigned char |
| 400071 | Код символа присвоения в реакции на нештатную ситуацию 1 в теплосистеме 2 (прим.5) | Unsigned char |
| 400072 | Индекс второго параметра в реакции на нештатную ситуацию 1 в теплосистеме 2 | Unsigned char |
| 400073 | Код математического оператора в реакции на нештатную ситуацию 1 в теплосистеме 2 (прим.6) | Unsigned char |
| 400074 | Тип параметра в условии возникновения нештатной ситуации 2 в теплосистеме 2 (прим.4) | Unsigned char |
| 400075 | Индекс первого параметра в условии возникновения нештатной ситуации 2 в теплосистеме 2 | Unsigned char |
| 400076 | Код действия сравнения в условии возникновения нештатной ситуации 2 в теплосистеме 2 (прим.5) | Unsigned char |
| 400077 | Индекс второго параметра в условии возникновения нештатной ситуации 2 в теплосистеме 2 | Unsigned char |
| 400078 | Код математического оператора в условии возникновения нештатной ситуации 2 в теплосистеме 2 (прим.6) | Unsigned char |
| 400079 | Тип параметра в реакции на нештатную ситуацию 2 в теплосистеме 2 (прим.4) | Unsigned char |
| 400080 | Индекс первого параметра в реакции на нештатную ситуацию 2 в теплосистеме 2 | Unsigned char |
| 400081 | Код символа присвоения в реакции на нештатную ситуацию 2 в теплосистеме 2 (прим.5) | Unsigned char |
| 400082 | Индекс второго параметра в реакции на нештатную ситуацию 2 в теплосистеме 2 | Unsigned char |
| 400083 | Код математического оператора в реакции на нештатную ситуацию 2 в теплосистеме 2 (прим.6) | Unsigned char |
| 400084 | Тип параметра в условии возникновения нештатной ситуации 3 в теплосистеме 2 (прим.4) | Unsigned char |
| 400085 | Индекс первого параметра в условии возникновения нештатной ситуации 3 в теплосистеме 2 | Unsigned char |
| 400086 | Код действия сравнения в условии возникновения нештатной ситуации 3 в теплосистеме 2 (прим.5) | Unsigned char |
| 400087 | Индекс второго параметра в условии возникновения нештатной ситуации 3 в теплосистеме 2 | Unsigned char |
| 400088 | Код математического оператора в условии возникновения нештатной ситуации 3 в теплосистеме 2 (прим.6) | Unsigned char |
| 400089 | Тип параметра в реакции на нештатную ситуацию 3 в теплосистеме 2 (прим.4) | Unsigned char |
| 400090 | Индекс первого параметра в реакции на нештатную ситуацию 3 в теплосистеме 2 | Unsigned char |
| 400091 | Код символа присвоения в реакции на нештатную ситуацию 3 в теплосистеме 2 (прим.5) | Unsigned char |
| 400092 | Индекс второго параметра в реакции на нештатную ситуацию 3 в теплосистеме 2 | Unsigned char |
| 400093 | Код математического оператора в реакции на нештатную ситуацию 3 в теплосистеме 2 (прим.6) | Unsigned char |
| 400094 | Номер канала массы 1 для W1 теплосистемы 3 | Unsigned char |
| 400095 | Номер канала массы 2 для W1 теплосистемы 3 | Unsigned char |
| 400096 | Номер канала массы 1 для W2 теплосистемы 3 | Unsigned char |
| 400097 | Номер канала массы 2 для W2 теплосистемы 3 | Unsigned char |
| 400098 | Номер канала энтальпии 1 для W1 теплосистемы 3 | Unsigned char |
| 400099 | Номер канала энтальпии 2 для W1 теплосистемы 3 | Unsigned char |
| 400100 | Номер канала энтальпии 1 для W2 теплосистемы 3 | Unsigned char |
| 400101 | Номер канала энтальпии 2 для W2 теплосистемы 3 | Unsigned char |
| 400102 | Индекс формулы для W1 теплосистемы 3 (прим.3) | Unsigned char |
| 400103 | Индекс формулы для W2 теплосистемы 3 (прим.3) | Unsigned char |
| 400104 | Индекс формулы для W3 теплосистемы 3 (прим.3) | Unsigned char |
| 400105 | Тип параметра в условии возникновения нештатной ситуации 1 в теплосистеме 3 (прим.4) | Unsigned char |
| 400106 | Индекс первого параметра в условии возникновения нештатной ситуации 1 в теплосистеме 3 | Unsigned char |
| 400107 | Код действия сравнения в условии возникновения нештатной ситуации 1 в теплосистеме 3 (прим.5) | Unsigned char |
| 400108 | Индекс второго параметра в условии возникновения нештатной ситуации 1 в теплосистеме 3 | Unsigned char |
| 400109 | Код математического оператора в условии возникновения нештатной ситуации 1 в теплосистеме 3 (прим.6) | Unsigned char |
| 400110 | Тип параметра в реакции на нештатную ситуацию 1 в теплосистеме 3 (прим.4) | Unsigned char |
| 400111 | Индекс первого параметра в реакции на нештатную ситуацию 1 в теплосистеме 3 | Unsigned char |
| 400112 | Код символа присвоения в реакции на нештатную ситуацию 1 в теплосистеме 3 (прим.5) | Unsigned char |
| 400113 | Индекс второго параметра в реакции на нештатную ситуацию 1 в теплосистеме 3 | Unsigned char |
| 400114 | Код математического оператора в реакции на нештатную ситуацию 1 в теплосистеме 3 (прим.6) | Unsigned char |
| 400115 | Тип параметра в условии возникновения нештатной ситуации 2 в теплосистеме 3 (прим.4) | Unsigned char |
| 400116 | Индекс первого параметра в условии возникновения нештатной ситуации 2 в теплосистеме 3 | Unsigned char |
| 400117 | Код действия сравнения в условии возникновения нештатной ситуации 2 в теплосистеме 3 (прим.5) | Unsigned char |
| 400118 | Индекс второго параметра в условии возникновения нештатной ситуации 2 в теплосистеме 3 | Unsigned char |
| 400119 | Код математического оператора в условии возникновения нештатной ситуации 2 в теплосистеме 3 (прим.6) | Unsigned char |
| 400120 | Тип параметра в реакции на нештатную ситуацию 2 в теплосистеме 3 (прим.4) | Unsigned char |
| 400121 | Индекс первого параметра в реакции на нештатную ситуацию 2 в теплосистеме 3 | Unsigned char |
| 400122 | Код символа присвоения в реакции на нештатную ситуацию 2 в теплосистеме 3 (прим.5) | Unsigned char |
| 400123 | Индекс второго параметра в реакции на нештатную ситуацию 2 в теплосистеме 3 | Unsigned char |
| 400124 | Код математического оператора в реакции на нештатную ситуацию 2 в теплосистеме 3 (прим.6) | Unsigned char |
| 400125 | Тип параметра в условии возникновения нештатной ситуации 3 в теплосистеме 3 (прим.4) | Unsigned char |
| 400126 | Индекс первого параметра в условии возникновения нештатной ситуации 3 в теплосистеме 3 | Unsigned char |
| 400127 | Код действия сравнения в условии возникновения нештатной ситуации 3 в теплосистеме 3 (прим.5) | Unsigned char |
| 400128 | Индекс второго параметра в условии возникновения нештатной ситуации 3 в теплосистеме 3 | Unsigned char |
| 400129 | Код математического оператора в условии возникновения нештатной ситуации 3 в теплосистеме 3 (прим.6) | Unsigned char |
| 400130 | Тип параметра в реакции на нештатную ситуацию 3 в теплосистеме 3 (прим.4) | Unsigned char |
| 400131 | Индекс первого параметра в реакции на нештатную ситуацию 3 в теплосистеме 3 | Unsigned char |
| 400132 | Код символа присвоения в реакции на нештатную ситуацию 3 в теплосистеме 3 (прим.5) | Unsigned char |
| 400133 | Индекс второго параметра в реакции на нештатную ситуацию 3 в теплосистеме 3 | Unsigned char |
| 400134 | Код математического оператора в реакции на нештатную ситуацию 3 в теплосистеме 3 (прим.6) | Unsigned char |
| 400135 | Конфигурация канала 0 (прим.7) | Unsigned char |
| 400136 | Состояние канала 0 за текущую минуту (прим.8) | Unsigned char |
| 400137 | Состояние канала 0 за текущий час (прим.8) | Unsigned char |
| 400138 | Состояние канала 0 за текущие сутки (прим.8) | Unsigned char |
| 400139 | Состояние канала 0 за текущий месяц (прим.8) | Unsigned char |
| 400140 | Конфигурация канала 1 (прим.7) | Unsigned char |
| 400141 | Состояние канала 1 за текущую минуту (прим.8) | Unsigned char |
| 400142 | Состояние канала 1 за текущий час (прим.8) | Unsigned char |
| 400143 | Состояние канала 1 за текущие сутки (прим.8) | Unsigned char |
| 400144 | Состояние канала 1 за текущий месяц (прим.8) | Unsigned char |
| 400145 | Конфигурация канала 2 (прим.7) | Unsigned char |
| 400146 | Состояние канала 2 за текущую минуту (прим.8) | Unsigned char |
| 400147 | Состояние канала 2 за текущий час (прим.8) | Unsigned char |
| 400148 | Состояние канала 2 за текущие сутки (прим.8) | Unsigned char |
| 400149 | Состояние канала 2 за текущий месяц (прим.8) | Unsigned char |
| 400150 | Конфигурация канала 3 (прим.7) | Unsigned char |
| 400151 | Состояние канала 3 за текущую минуту (прим.8) | Unsigned char |
| 400152 | Состояние канала 3 за текущий час (прим.8) | Unsigned char |
| 400153 | Состояние канала 3 за текущие сутки (прим.8) | Unsigned char |
| 400154 | Состояние канала 3 за текущий месяц (прим.8) | Unsigned char |
| 400155 | Конфигурация канала 4 (прим.7) | Unsigned char |
| 400156 | Состояние канала 4 за текущую минуту (прим.8) | Unsigned char |
| 400157 | Состояние канала 4 за текущий час (прим.8) | Unsigned char |
| 400158 | Состояние канала 4 за текущие сутки (прим.8) | Unsigned char |
| 400159 | Состояние канала 4 за текущий месяц (прим.8) | Unsigned char |
| 400160 | Конфигурация канала 5 (прим.7) | Unsigned char |
| 400161 | Состояние канала 5 за текущую минуту (прим.8) | Unsigned char |
| 400162 | Состояние канала 5 за текущий час (прим.8) | Unsigned char |
| 400163 | Состояние канала 5 за текущие сутки (прим.8) | Unsigned char |
| 400164 | Состояние канала 5 за текущий месяц (прим.8) | Unsigned char |
| 400165 | Конфигурация канала 6 (прим.7) | Unsigned char |
| 400166 | Состояние канала 6 за текущую минуту (прим.8) | Unsigned char |
| 400167 | Состояние канала 6 за текущий час (прим.8) | Unsigned char |
| 400168 | Состояние канала 6 за текущие сутки (прим.8) | Unsigned char |
| 400169 | Состояние канала 6 за текущий месяц (прим.8) | Unsigned char |
| S400170 | Температурная поправка в точке измерения 1 | Signed char |
| S400171 | Поправка давления в точке измерения 1 | Signed char |
| 400172 | Код типа преобразователя температуры в точке измерения 1 (прим.9) | Unsigned char |
| 400173 | Код типа преобразователя давления в точке измерения 1 (прим.10) | Unsigned char |
| 400174 | Состояние точки измерения 1 (прим.11) | Unsigned char |
| S400175 | Температурная поправка в точке измерения 2 | Signed char |
| S400176 | Поправка давления в точке измерения 2 | Signed char |
| 400177 | Код типа преобразователя температуры в точке измерения 2 (прим.9) | Unsigned char |
| 400178 | Код типа преобразователя давления в точке измерения 2 (прим.10) | Unsigned char |
| 400179 | Состояние точки измерения 2 (прим.11) | Unsigned char |
| S400180 | Температурная поправка в точке измерения 3 | Signed char |
| S400181 | Поправка давления в точке измерения 3 | Signed char |
| 400182 | Код типа преобразователя температуры в точке измерения 3 (прим.9) | Unsigned char |
| 400183 | Код типа преобразователя давления в точке измерения 3 (прим.10) | Unsigned char |
| 400184 | Состояние точки измерения 3 (прим.11) | Unsigned char |
| S400185 | Температурная поправка в точке измерения 4 | Signed char |
| S400186 | Поправка давления в точке измерения 4 | Signed char |
| 400187 | Код типа преобразователя температуры в точке измерения 4 (прим.9) | Unsigned char |
| 400188 | Код типа преобразователя давления в точке измерения 4 (прим.10) | Unsigned char |
| 400189 | Состояние точки измерения 4 (прим.11) | Unsigned char |
| S400190 | Температурная поправка в точке измерения 5 | Signed char |
| S400191 | Поправка давления в точке измерения 5 | Signed char |
| 400192 | Код типа преобразователя температуры в точке измерения 5 (прим.9) | Unsigned char |
| 400193 | Код типа преобразователя давления в точке измерения 5 (прим.10) | Unsigned char |
| 400194 | Состояние точки измерения 5 (прим.11) | Unsigned char |
| S400195 | Температурная поправка в точке измерения 6 | Signed char |
| S400196 | Поправка давления в точке измерения 6 | Signed char |
| 400197 | Код типа преобразователя температуры в точке измерения 6 (прим.9) | Unsigned char |
| 400198 | Код типа преобразователя давления в точке измерения 6 (прим.10) | Unsigned char |
| 400199 | Состояние точки измерения 6 (прим.11) | Unsigned char |
| 400200-416377 | Резерв | Char |
| 416388 | Количество записей в журнале действий пользователя | Unsigned int |
| 416389-432768 | Резерв | Int |
| D432769 | Заводской номер прибора | Unsigned long |
| D432771 | Системное время в секундах с 00:00:00 01-01-1970 | Unsigned long |
| D432773 | Продолжительность безотказной работы теплосистемы 1 | Unsigned long |
| D432775 | Продолжительность отказов в теплосистеме 1 | Unsigned long |
| D432777 | Продолжительность нештатной ситуации 1 в теплосистеме 1 | Unsigned long |
| D432779 | Продолжительность нештатной ситуации 2 в теплосистеме 1 | Unsigned long |
| D432781 | Продолжительность нештатной ситуации 3 в теплосистеме 1 | Unsigned long |
| D432783 | Продолжительность безотказной работы теплосистемы 2 | Unsigned long |
| D432785 | Продолжительность отказов в теплосистеме 2 | Unsigned long |
| D432787 | Продолжительность нештатной ситуации 1 в теплосистеме 2 | Unsigned long |
| D432789 | Продолжительность нештатной ситуации 2 в теплосистеме 2 | Unsigned long |
| D432791 | Продолжительность нештатной ситуации 3 в теплосистеме 2 | Unsigned long |
| D432793 | Продолжительность безотказной работы теплосистемы 3 | Unsigned long |
| D432795 | Продолжительность отказов в теплосистеме 3 | Unsigned long |
| D432797 | Продолжительность нештатной ситуации 1 в теплосистеме 3 | Unsigned long |
| D432799 | Продолжительность нештатной ситуации 2 в теплосистеме 3 | Unsigned long |
| D432801 | Продолжительность нештатной ситуации 3 в теплосистеме 3 | Unsigned long |
| 432803-449151 | Резерв | Unsigned long |
| F449153 | Теплота W1 (целая часть) в теплосистеме 1 | Float |
| F449155 | Теплота W2 (целая часть) в теплосистеме 1 | Float |
| F449157 | Теплота W3 (целая часть) в теплосистеме 1 | Float |
| F449159 | Теплота W1 (дробная часть) в теплосистеме 1 | Float |
| F449161 | Теплота W2 (дробная часть) в теплосистеме 1 | Float |
| F449163 | Теплота W3 (дробная часть) в теплосистеме 1 | Float |
| F449165 | Теплота W1 (целая часть) в теплосистеме 2 | Float |
| F449167 | Теплота W2 (целая часть) в теплосистеме 2 | Float |
| F449169 | Теплота W3 (целая часть) в теплосистеме 2 | Float |
| F449171 | Теплота W1 (дробная часть) в теплосистеме 2 | Float |
| F449173 | Теплота W2 (дробная часть) в теплосистеме 2 | Float |
| F449175 | Теплота W3 (дробная часть) в теплосистеме 2 | Float |
| F449177 | Теплота W1 (целая часть) в теплосистеме 3 | Float |
| F449179 | Теплота W2 (целая часть) в теплосистеме 3 | Float |
| F449181 | Теплота W3 (целая часть) в теплосистеме 3 | Float |
| F449183 | Теплота W1 (дробная часть) в теплосистеме 3 | Float |
| F449185 | Теплота W2 (дробная часть) в теплосистеме 3 | Float |
| F449187 | Теплота W3 (дробная часть) в теплосистеме 3 | Float |
| F449189 | Коэффициент в условии возникновения нештатной ситуации 1 в теплосистеме 1 | Float |
| F449191 | Коэффициент в реакции на нештатную ситуацию 1 в теплосистеме 1 | Float |
| F449193 | Коэффициент в условии возникновения нештатной ситуации 2 в теплосистеме 1 | Float |
| F449195 | Коэффициент в реакции на нештатную ситуацию 2 в теплосистеме 1 | Float |
| F449197 | Коэффициент в условии возникновения нештатной ситуации 3 в теплосистеме 1 | Float |
| F449199 | Коэффициент в реакции на нештатную ситуацию 3 в теплосистеме 1 | Float |
| F449201 | Коэффициент в условии возникновения нештатной ситуации 1 в теплосистеме 2 | Float |
| F449203 | Коэффициент в реакции на нештатную ситуацию 1 в теплосистеме 2 | Float |
| F449205 | Коэффициент в условии возникновения нештатной ситуации 2 в теплосистеме 2 | Float |
| F449207 | Коэффициент в реакции на нештатную ситуацию 2 в теплосистеме 2 | Float |
| F449209 | Коэффициент в условии возникновения нештатной ситуации 3 в теплосистеме 2 | Float |
| F449211 | Коэффициент в реакции на нештатную ситуацию 3 в теплосистеме 2 | Float |
| F449213 | Коэффициент в условии возникновения нештатной ситуации 1 в теплосистеме 3 | Float |
| F449215 | Коэффициент в реакции на нештатную ситуацию 1 в теплосистеме 3 | Float |
| F449217 | Коэффициент в условии возникновения нештатной ситуации 2 в теплосистеме 3 | Float |
| F449219 | Коэффициент в реакции на нештатную ситуацию 2 в теплосистеме 3 | Float |
| F449221 | Коэффициент в условии возникновения нештатной ситуации 3 в теплосистеме 3 | Float |
| F449223 | Коэффициент в реакции на нештатную ситуацию 3 в теплосистеме 3 | Float |
| F449225 | Договорной массовый расход в канале 0 | Float |
| F449227 | Полная масса воды в канале 0 | Float |
| F449229 | Дробная часть полной массы в канале 0 | Float |
| F449231 | Договорная температура в канале 0 | Float |
| F449233 | Среднечасовая температура в канале 0 | Float |
| F449235 | Среднесуточная температура в канале 0 | Float |
| F449237 | Среднемесячная температура в канале 0 | Float |
| F449239 | Договорное давление в канале 0 | Float |
| F449241 | Среднечасовое давление в канале 0 | Float |
| F449243 | Среднесуточное давление в канале 0 | Float |
| F449245 | Среднемесячное давление в канале 0 | Float |
| F449247 | Часовой весовой коэффициент в канале 0 | Float |
| F449249 | Суточный весовой коэффициент в канале 0 | Float |
| F449251 | Месячный весовой коэффициент в канале 0 | Float |
| F449253 | Договорной массовый расход в канале 1 | Float |
| F449255 | Полная масса воды в канале 1 | Float |
| F449257 | Дробная часть полной массы в канале 1 | Float |
| F449259 | Договорная температура в канале 1 | Float |
| F449261 | Среднечасовая температура в канале 1 | Float |
| F449263 | Среднесуточная температура в канале 1 | Float |
| F449265 | Среднемесячная температура в канале 1 | Float |
| F449267 | Договорное давление в канале 1 | Float |
| F449269 | Среднечасовое давление в канале 1 | Float |
| F449271 | Среднесуточное давление в канале 1 | Float |
| F449273 | Среднемесячное давление в канале 1 | Float |
| F449275 | Часовой весовой коэффициент в канале 1 | Float |
| F449277 | Суточный весовой коэффициент в канале 1 | Float |
| F449279 | Месячный весовой коэффициент в канале 1 | Float |
| F449281 | Договорной массовый расход в канале 2 | Float |
| F449283 | Полная масса воды в канале 2 | Float |
| F449285 | Дробная часть полной массы в канале 2 | Float |
| F449287 | Договорная температура в канале 2 | Float |
| F449289 | Среднечасовая температура в канале 2 | Float |
| F449291 | Среднесуточная температура в канале 2 | Float |
| F449293 | Среднемесячная температура в канале 2 | Float |
| F449295 | Договорное давление в канале 2 | Float |
| F449297 | Среднечасовое давление в канале 2 | Float |
| F449299 | Среднесуточное давление в канале 2 | Float |
| F449301 | Среднемесячное давление в канале 2 | Float |
| F449303 | Часовой весовой коэффициент в канале 2 | Float |
| F449305 | Суточный весовой коэффициент в канале 2 | Float |
| F449307 | Месячный весовой коэффициент в канале 2 | Float |
| F449309 | Договорной массовый расход в канале 3 | Float |
| F449311 | Полная масса воды в канале 3 | Float |
| F449313 | Дробная часть полной массы в канале 3 | Float |
| F449315 | Договорная температура в канале 3 | Float |
| F449317 | Среднечасовая температура в канале 3 | Float |
| F449319 | Среднесуточная температура в канале 3 | Float |
| F449321 | Среднемесячная температура в канале 3 | Float |
| F449323 | Договорное давление в канале 3 | Float |
| F449325 | Среднечасовое давление в канале 3 | Float |
| F449327 | Среднесуточное давление в канале 3 | Float |
| F449329 | Среднемесячное давление в канале 3 | Float |
| F449331 | Часовой весовой коэффициент в канале 3 | Float |
| F449333 | Суточный весовой коэффициент в канале 3 | Float |
| F449335 | Месячный весовой коэффициент в канале 3 | Float |
| F449337 | Договорной массовый расход в канале 4 | Float |
| F449339 | Полная масса воды в канале 4 | Float |
| F449341 | Дробная часть полной массы в канале 4 | Float |
| F449343 | Договорная температура в канале 4 | Float |
| F449345 | Среднечасовая температура в канале 4 | Float |
| F449347 | Среднесуточная температура в канале 4 | Float |
| F449349 | Среднемесячная температура в канале 4 | Float |
| F449351 | Договорное давление в канале 4 | Float |
| F449353 | Среднечасовое давление в канале 4 | Float |
| F449355 | Среднесуточное давление в канале 4 | Float |
| F449357 | Среднемесячное давление в канале 4 | Float |
| F449359 | Часовой весовой коэффициент в канале 4 | Float |
| F449361 | Суточный весовой коэффициент в канале 4 | Float |
| F449363 | Месячный весовой коэффициент в канале 4 | Float |
| F449365 | Договорной массовый расход в канале 5 | Float |
| F449367 | Полная масса воды в канале 5 | Float |
| F449369 | Дробная часть полной массы в канале 5 | Float |
| F449371 | Договорная температура в канале 5 | Float |
| F449373 | Среднечасовая температура в канале 5 | Float |
| F449375 | Среднесуточная температура в канале 5 | Float |
| F449377 | Среднемесячная температура в канале 5 | Float |
| F449379 | Договорное давление в канале 5 | Float |
| F449381 | Среднечасовое давление в канале 5 | Float |
| F449383 | Среднесуточное давление в канале 5 | Float |
| F449385 | Среднемесячное давление в канале 5 | Float |
| F449387 | Часовой весовой коэффициент в канале 5 | Float |
| F449389 | Суточный весовой коэффициент в канале 5 | Float |
| F449391 | Месячный весовой коэффициент в канале 5 | Float |
| F449393 | Договорной массовый расход в канале 6 | Float |
| F449395 | Полная масса воды в канале 6 | Float |
| F449397 | Дробная часть полной массы в канале 6 | Float |
| F449399 | Договорная температура в канале 6 | Float |
| F449401 | Среднечасовая температура в канале 6 | Float |
| F449403 | Среднесуточная температура в канале 6 | Float |
| F449405 | Среднемесячная температура в канале 6 | Float |
| F449407 | Договорное давление в канале 6 | Float |
| F449409 | Среднечасовое давление в канале 6 | Float |
| F449411 | Среднесуточное давление в канале 6 | Float |
| F449413 | Среднемесячное давление в канале 6 | Float |
| F449415 | Часовой весовой коэффициент в канале 6 | Float |
| F449417 | Суточный весовой коэффициент в канале 6 | Float |
| F449419 | Месячный весовой коэффициент в канале 6 | Float |
| F449421 | Вес импульса в точке 1 | Float |
| F449423 | Вес импульса в точке 2 | Float |
| F449425 | Вес импульса в точке 3 | Float |
| F449427 | Вес импульса в точке 4 | Float |
| F449429 | Вес импульса в точке 5 | Float |
| F449431 | Вес импульса в точке 6 | Float |

Примечание 1.

Состояние точки измерения. Описывает подключение преобразователей в данной точке измерения и их исправность. Регистры типа INPUT (номер начинается на 3), как в данном случае, используются только для чтения. Для изменения наличия преобразователей следует использовать регистры 400174, 400179, 400184, 400189, 400194 и 400199. Смотри примечание 11.

| Бит | Значение |
| --- | --- |
| 0 | Наличие преобразователя давления |
| 1 | Отказ преобразователя давления |
| 2 | Наличие преобразователя температуры |
| 3 | Отказ преобразователя температуры |
| 4 | Наличие преобразователя расхода |
| 5 | Отказ преобразователя расхода |
| 6 | Резерв |
| 7 | Резерв |

Примечание 2.

Слово состояния теплосистемы. Описывает состояние теплосистемы.

| Бит | Значение |
| --- | --- |
| 0 | Отказ первого преобразователя расхода для W1 |
| 1 | Отказ второго преобразователя расхода для W1 |
| 2 | Отказ первого преобразователя расхода для W2 |
| 3 | Отказ второго преобразователя расхода для W2 |
| 4 | Отказ преобразователя температуры для первой энтальпии в формуле W1 |
| 5 | Отказ преобразователя температуры для второй энтальпии в формуле W1 |
| 6 | Отказ преобразователя температуры для первой энтальпии в формуле W2 |
| 7 | Отказ преобразователя температуры для второй энтальпии в формуле W2 |
| 8 | Отказ преобразователя давления для первой энтальпии в формуле W1 |
| 9 | Отказ преобразователя давления для второй энтальпии в формуле W1 |
| 10 | Отказ преобразователя давления для первой энтальпии в формуле W2 |
| 11 | Отказ преобразователя давления для второй энтальпии в формуле W2 |
| 12 | Нештатная ситуация 1 |
| 13 | Нештатная ситуация 2 |
| 14 | Нештатная ситуация 3 |
| 15 | Отказ EEPROM |

Примечание 3.

Индекс формулы для W теплосистемы определяет формулы для расчета тепла в данной теплосистеме. Значения индексов для W1 и W2 совпадают и имеют следующий смысл:

| Индекс | Формула |
| --- | --- |
| 0 | W=0 (тепловая мощность равна нулю) |
| 1 | W=m1*h1 |
| 2 | W=m1*h1+m2*h2 |
| 3 | W=m1*(h1-h2) |
| 4 | W=(m1-m2)*h1 |
| 5 | W=(m1-m2)*(h1-h2) |

Индексы масс и энтальпий в данном случае не имеют отношения к индексам расчетных каналов и используются только для индексации внутри приведенных формул.

Индекс формулы для W3 может принимать только два значения:

| Индекс | Формула |
| --- | --- |
| 0 | W3=W1+W2 |
| 1 | W3=W1-W2 |

Примечание 4.

Тип параметра в условии возникновения нештатной ситуации и в реакции на нештатную ситуацию.

| Индекс | Тип параметра |
| --- | --- |
|  | В условии | В реакции |
| 0 | Нештатная ситуация не задана | Отказ теплосистемы |
| 1 | Массовый расход |
| 2 | Температура |
| 3 | Давление |

Примечание 5.

Код действия сравнения в условии возникновения нештатной ситуации и код символа присвоения в реакции на нештатную ситуацию.

| Код | Действие |
| --- | --- |
|  | В условии | В реакции |
| 0 | Недопустимо | Нет действия |
| 1 | Недопустимо | Равно |
| 2 | Меньше | Недопустимо |
| 3 | Больше | Недопустимо |

Примечание 6.

Код математического оператора в условии возникновения нештатной ситуации и код математического оператора в реакции на нештатную ситуацию.

| Код | Действие |
| --- | --- |
| 0 | Отсутствует |
| 1 | Недопустимо |
| 2 | Недопустимо |
| 3 | Недопустимо |
| 4 | Плюс |
| 5 | Минус |
| 6 | Умножить |
| 7 | Разделить |

Примечание 7.

Конфигурация канала.

Описывает подключение точек измерения к данному расчетному каналу.

| Бит | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Значение | Индекс точки измерения, из которой берется температура | Индекс точки измерения, из которой берется давление |

Примечание 8.

Состояние канала.

| Бит | Значение |
| --- | --- |
| 0 | Отказ преобразователя расхода |
| 1 | Отказ преобразователя температуры |
| 2 | Отказ преобразователя давления |
| 3 | Отказ измерения нулевого опорного напряжения |
| 4 | Отказ измерения высокого опорного напряжения |
| 5 | Переполнение измерительного таймера |
| 6 | Недопустимое измеренное значение |
| 7 | Отказ теплосистемы, в которую входит данный канал |

Примечание 9.

Код типа преобразователя температуры.

| Бит | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Параметр | Резерв | Резерв | Номинальное сопротивление при 0ºС | Резерв | Температурный коэффициент | Материал |
| Значения |  |  | 0 – 10 Ом; 1 – 50 Ом; 2 – 100 Ом; 3 – 500 Ом. |  | 0 – 1,385; 1 – 1,391; 2 – 1,426; 3 – 1,428. | 0 – платина; 1 – медь. |

Примечание 10.

Код типа преобразователя давления

| Бит | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Параметр | Максимальный рабочий ток | Минимальный рабочий ток | Максимальное рабочее давление |
| Значения | 0 – недопустимо; 1 – 5 мА; 2 – 20 мА; 3 – 24 мА. | 0 – недопустимо; 1 – 0 мА; 2 – 4 мА; | 0 – 0,10 МПа; 1 – 0,16 МПа; 2 – 0,25 МПа; 3 – 0,40 МПа; 4 – 0,60 МПа; 5 – 0,63 МПа; 6 – 1,00 МПа; 7 – 1,60 МПа; 8 – 2,50 МПа; 9 – 4,00 МПа; 10 – 6,0 МПа; 11 – 6,3 МПа; 12 – 10,0 МПа. |

Примечание 11.

Состояние точки измерения. Описывает подключение преобразователей в данной точке измерения и их исправность. Регистры типа HOLD (номер начинается на 4), как в данном случае, используются как для чтения, так и для модификации их содержимого. Для проверки состояния точек измерения рекомендуется использовать регистры 300002-300007. Смотри примечание 1.

| Бит | Значение |
| --- | --- |
| 0 | Наличие преобразователя давления |
| 1 | Отказ преобразователя давления |
| 2 | Наличие преобразователя температуры |
| 3 | Отказ преобразователя температуры |
| 4 | Наличие преобразователя расхода |
| 5 | Отказ преобразователя расхода |
| 6 | Резерв |
| 7 | Резерв |