| СОГЛАСОВАНО Санкт-Петербургское государственное учреждение «Дирекция по управлению объектами государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга» _______________________ « »__________________ 2011 г. База данных теплосчетчика «Взлет ТСР-М» исполнение ТСР-034. (для отопительного периода) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование параметра |  |  |  |  | Вводимый параметр |  |  | Операция | Примечание |  |  |  |
| 1 | Показание системных часов |  |  |  |  | Текущее значение времени и дата |  |  | С клавиатуры ТС при помощи кнопок | «Московское» время |  |  |  |
| 2 | Температурные входы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Договорное значение температуры воды в источнике холодного водоснабжения (ХВС)-tхв, С |  |  |  |  | 5 |  |  | С клавиатуры ТС при помощи кнопок | По согласованию с теплоснабжающей организацией |  |  |  |
|  | Используется ПТ 1, 2 ПТ 3 |  |  |  |  | да нет |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Тип ПТ 1, 2 |  |  |  |  | 500П/ 1,3850 |  |  |  | Для «Взлет ТПС» |  |  |  |
|  | Архивируется ПТ 1, 2 |  |  |  |  | да |  |  |  | Используется в расчетах тепловой энергии |  |  |  |
|  | Архивируется ПТ 3 |  |  |  |  | нет |  |  |  | Не используется в расчетах тепловой энергии |  |  |  |
| 3 | Импульсные входы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Используется ПР 1, 2 ПР 3 |  |  |  |  | да нет |  |  | С клавиатуры ТС при помощи кнопок | По согласованию с теплоснабжающей организацией |  |  |  |
|  | Константа преобразования импульсного входа Кр, имп/л |  |  |  |  | 5,00 |  |  |  | Для канала 1, 2 |  |  |  |
|  | Константа преобразования импульсного входа Кр, имп/л |  |  |  |  | 12,50 |  |  |  | Для канала 3 |  |  |  |
|  | Архивируется ПР 1, 2 |  |  |  |  | да |  |  |  | Используется в расчетах тепловой энергии |  |  |  |
|  | Архивируется ПР 3 |  |  |  |  | да |  |  |  | Не используется в расчетах тепловой энергии |  |  |  |
|  | Режим входа |  |  |  |  | пассивный |  |  |  | Режим более экономичный для ТС (имп. Выходы «Взлет ЭР» активные) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 455-11-АТС.БД |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Санкт-Петербургское государственное учреждение «Дирекция по управлению объектами государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга» г. Санкт-Петербург, ул. Авангардная, д. 16, лит. Д |  |  |  |  |  |
| Изм. |  | Кол.уч | Лист | № док | Подп. |  | Дата |  |  |  |  |  |  |
| Разработал |  |  | Ильина |  |  |  | 27.09.11 | Общежитие. ИТП КУУТЭ |  |  | Стадия | Лист | Листов |
| Проверил |  |  | Белик |  |  |  | 27.09.11 |  |  |  | Р | 1.6 | 2 |
| Т. контр. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | База данных Теплосчетчика «Взлет ТСР-М» |  |  | Санкт-Петербург ЗАО «Агентство Эффективных Технологий» |  |  |
| Н.контр. |  |  | Белик |  |  |  | 27.09.11 |  |  |  |  |  |  |
| Утвердил |  |  | Муравьев |  |  |  | 27.09.11 |  |  |  |  |  |  |

| 4 |  | Давление: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Договорные значения давления, МПа Р1 Р2 Р3 |  |  |  |  |  |  |  | 0,70 0,42 0,60 |  |  | С клавиатуры ТС при помощи кнопок | По согласованию с теплоснабжающей организацией |  |  |
|  |  | Договорное значение давления в источнике ХВС Рхв, МПа |  |  |  |  |  |  |  | 0,10 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Расчетные формулы для каналов |  |  |  | Для канала 1 |  |  |  | W1=m1(h1- h0) |  |  | С клавиатуры ТС при помощи кнопок | h0 =hхв |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Для канала 2 |  |  |  | W2= m2(h2- h0) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Для канала 3 |  |  |  | W3= m3(h3- h0) |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | Расчетные формулы для теплосистемы |  |  |  | Теплосистема 1 Теплосистема 2 Теплосистема 3 |  |  |  | W4= W1- W2 W5= W3 W6= W4 +W5 |  |  | С клавиатуры ТС при помощи кнопок |  |  |  |
| 7 |  | Нештатные ситуации (НС): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | НС1 | Условие (У1) |  |  |  |  |  |  | Q2  Кпр Q1 Кпр=1,04 |  | С клавиатуры ТС при помощи кнопок |  |  |  |  |
|  |  |  | Реакция (Р1) |  |  |  |  |  |  | Накопление продолжается, включается счетчик Тнс |  |  |  |  |  |  |
|  |  | НС2 | Условие У2 |  |  |  |  |  |  | t2  t1+1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Реакция Р2 |  |  |  |  |  |  | Накопление продолжается, включается счетчик Тнс |  |  |  |  |  |  |
|  |  | НС3 | Условие У3 |  |  |  |  |  |  | Q1<Qmin(0,957) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Реакция Р3 |  |  |  |  |  |  | Q1=Qmin(0,957) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | НС4 | Условие У4 |  |  |  |  |  |  | Q2<Qmin(0,957) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Реакция Р4 |  |  |  |  |  |  | Q2 = 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Условие У5 |  |  |  |  |  |  | Q3<Qmin(0,272) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Реакция Р5 |  |  |  |  |  |  | Q3=Qmin(0,272) |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | Параметры RS232 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Скорость, бод |  |  |  |  |  |  |  | 4800 |  |  |  | По умолчанию |  |  |
|  |  | Адрес в сети |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | По умолчанию (имеет значение только для RS485) |  |  |
|  |  | Задержка, мс |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Управление |  |  |  |  |  |  |  | нет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Тип соединения |  |  |  |  |  |  |  | прямое |  |  |  | По умолчанию |  |  |
| СОГЛАСОВАНО Санкт-Петербургское государственное учреждение «Дирекция по управлению объектами государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга» _______________________ « »__________________ 2011 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист | Листов |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 455-11-АТС.БД |  |  |  | 1.7 | 2 |
| Изм. | Кол.уч. |  |  | Лист | № док. |  | Подп. | Дата |  |  |  |  |  |  |  |  |