## Лист2
Расчет гидравлических потерь напора
на узлах установки расходомеров фирмы "Взлет"
(Расчеты выполняются на основании документа "Методика гидравлического расчета
конфузорно-диффузорных переходов. ВИСИ, Санкт-Петербург, 1996г.
Методика расчета согласована со службой Энергосбыта ГП "ТЭК СПб".
Протокол технического совещания от 11.10.2001 г.)
Наименование |  |  |  |  | Обозна- | Размер- |  | Трубопроводы
[5 empty] | чение | ность | 1 - й | 2 - й | 3 - й | 4 - й
Исходные параметры
Диаметр трубопровода перед конфузором |  |  |  |  | D1 | мм | 100 | 100
Диаметр трубопровода после диффузора |  |  |  |  | D2 | мм | 100 | 100
Диаметр сужения |  |  |  |  | Dy | мм | 65 | 65
Длина сужения |  |  |  |  | L | мм | 624 | 624
Длина конфузора |  |  |  |  | L2 | мм | 80 | 80
Длина диффузора |  |  |  |  | L3 | мм | 80 | 80
Расчет тангенса угла a1 |  |  |  |  | tga1 |  | 0.25 | 0.25 |  |  | 0.5
Расчет тангенса угла a2 |  |  |  |  | tga2 |  | 0.25 | 0.25
Расчет арктангенса угла a1 |  |  |  |  | Arctga1 |  | 0.24498 | 0.24498
Расчет арктангенса угла a2 |  |  |  |  | Arctga2 |  | 0.24498 | 0.24498
Угол a1 |  |  |  |  | a1 |  | 14.0362 | 14.0362
Угол a2 |  |  |  |  | a2 |  | 14.0362 | 14.0362
Округление угла a1 |  |  |  |  | a1 |  | 14.04 | 14.04
Округление угла a2 |  |  |  |  | a2 |  | 14.04 | 14.04
Массовый расход воды |  |  |  |  | G | т/ч | 20.759 | 20.759
Температура воды |  |  |  |  | t | град | 105 | 70
Рабочее (избыточное) давление воды |  |  |  |  | P | кГ/cм2 | 7 | 4.2
Эквивалентная шероховатость трубопр. |  |  |  |  | d | мм | 0.5 | 0.5
Гидравлическое сопротивление фильтра |  |  |  |  | S | м/(м3/ч)2 | 0.000133 | 0.000133
Расчетные параметры
Угол раскрытия конфузора |  |  |  |  | a1 | град | 28.08 | 28.08
Угол раскрытия диффузора |  |  |  |  | a2 | град | 28.08 | 28.08
Объемный расход воды |  |  |  |  | Q | м3/ч | 21.7369 | 21.2279
Скорость воды в сужении |  |  |  |  | v | м/с | 1.8196 | 1.777
Плотность воды |  |  |  |  | r | кг/м3 | 955.0123 | 977.9108
Кинематическая вязкость воды |  |  |  |  | n | м2/с | 2.552e-07 | 4.0073e-07
Число Рейнолдса |  |  |  |  | Re |  | 463465.5885 | 288237.3238
Коэффициент гидравлического трения |  |  |  |  | l |  | 0.032731 | 0.032824
Коэффициент сопротивления конфузора |  |  |  |  | xk |  | 0.048917 | 0.048957
Коффициент нерав. поля скоростей |  |  |  |  | kд |  | 1.5092 | 1.5587
Коэффициент сопротивления расширения |  |  |  |  | xрасш |  | 0.28482 | 0.29416
Коэффициент сопротивления трения |  |  |  |  | xтр |  | 0.013854 | 0.013893
Потери напора в конфузоре |  |  |  |  | hk | м в. ст. | 0.0082551 | 0.0078793
Потери напора на прямом участке |  |  |  |  | hl | м в. ст. | 0.049254 | 0.047236
Потери напора на диффузоре |  |  |  |  | hд | м в. ст. | 0.050402 | 0.049579
Потери напора на фильтре |  |  |  |  | hф | м в. ст. | 0.062842 | 0.059933
Потери напора на петле |  |  |  |  | hп | м в. ст. | 0 | 0
Суммарные потери напора |  |  |  |  | h | м в. ст. | 0.17075 | 0.16463
|  |  |  | 0.017275 | 0.017876 | #DIV/0! | #DIV/0!
455-11-АТС.ГР
Санкт-Петербургское государственное учреждение «Дирекция по управлению объектами государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга» г. Санкт-Петербург, ул. Авангардная, д. 16, лит. Д
Изм. | Кол. уч. | Лист | № док. | Подпись | Дата
Разработал |  | Ильина |  |  | 27.09.11 | Общежитие. ИТП КУУТЭ |  | Стадия | Лист | Листов
Проверил |  | Белик |  |  | 27.09.11 |  |  | Р | 1 | 1
Т. контр.
[6 empty] | Гидравлический расчет потерь напора. |  | Санкт-Петербург ЗАО «Агентство Эффективных Технологий»
Н. контр. |  | Белик |  |  | 27.09.11
Утвердил |  | Муравьев |  |  | 27.09.11