Абонент: Санкт-Петербургское государственное учреждение «Дирекция по управлению объектами государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга»

Адрес узла учета: г. Санкт-Петербург, ул. Авангардная, д. 16, лит. Д

# Исходные данные для расчета потерь тепловой энергии в отопительный и межотопительный периоды в трубопроводе ГВС, расположенного между границей балансовой принадлежности и термопреобразователем узла учета тепловой энергии.

| № п/п | Вид прокладки тр-да | Участок тр-да | Расчетная температура |  | Условный диаметр | Протя- жённость | Тип изоляции | Назначение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Зима | Лето |  |  |  |  |
|  |  |  | С | С | мм. | м. |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

| 1. | Участок т/с: от границы балансовой принадлежности до термопреобразователя сопротивления узла учета тепловой энергии на подающем трубопроводе ГВС |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Надземная подвальная | Кран шаровый | 65 | 65 | 50 | 0,180 | Не изолировано. | Подающая линия |
| 1.2 | Надземная подвальная | тр-д | 65 | 65 | 50 | 0,690 | Изолировано. | Подающая линия |
| 1.3 | Надземная подвальная | Фильтр | 65 | 65 | 50 | 0,230 | Не изолировано. | Подающая линия |
| 1.4 | Надземная подвальная | тр-д | 65 | 65 | 50 | 0,150 | Изолировано. | Подающая линия |
| 1.5 | Надземная подвальная | переход | 65 | 65 | 50/65 | 0,070 | Изолировано. | Подающая линия |
| 1.6 | Надземная подвальная | тр-д | 65 | 65 | 65 | 0,175 | Изолировано. | Подающая линия |

Абонент:

|  | Санкт-Петербургское государственное учреждение «Дирекция по управлению объектами государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга» |
| --- | --- |
|  | __________________ |
|  | « »__________________ 2011 г. |