| Общие указания. Проект коммерческого узла учета тепловой энергии разработан на основании договора о снабжении тепловой энергией в горячей воде АДГ № 619/449 от 20.05.1998 г. заключенного между ГУП «ТЭК СПб» и абонентом Санкт-Петербургское государственное учреждение «Дирекция по управлению объектами государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга» (потребитель Общежитие по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Авангардная, д. 16, лит. Д), Дополнительного соглашения, подключенных тепловых нагрузок, характеристик объектов теплоснабжения, акта о границе раздела эксплуатационной ответственности и технического задания. Источник теплоснабжения – 2-ая Красносельская котельная. Температура в подающем трубопроводе ГВС 60ºС. Рабочее давление в подающем трубопроводе ГВС 0,60 МПа. Граница раздела эксплуатационной ответственности: первые фланцы входных задвижек коллектора в ИТП Общежития по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Авангардная, д. 16, лит. Д. Система теплоснабжения – трехтрубная. Система отопления подключена к тепловой сети по зависимой схеме. Система горячего водоснабжения открытая, присоединена непосредственно к тепловой сети. Система циркуляции ГВС демонтирована абонентом. В случае восстановления циркуляции ГВС абоненту в течении 25 рабочих дней необходимо пересогласовать проект с установкой приборов учета тепловой энергии на циркуляционном трубопроводе ГВС. На основании вышеизложенного, проектом предусмотрен монтаж узла учета тепловой энергии на подающем трубопроводе ГВС на вводе в ИТП Общежития по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Авангардная, д. 16, лит. Д, в непосредственной близости к границе раздела эксплуатационной ответственности. Проект узла учета на СО: ИТП см. шифр 455-11-АТС. Расчетные тепловые нагрузки:. Суммарная нагрузка на ГВС(с учетом потерь):; QΣгвс ср = QΣгвс макс =; 0,13000 0,44590; Гкал/ч Гкал/ч. Нагрузка на ГВС(без учета потерь):; Qгвс ср = Qгвс макс =; 0,11700 0,43290; Гкал/ч Гкал/ч. Потери системы ГВС:; Qпот =; 0,01300; Гкал/ч. Расход воды:. По трубопроводу подачи ГВС; Gmax =; 8,107; т/ч; 8,216 м3/ч. Gmin =; 0,324; т/ч; 0,329 м3/ч. По трубопроводу подачи ГВС; Gmax =; 8,107; т/ч; 8,216 м3/ч. (в межотопительном сезоне); Gmin =; 0,324; т/ч; 0,329 м3/ч. УУТЭ устанавливается с целью: - осуществления взаимных финансовых расчетов между поставщиком тепловой энергии (ГУП «ТЭК СПб») и абонентом Санкт-Петербургское государственное учреждение «Дирекция по управлению объектами государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга» за тепловую энергию, отпущенную по тепловому вводу в систему отопления и ГВС Общежития по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Авангардная, д. 16, лит. Д; - контроля за тепловыми и гидравлическими режимами работы систем теплоснабжения и теплопотребления; - контроля за рациональным использованием тепловой энергии и теплоносителя;. |
| --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 559-11-АТС |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.8 |
| Изм. | Кол. уч. |  | Лист |  | № док. |  | Подп. |  |  | Дата |  |  |  |  |
| - документирования параметров теплоносителя: массы (объема), температуры. С помощью приборов, установленных в составе УУТЭ, определяются следующие параметры: - время работы приборов узла учета; - полученная тепловая энергия; - масса (объем) теплоносителя, полученного по трубопроводу подачи ГВС; - масса (объем) теплоносителя, полученного по трубопроводу подачи ГВС; - среднечасовая и среднесуточная температура теплоносителя в трубопроводе подачи ГВС. На УУТЭ подлежат регистрации на твердом носителе (бумага) следующие параметры теплоносителя: - время работы приборов узла учета тепловой энергии; - часовое значение расхода теплоносителя в подающем и обратном трубопроводах; - часовое значение расхода теплоносителя в трубопроводе подачи ГВС; - суточные и месячные значения расхода теплоносителя в трубопроводе подачи ГВС; - среднечасовое и среднесуточное значения температуры теплоносителя в трубопроводе подачи ГВС. Организация учета потребленной тепловой энергии в отопительный период (Зима): Для учета потребленной тепловой энергии в отопительный период используются преобразователи расхода, температуры, установленные на подающем, обратном трубопроводах и трубопроводе подачи ГВС на вводе в ИТП (проект узла учета на СО: ИТП см. шифр 455-11-АТС) здания потребителя, в месте, максимально приближенном к границе раздела эксплуатационной ответственности. Алгоритм расчета тепловой энергии в отопительный период по формуле: W1=m1×(h1-h0); W2=m2×(h2-h0); W3=m3×(h3-h0); W4 = W1-W2; W5 = W3, где: W1 – тепловая энергия по подающему трубопроводу (Гкал); W2 – тепловая энергия по обратному трубопроводу (Гкал); W3 – тепловая энергия по подающему трубопроводу ГВС (Гкал); W4 – потребленная тепловая энергия на отопление (Гкал); W5 – потребленная тепловая энергия на горячее водоснабжение (Гкал); W6 – суммарная потребленная тепловая энергия для СО и ГВС (Гкал); m1 – масса теплоносителя, полученная потребителем по подающему трубопроводу (т); m2 – масса теплоносителя, возвращенная потребителем по обратному трубопроводу (т); m3 – масса теплоносителя, полученная потребителем по подающему трубопроводу ГВС (т); h1 – энтальпия теплоносителя по подающему трубопроводу (Гкал/т); h2 – энтальпия теплоносителя по обратному трубопроводу (Гкал/т); h3 – энтальпия теплоносителя по трубопроводу подачи ГВС (Гкал/т); h0 – энтальпия холодной воды (Гкал/т). Организация учета потребленной тепловой энергии в межотопительный период: Для учета потребленной тепловой энергии в межотопительный период используются преобразователи расхода и температуры, установленные на трубопроводе подачи ГВС. Алгоритм расчета тепловой энергии в межотопительный период по формуле: W3=m3×(h3-h0); W5 = W3; где: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 559-11-АТС |  |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.9 |
| Изм. |  | Кол. уч. |  | Лист |  | № док. |  | Подп. | Дата |  |  |  |  |  |
| W3 – тепловая энергия по подающему трубопроводу ГВС (Гкал); W5 – потребленная тепловая энергия (Гкал); m3 – масса теплоносителя, полученная потребителем по подающему трубопроводу ГВС (т); h3 – энтальпия теплоносителя по трубопроводу подачи ГВС (Гкал/т); h0 – энтальпия холодной воды (Гкал/т). Регистрация параметров: Регистрация параметров на твердом носителе (бумаге) производится путем распечатки на принтере данных, снятых с электронной памяти тепловычислителя через разъем RS232 с помощью Notebook и ввода этой информации в компьютер в соответствии с прилагаемой программой, а также ведением записей в журнале учета тепловой энергии. Ежемесячно, до 28 числа текущего месяца, потребитель обязан предоставлять в энерго-снабжающую организацию отчет о потребленной тепловой энергии по прилагаемой форме. Показания приборов узла учета ежесуточно, в одно и то же время, фиксируются в журнале по прилагаемой форме. Ежемесячно, в соответствии с п. 9.6. «Правил учета тепловой энергии и теплоносителя», абонент обязан предоставить в энергоснабжающую организацию копию журнала учета тепловой энергии. Для реализации учета потребленной тепловой энергии устанавливается УУТЭ на базе теплосчетчика-регистратора «Взлет ТСР-М» исполнение ТСР-034 в комплекте: тепловычислитель «Взлет ТСРВ» исполнение ТСРВ-034, один электромагнитный расходомер-счетчик «Взлет ЭР» исполнение ЭРСВ-430Л Dy40, термопреобразователь сопротивления «Взлет ТПС» производства ЗАО «Взлет» г. Санкт-Петербург; Электромагнитный расходомер ЭРСВ-430Л Dу40 мм (диапазон от 0,272 м3/ч до 54,34 м3/ч, погрешность измерений  2%) используются для контроля расхода теплоносителя, потребленного на нужды ГВС. Для измерения температуры в подающем трубопроводе ГВС применяется термопреобразователь сопротивления «Взлет ТПС» с НСХ 500П Проектом предусмотрены местные показывающие приборы для измерения температуры и давления. Монтаж и пуско-наладочные работы выполнить в соответствии с документом «Инструкция по монтажу на теплосчетчик-регистратор «Взлет ТСР-М» В76.00-00.00-34 ИМ. Категорически не допускается протекание сварочного тока через корпус первичного преобразователя расхода (ППР) при проведении электросварочных работ. Для этого, до начала сварных работ необходимо демонтировать электромагнитный расходомер (ЭМР) и на его место установить габаритный имитатор ППР. К работе с приборами узла учета тепловой энергии допускается обслуживающий персонал, ознакомленный с эксплуатационными документами на теплосчетчик-регистратор «Взлет ТСР-М» В76.00-00.00-34 РЭ. Монтаж защитного заземления выполнить в соответствии с ПУЭ-98 и «Инструкции по монтажу защитного заземления и зануления электропроводок и систем автоматизации». Контроль качества сварных швов производится методом гидравлических испытаний. Восстановление теплоизоляции на подающем и обратном трубопроводах, а также трубопроводе подачи ГВС осуществляется цилиндрами теплозвукоизоляционными из вспененного полиэтилена «Rockwool» и окраской масляной краской в 2 слоя. Проект выполнен в соответствии с нормативными документами: - СНиП 41-03-2003 Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов. 2004г. - СНиП 3.05.01-85 Внутренние санитарно-технические системы. 1998г. - СНиП 41-02-2003 Тепловые сети. 2004г. - СНиП 3.05.04-85 Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации 1998г. - СНиП 3.05.06-85 Электротехнические устройства. 1998г. - СНиП 3.05.07-85 Системы автоматизации. 1998г. - СП 41.101-95. Проектирование тепловых пунктов. 1997г. - Правила учета тепловой энергии и теплоносителя. 1995г. - Правила пользования электрической и тепловой энергией. 1981г. - Правила устройства электроустановок. 1998 г. ПУЭ. Седьмое издание. 2001 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 559-11-АТС |  | Лист |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.10 |  |
| Изм. |  | Кол. уч. |  | Лист |  | № док. |  | Подп. |  | Дата |  |  |  |  |