## Лист2
Расчет гидравлических потерь напора
на узлах установки расходомеров фирмы "Взлет"
(Расчеты выполняются на основании документа "Методика гидравлического расчета
конфузорно-диффузорных переходов. ВИСИ, Санкт-Петербург, 1996г.
Методика расчета согласована со службой Энергосбыта ГП "ТЭК СПб".
Протокол технического совещания от 11.10.2001 г.)
Наименование | [5 empty] | Обозна- | Размер- |  | Трубопроводы
[6 empty] | чение | ность | 1 - й | 2 - й | 3 - й | 4 - й
1 | [5 empty] | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Исходные параметры
Диаметр трубопровода после диффузора | [5 empty] | 2: D1; 3: мм; 6: 50
Диаметр расширителя | [5 empty] | 2: D2; 3: мм; 6: 65
Диаметр трубопровода перед расширителем | [5 empty] | 2: D3; 3: мм; 6: 50
Диаметр сужения | [5 empty] | 2: Dy; 3: мм; 6: 40
Длина сужения | [5 empty] | 2: L1; 3: мм; 6: 423
Длина диффузора: D1/Dy | [5 empty] | 2: L2; 3: мм; 6: 60
Длина конфузора: D2/Dy | [5 empty] | 2: L3; 3: мм; 6: 70
Длина расширителя | [5 empty] | 2: L4; 3: мм; 6: 460
Длина диффузора: D2/D3 | [5 empty] | 2: L5; 3: мм; 6: 70
Массовый расход воды | [5 empty] | 2: G; 3: т/ч; 6: 8.107
Температура воды | [5 empty] | 2: t; 3: град; 6: 60
Рабочее (избыточное) давление воды | [5 empty] | 2: P; 3: кг/м2; 6: 6
Эквивалентная шероховатость трубопр. | [5 empty] | 2: d; 3: мм; 6: 0.5
Гидравлическое сопротивление фильтра | [5 empty] | 2: S; 3: м/(м3/ч)2; 6: 0.00166
Расчет тангенса угла a1 | [5 empty] | 4: 0; 5: 0; 6: 0.1
Расчет тангенса угла a2 | [5 empty] | 4: 0; 5: 0; 6: 0.20833
Расчет тангенса угла a3 | [5 empty] | 4: 0; 5: 0; 6: 0.125
Расчет арктангенса угла a1 | [5 empty] | 4: 0; 5: 0; 6: 0.099669
Расчет арктангенса угла a2 | [5 empty] | 4: 0; 5: 0; 6: 0.2054
Расчет арктангенса угла a3 | [5 empty] | 4: 0; 5: 0; 6: 0.12435
Угол a1 | [5 empty] | 4: 0; 5: 0; 6: 5.7106
Угол a2 | [5 empty] | 4: 0; 5: 0; 6: 11.7683
Угол a3 | [5 empty] | 4: 0; 5: 0; 6: 7.125
Округление угла a1 | [5 empty] | 4: 0; 5: 0; 6: 5.71
Округление угла a2 | [5 empty] | 4: 0; 5: 0; 6: 11.77
Округление угла a3 | [5 empty] | 4: 0; 5: 0; 6: 7.13
Расчетные параметры
Объемный расход воды | [5 empty] | 2: Q; 3: м3/ч; 6: 8.2437
Скорость воды в сужении | [5 empty] | 2: vс; 3: м/с; 6: 1.8223
Скорость воды в расширителе | [5 empty] | 2: vр; 3: м/с; 6: 0.69009
Скорость воды перед расширителем | [5 empty] | 2: v; 3: м/с; 6: 1.1663
Плотность воды | [5 empty] | 2: r; 3: кг/м3; 6: 983.4121
Кинематическая вязкость воды | [5 empty] | 2: n; 3: м2/с; 6: 4.6626e-07
Угол раскрытия диффузора: D1/Dy | [5 empty] | 2: a1; 3: град; 6: 11.42
Угол раскрытия конфузора: D2/Dy | [5 empty] | 2: a2; 3: град; 6: 23.54
Угол раскрытия диффузора: D2/D3 | [5 empty] | 2: a3; 3: град; 6: 14.26
Число Рейнолдса (сужение) | [5 empty] | 2: Reс; 6: 156330.1305
Число Рейнолдса (расширитель) | [5 empty] | 2: Reр; 6: 96203.1572
Число Рейнолдса (перед расш.) | [5 empty] | 2: Re; 6: 125064.1044
Коэфф. гидрав. трения (сужение) | [5 empty] | 2: lс; 6: 0.037097
Коэфф. гидрав. трения (расширитель) | [5 empty] | 2: lр; 6: 0.033301
Коэфф. гидрав. трения (перед расш.) | [5 empty] | 2: l; 6: 0.035249
Коэфф. сопротивления диффузора: D1/Dy | [5 empty] | 2: xk1; 6: 0.035996
Коэфф. сопротивления диффузора: D2/D3 | [5 empty] | 2: xk2; 6: 0.035221
[8 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.020409 | #DIV/0!
455-11-АТС.ГР2
Санкт-Петербургское государственное учреждение «Дирекция по управлению обектами государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга» г. Санкт-Петербург, ул. Авангардная, д. 16, лит. Д
Изм. | Кол. уч. | Лист | № док. | Подпись | Дата
Разработал |  | Ильина |  |  | 27.09.11 | Общежитие. ИТП КУУТЭ |  |  | Стадия | Лист | Листов
Проверил |  | Белик |  |  | 27.09.11 | 5: Р; 6: 1; 7: 2
Т. контр.
[6 empty] | Гидравлический расчет потерь напора. Подающий тр-д ГВС |  |  | Санкт-Петербург ЗАО «Агентство Эффективных Технологий»
Н. контр. |  | Белик |  |  | 27.09.11
Утвердил |  | Муравьев |  |  | 27.09.11
1 | [5 empty] | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Коффициент нерав. поля скоростей | [5 empty] | 2: kд; 6: 1.6224
Коэффициент сопротивления расширения | [5 empty] | 2: xрасш; 6: 0.28213
Коэффициент сопротивления трения | [5 empty] | 2: xтр; 6: 0.019472
Потери напора в диффузоре: D1/Dy | [5 empty] | 2: hk1; 3: м в. ст.; 6: 0.0060923
Потери напора на прямом участке | [5 empty] | 2: hl; 3: м в. ст.; 6: 0.059829
Потери напора на конфузоре: D2/Dy | [5 empty] | 2: hд; 3: м в. ст.; 6: 0.051046
Потери напора на пр. уч. расширителя | [5 empty] | 2: h2; 3: м в. ст.; 6: 0.0057202
Потери напора в диффузоре: D2/D3 | [5 empty] | 2: hk2; 3: м в. ст.; 6: 0.0024417
Потери на фильтре | [5 empty] | 2: hф; 3: м в. ст.; 6: 0.11281
Суммарные потери напора | [5 empty] | 2: h; 3: м в. ст.; 6: 0.23794
[6 empty] | 455-11-АТС.ГР2 |  |  |  | Лист | Листов
[10 empty] | 2 | 2
Изм. | Кол. уч. | Лист | № док. | Подпись | Дата