«СОГЛАСОВАНО»

Санкт-Петербургское государственное учреждение «Дирекция по управлению объектами государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга»

__________________

« »__________________ 2011 г.

Техническое задание на проектирование

узла учета тепловой энергии

- На основании договора о снабжении тепловой энергии в горячей воде АДГ № 619/449 от 20.05.1998 г.,  Дополнительного соглашения № 1.10 от 01.10.2010 г., приложения №2 «Акт о границе раздела эксплуатационной ответственности» от 20.05.1998 г., приложения № 1.10 «Подключенные нагрузки» к договору АДГ № 619/449 от 20.05.1998 г. и характеристик объектов теплоснабжения, в соответствии с техническими требованиями на проектирование узла учета тепловой энергии разработать рабочий проект узла учета тепловой энергии (далее по тексту УУТЭ) Санкт-Петербургское государственное учреждение «Дирекция по управлению объектами государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга» по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Авангардная, д. 17, лит. А. ИТП (Общежитие).

- Договор теплоснабжения: АДГ № 619/449 от 20.05.1998 г.

- Источник теплоты: 2-ая Красносельская котельная.

- Исходные данные для проектирования:

Тепловая нагрузка системы отопления: 0,579 Гкал/ч

Температурный график тепловой сети: 95/70 ºС

Система теплоснабжения – трехтрубная.

Схемы присоединения: отопления – зависимая (без элеватора)

вентиляция – отсутствует.

Расходы теплоносителя по трубопроводам:

| Трубопроводы | Min. Расход т/ч | Max. Расход т/ч | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Подающий | 8,304 | 20,759 | В отопительный период |
| Обратный | 8,304 | 20,759 | В отопительный период |

- УУТЭ выполнить на базе теплосчетчика ТСРВ-034, электромагнитных расходомеров «ВЗЛЁТ ЭР» ЭРСВ 4ххЛ, термопреобразователей сопротивления ВЗЛЁТ ТПС, модема типа ВЗЛЁТ АС АССВ 030 для обеспечения удаленного доступа к УУТЭ.

- При монтаже электромагнитных расходомеров-счетчиков «ВЗЛЁТ ЭР» ЭРСВ 4ххЛ применить монтажные комплекты «ВЗЛЁТ КПА» СБЛ 3.3.

- Учет потребленной тепловой энергии и теплоносителя организовать в соответствии с «Правилами учета тепловой энергии и теплоносителя» М.95г., техническими требованиями на проектирование УУТЭ.

- Метрологические характеристики применяемых СИ должны соответствовать требованиям  раздела 5 «Правил учета тепловой энергии и теплоносителя».

- Преобразователи расхода (объема) теплоносителя, применяемые в узле учета, должны быть рассчитаны на работу при максимальной температуре теплоносителя, равной:

- 105 ºС (в подающем трубопроводе теплового ввода);

- 70 ºС ( в обратном трубопроводе теплового ввода).

- Функциональные возможности применяемого тепловычислителя должны обеспечивать:

- формирование часовых и суточных архивов результатов измерений;

-  регистрацию нештатных ситуаций и их длительности.

- регистрацию случаев несанкционированного доступа к программному обеспечению и архивам теплосчетчика.

- расчет потребленной тепловой энергии в соответствии с расчетными формулами и алгоритмами, заложенными в проекте УУТЭ.

Генеральный директор

ЗАО «АЭфТ»								Голод А.И.