## 2Т-элеватор-ГВС откр.
Исходные данные для расчетов
|  | Отопление |  |  |  |  | Qот = |  |  |  | 0.23 | Гкал/ч
|  | Вентиляция при Тнв = -11 гр.С |  |  |  |  | Qвент = |  |  |  | 0 | Гкал/ч
|  | Вентиляция при Тнв = -26 гр.С |  |  |  |  | Qвент = |  |  |  | 0 | Гкал/ч
|  | ГВСср (тупиковая схема) |  |  |  |  | Qгвс ср = |  |  |  | 0.0886 | Гкал/ч
|  | ГВСmax (тупиковая схема) |  |  |  |  | Qmax = |  |  |  | 0.2126 | Гкал/ч
|  | Температурный график |  |  |  |  | Tгр =T1-T2 = |  |  |  | 150 | 70
|  | Температура ГВС |  |  |  |  | Tгвс = |  |  |  | 65 | град.С
|  | Температура холодной воды |  |  |  |  | Tхв = |  |  |  | 5 | град.С
|  | Давление в прямом тр-де |  |  |  |  | P1 = |  |  |  | 7.1 | кГс/см2
|  | Давление в обратном тр-де |  |  |  |  | P2 = |  |  |  | 5 | кГс/см2
|  | Давление ГВС |  |  |  |  | Pгвс = |  |  |  | 4 | кГс/см2
|  | Допустимые потери |  |  |  |  | Рпот = |  |  |  | 0.45 | кГс/см2
|  | Допустимые потери по одному тр-ду Т1,Т2 |  |  |  |  | Рпот от |  |  |  | 0.225 | кГс/см2
|  | Статическая высота системы отопления |  |  |  |  | Нот = |  |  |  | 22.1 | м
|  | Потери Р в системе включая св. излив |  |  |  |  | Ргвс = |  |  |  | 4.49 | м
|  | Статическая высота верхнего прибора ГВС |  |  |  |  | Нгвс = |  |  |  | 21 | м
|  | Допустимые потери по одному тр-ду Т3 |  |  |  |  | Рпот |  |  |  | 2.368 | кГс/см2
|  | Наличие авт. регулирования |  |  |  |  | см. примечание |  |  |  | 0.5
|  | Наличие полотенцесушителей |  |  |  |  | см. примечание |  |  |  | 0.1
[11 empty] | 1.5 | 60
|  | плотность сетевой воды в Т1 | [8 empty] | 917.1791
0.7
|  | плотность сетевой воды в Т2 | [8 empty] | 978.3849
0.6
|  | плотность сетевой воды в Т3 | [8 empty] | 984.1142
Расчетные расходы сетевой воды:
|  | Отопление |  |  |  |  | Gот ном = |  |  |  | 2.875 | т/ч
|  | Вентиляция при Тнв = -11 гр.С |  |  |  |  | Gвент ном = |  |  |  | 0 | т/ч
|  | Вентиляция при Тнв = -26 гр.С |  |  |  |  | Gвент ном = |  |  |  | 0 | т/ч
|  | ГВСср (тупиковая схема) |  |  |  |  | Gгвс ср = |  |  |  | 1.4767 | т/ч
|  | ГВСmax (тупиковая схема) |  |  |  |  | Gmax = |  |  |  | 3.5433 | т/ч
Динамический диапазон измерения расходов сетевой воды:
|  | Отопление |  |  |  | Gот min = 0,5Gот ном = |  |  |  |  | 1.4375 | т/ч
[6 empty] | Gот max = 1,25Gот ном = |  |  |  |  | 3.5938 | т/ч
|  | Вентиляция |  |  |  | Gвент min = 0*Gвент ном = |  |  |  |  | 0 | т/ч
[6 empty] | Gвент max(-11) = 1,25Gвент ном(-11) = |  |  |  |  | 0 | т/ч
[6 empty] | Gвент max(-26) = 1,25Gвент ном(-26) = |  |  |  |  | 0 | т/ч
[6 empty] | Gвент max=Gвент max(-26)+Gвент max(-11) |  |  |  |  | 0 | т/ч
|  | ГВС |  |  |  | Gгвс min = 0,1Gгвс ср = |  |  |  |  | 0.14767 | т/ч
Согласовано | [5 empty] | Gгвс max = |  |  |  |  | 3.5433 | т/ч
Схема теплоснабжения 2-х трубная
Схема присоединения системы отопления
- непосредственная с элеватором-смесителем
Схема присоединения системы ГВС - открытая
|  | Наименование тр-да |  |  |  | Расчет диапазонов измеряемых расходов |  |  |  |  | т/ч | м3/ч
|  | прямой |  |  |  | Gпр min=Gот min + Gвент min + Gгвс min |  |  |  |  | 1.5852 | 1.7283
[6 empty] | Gпр max=Gот max + Gвент max + Gгвс max |  |  |  |  | 7.1371 | 7.7816
|  | обратный |  |  |  | Gобр min=Gот min + Gвент min |  |  |  |  | 1.4375 | 1.4693
[6 empty] | Gобр max=Gот max + Gвент max |  |  |  |  | 3.5938 | 3.6731
|  | подающий ГВС |  |  |  | Gгвс min=0,1Gгвс ср |  |  |  |  | 0.14767 | 0.15005
[6 empty] | Gmax |  |  |  |  | 3.5433 | 3.6005
Результаты расчетов диапазонов измеряемых расходов с учетом нормативных утечек
|  | Трубопровод |  | Массовый расход [т/ч] |  |  |  | Объемный расход [м3/ч] |  |  | Gmin (4% от Gmax)
|  |  |  | min |  | max |  | min | max |  | м3/ч
|  | Т1 |  | 1.5852 |  | 7.1371 |  | 1.7283 | 7.7938 |  | 0.27992
|  | Т2 |  | 1.4375 |  | 3.5938 |  | 1.4693 | 3.6731 |  | 0.11754
|  | Т3 |  | 0.14767 |  | 3.5433 |  | 0.15005 | 3.6019 |  | 0.14402
|  | Т ут.от |  |  |  | 0.011213 |  |  | 0.012225 |  | 0.0004485
|  | Т ут.гвс |  |  |  | 0.001329 |  |  | 0.0013505 |  | 5.316e-05
Диаметры расходомеров и скорости потоков
|  | 0.01 |  | 0.02 |  | 0.032 |  | 0.04 | 0.05 |  | 0.065 | 0.08
| Взам. Инв № | 27.5649 |  | 6.8912 |  | 2.6919 |  | 1.7228 | 1.1026 |  | 0.65242 | 0.4307
|  | 12.9911 |  | 3.2478 |  | 1.2687 |  | 0.81194 | 0.51964 |  | 0.30748 | 0.20299
|  | 12.739 |  | 3.1848 |  | 1.244 |  | 0.79619 | 0.50956 |  | 0.30152 | 0.19905
Подп. и дата
366-06-АТС-РД
г. Санкт-Петербург,
кв. 56 АБ района СПЧ,
|  | Изм | Кол. уч. | Лист | № док | Подп. | Дата | корпус 14
| Инв.№ подл. | Разработал |  | Сергеева |  |  | 2006-07-12 |  |  | Стадия | Лист | Листов
|  | Проверил | [5 empty] | КУУТЭ (ИТП №1) |  | Р | 1
|  | Т. Контроль |  | Кузнецов |  |  | 2006-07-12
[8 empty] | Расчет диапазонов измеряемых расходов |  | Санкт-Петербург ЗАО "Взлет"
|  | Н. Контроль |  | Тарамыко |  |  | 2006-07-12 | измеряемых расходов
|  | Утвердил |  | Пономарева |  |  | 2006-07-12
Note on O21: При наличии автоматического регулирования - 0,15 Без автоматического регулирования - 0,5
Note on O22: При наличии наружных сетей ГВС от ЦТП: с изолированными стояками без полотенцесушителей - 0,15 с полотенцесушителями - 0,25 с неизолированными стояками без полотенцесушителей - 0,25 с полотенцесушителями - 0,35 Без наружных сетей ГВС у потребителя: с изолированными стояками без полотенцесушителей - 0,1 с полотенцесушителями - 0,2 с неизолированными стояками без полотенцесушителей - 0,2 с полотенцесушителями - 0,3
Note on P9: Зависимая схема присоединения - 70 Гр С Неазависимая схема присоединения - 75 Гр С
Выделить
Отменить

## 3Т-элеватор-ГВС
Исходные данные для расчетов
|  | Отопление | [5 empty] | Qот = |  |  |  | 0.58125 | Гкал/ч
|  | Вентиляция при Тнв = -11 гр.С | [5 empty] | Qвент = |  |  |  | 0 | Гкал/ч
|  | Вентиляция при Тнв = -26 гр.С | [5 empty] | Qвент = |  |  |  | 0 | Гкал/ч
|  | ГВСср | [5 empty] | Qгвс ср= |  |  |  | 0.13 | Гкал/ч
|  | ГВСmax | [5 empty] | Qmax = |  |  |  | 0.4459 | Гкал/ч
|  | Температурный график | [5 empty] | Tгр =T1-T2 |  |  |  | 105 | 70
|  | Температура ГВС | [5 empty] | Tгвс = |  |  |  | 60 | град.С
|  | Температура холодной воды | [5 empty] | Tхв = |  |  |  | 5 | град.С
|  | Давление в прямом тр-де Т1 | [5 empty] | P1 = |  |  |  | 7 | кГс/см2
|  | Давление в обратном тр-де Т2 | [5 empty] | P2 = |  |  |  | 4.2 | кГс/см2
|  | Давление в подающем Т3 | [5 empty] | P3 = |  |  |  | 6 | кГс/см2
|  | Давление в циркуляционном Т4 | [5 empty] | P4 = |  |  |  | 0 | кГс/см2
|  | Допустимые потери | [5 empty] | Рпот от |  |  |  | 0.975 | кГс/см2
|  | Допустимые потери по одному тр-ду Т1,Т2 | [5 empty] | Рпот от |  |  |  | 0.16 | кГс/см2
|  | Статическая высота системы (от) | [5 empty] | Нот = |  |  |  | 39.5 | м
|  | Высота верхнего прибора над вводом(гвс) | [5 empty] | Нгвс = |  |  |  | 41 | м
|  | Потери давления в системе, включая свободный излив | [5 empty] | Нгвс = |  |  |  | 7 | м
|  | Допустимые потери по одному тр-ду Т3,Т4 | [5 empty] | Рпот гвс |  |  |  | 0.525 | кГс/см2
|  | Отсутствие авт. регулирования | [9 empty] | 0.5
|  | Наличие полотенцесушителей | [9 empty] | 0.1
[12 empty] | 1.05 | 55
|  | плотность сетевой воды в Т1 | [9 empty] | 955.0123
0.7
|  | плотность сетевой воды в Т2 | [9 empty] | 978.3495
0.55
|  | плотность сетевой воды в Т3 | [9 empty] | 986.9528
0.45
|  | плотность сетевой воды в Т4 | [9 empty] | 991.8229
Расходы сетевой воды:
|  | Отопление | [5 empty] | Gот ном= |  |  |  | 16.6071 | т/ч
|  | Вентиляция при Тнв = -11 гр.С | [5 empty] | Gвент ном= |  |  |  | 0 | т/ч
|  | Вентиляция при Тнв = -26 гр.С | [5 empty] | Gвент ном= |  |  |  | 0 | т/ч
|  | ГВСср | [5 empty] | Gгвс ср= |  |  |  | 2.3636 | т/ч
|  | ГВСmax | [5 empty] | Gmax = |  |  |  | 8.1073 | т/ч
|  | ГВСц | [5 empty] | Gц = |  |  |  |  | т/ч
Динамический диапазон измерения расходов сетевой воды:
|  | Отопление |  |  |  | Gот min=0,5Gот ном | [5 empty] | 8.3036 | т/ч
[6 empty] | Gот max=1,25Gот ном | [5 empty] | 20.7589 | т/ч
|  | Вентиляция |  |  |  | Gвент min=0*Gвент ном | [5 empty] | 0 | т/ч
[6 empty] | Gвент max(-11)=1,25Gвент ном(-11) | [5 empty] | 0 | т/ч
[6 empty] | Gвент max(-26)=1,25Gвент ном(-26) | [5 empty] | 0 | т/ч
[6 empty] | Gвент max=Gвент max(-26)+Gвент max(-11) | [5 empty] | 0 | т/ч
|  | ГВС |  |  |  | Gгвс min=0,04Gгвс max | [5 empty] | 0.32429 | т/ч
[6 empty] | Gгвс max | [5 empty] | 8.1073 | т/ч
Схема теплоснабжения 3-х трубная
Схема присоединения системы отопления
- непосредственная с элеватором-смесителем
Схема присоединения системы ГВС - открытая, без циркуляционной линии
|  | Наименование тр-да |  |  |  | Расчет диапазонов измеряемых расходов | [5 empty] | т/ч | м3/ч
|  | прямой |  |  |  | Gпр min=Gот min + Gвент min | [5 empty] | 8.3036 | 8.6947
[6 empty] | Gпр max=Gот max + Gвент max | [5 empty] | 20.7589 | 21.7368
|  | обратный |  |  |  | Gобр min=Gот min + Gвент min | [5 empty] | 8.3036 | 8.4873
Согласовано | [5 empty] | Gобр max=Gот max + Gвент max | [5 empty] | 20.7589 | 21.2183
|  | подающий ГВС (зима) |  |  |  | Gгвс min=0,1Gгвс ср+0,5Gц | [5 empty] | 0.32429 | 0.32858
[6 empty] | Gпод гвс max=Gгвс max*(1+K) | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
[6 empty] | где К=f(Gгвс max/Gц) | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
[6 empty] | при f = | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | циркуляционный ГВС |  |  |  | Gц гвс min=0,05Gц | [5 empty] | 0 | 0
[6 empty] | Gц гвс max=Gц | [5 empty] | 0 | 0
|  | подающий ГВС |  |  |  | Gгвс min=0,04Gгвс max | [5 empty] | 0.32429 | 0.32858
[6 empty] | Gгвс max=Gmax | [5 empty] | 8.1073 | 8.2144
Результаты расчетов диапазонов измеряемых расходов с учетом нормативных утечек
|  | Трубопровод |  | Массовый расход [т/ч] |  |  |  | Объемный расход [м3/ч]
|  |  |  | min |  | max |  | min | max
|  | Т1 |  | 8.3036 |  | 20.7589 |  | 8.6947 | 21.7665
|  | Т2 |  | 8.3036 |  | 20.7589 |  | 8.4873 | 21.2183
|  | Т3 (зима) |  | 0.32429 |  | #DIV/0! |  | 0.32858 | #DIV/0!
|  | Т3 |  | 0.32429 |  | 8.1073 |  | 0.32858 | 8.2164
|  | Т4 (зима) |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | Т ут.от |  |  |  | 0.028336 |  |  | 0.029671 |  |  | 0.0011868
|  | Т ут.гвс |  |  |  | 0.00195 |  |  | 0.0019758 |  |  | 7.9031e-05
Диаметры расходомеров и скорости потоков
| Взам. Инв № | 0.01 |  | 0.02 |  | 0.032 |  | 0.04 | 0.05 |  | 0.02 | 0.065 | 0.08
|  | 76.9832 |  | 19.2458 |  | 7.5179 |  | 4.8115 | 3.0793 |  | 0 | 1.8221 | 1.2029
|  | 75.0444 |  | 18.7611 |  | 7.3286 |  | 4.6903 | 3.0018 |  | #DIV/0! | 1.7762 | 1.1726
|  | 29.0597 |  | 7.2649 |  | 2.8379 |  | 1.8162 | 1.1624 |  | #DIV/0! | 0.6878 | 0.45406
|  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0
Подп. и дата
559-11-АТС.РД
Санкт-Петербургское государственное учреждение «Дирекция по управлению объектами государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга» г. Санкт-Петербург, ул. Авангардная, д. 16, лит. Д
|  | Изм | Кол. уч. | Лист | № док | Подп. | Дата
| Инв.№ подл. | Разработал |  | Ильина |  |  | 07.12.11 | Общежитие. Узел ввода ГВС КУУТЭ |  | Стадия |  | Лист | Листов
|  | Проверил |  | Белик |  |  | 07.12.11 |  |  | Р |  | 1
Т. Контроль
[8 empty] | Расчет диапазонов измеряемых расходов |  | Санкт-Петербург ЗАО «Агентство Эффективных Технологий»
|  | Н. Контроль |  | Белик |  |  | 07.12.11 | измеряемых расходов
|  | Утвердил |  | Муравьев |  |  | 07.12.11
Note on O22: При наличии автоматического регулирования - 0,15 Без автоматического регулирования - 0,5
Note on O23: При наличии наружных сетей ГВС от ЦТП: с изолированными стояками без полотенцесушителей - 0,15 с полотенцесушителями - 0,25 с неизолированными стояками без полотенцесушителей - 0,25 с полотенцесушителями - 0,35 Без наружных сетей ГВС у потребителя: с изолированными стояками без полотенцесушителей - 0,1 с полотенцесушителями - 0,2 с неизолированными стояками без полотенцесушителей - 0,2 с полотенцесушителями - 0,3
Note on P9: Зависимая схема присоединения - 70 Гр С Неазависимая схема присоединения - 75 Гр С
Выполнить
Очистить

## 2Т-элеватор-2Т-ГВС (hidden)
Исходные данные для расчетов
|  | Отопление |  |  |  |  | Qот = |  |  |  |  | 0.578 | Гкал/ч
|  | Вентиляция при Тнв = -11 гр.С |  |  |  |  | Qвент = |  |  |  |  | 0 | Гкал/ч
|  | Вентиляция при Тнв = -26 гр.С |  |  |  |  | Qвент = |  |  |  |  | 0 | Гкал/ч
|  | ГВСср |  |  |  |  | Qгвс ср = |  |  |  |  | 0.114 | Гкал/ч
|  | ГВСmax |  |  |  |  | Qmax = |  |  |  |  | 0.382 | Гкал/ч
|  | Температурный график |  |  |  |  | Tгр =T1-T2 |  |  |  |  | 100 | 70
|  | Температура ГВС |  |  |  |  | Tгвс = |  |  |  |  | 65 | град.С
|  | Температура холодной воды |  |  |  |  | Tхв = |  |  |  |  | 5 | град.С
|  | Давление в прямом тр-де Т1 |  |  |  |  | P1 = |  |  |  |  | 5.9 | кГс/см2
|  | Давление в обратном тр-де Т2 |  |  |  |  | P2 = |  |  |  |  | 5.2 | кГс/см2
|  | Давление в подающем тр-де Т3 |  |  |  |  | P3 = |  |  |  |  | 6 | кГс/см2
|  | Давление в циркуляционном тр-де Т4 |  |  |  |  | P4 = |  |  |  |  | 5 | кГс/см2
|  | Допустимые потери |  |  |  |  | Рпот = |  |  |  |  | 0.6 | кГс/см2
|  | Допустимые потери по одному тр-ду |  |  |  |  | Рпот = |  |  |  |  | 0.3 | кГс/см2
|  | Допустимые потери по одному тр-ду Т1,Т2 |  |  |  |  | Рпот от |  |  |  |  | 0 | кГс/см2
|  | Статическая высота системы |  |  |  |  | Нот = |  |  |  |  | 4 | м
|  | Статическая высота верхнего прибора |  |  |  |  | Нгвс = |  |  |  |  | 3 | м
|  | Потери Р в системе включая свободный излив |  |  |  |  | Р = |  |  |  |  | 6.18 | м
|  | Потери давления в циркуляционном кольце |  |  |  |  | Р = |  |  |  |  | 0.72 | м
|  | Допустимые потери по одному тр-ду Т3,Т4 |  |  |  |  | Рпот гвс |  |  |  |  | 2.455 | кГс/см2
|  | Наличие авт. регулирования |  |  |  |  | см. примечание |  |  |  |  | 0.15 | Коэф.
|  | Наличие полотенцесушителей |  |  |  |  | см. примечание |  |  |  |  | 0.25 | Коэф.
Расходы сетевой воды:
|  | Отопление | [5 empty] | Gот ном= |  |  |  | 19.2667 | т/ч
|  | Общеобменная вентиляция при Тнв = -11 гр.С | [5 empty] | Gвент ном= |  |  |  | 0 | т/ч
|  | Вентиляция при Тнв = -26 гр.С | [5 empty] | Gвент ном= |  |  |  | 0 | т/ч
|  | ГВСср | [5 empty] | Gгвс ср= |  |  |  | 1.9 | т/ч
|  | ГВСmax | [5 empty] | Gmax = |  |  |  | 6.3667 | т/ч
|  | ГВСц | [5 empty] | Gц = |  |  |  | 2.304 | т/ч
[12 empty] | 1 | 60
|  |  |  | плотность сетевой воды в Т1 | [7 empty] | 958.629
0.7
|  |  |  | плотность сетевой воды в Т2 | [7 empty] | 978.3937
0.3
|  |  |  | плотность сетевой воды в Т3 | [7 empty] | 999.3635
0.5
|  |  |  | плотность сетевой воды в Т4 | [7 empty] | 989.5512
Динамический диапазон измерения расходов сетевой воды:
|  | Отопление | [5 empty] | Gот min = 0,5Gот ном |  |  |  | 2.89 | т/ч
[8 empty] | Gот max = 1,25Gот ном |  |  |  | 24.0833 | т/ч
|  | Вентиляция | [5 empty] | Gвент min = 0*Gвент ном |  |  |  | 0 | т/ч
[8 empty] | Gвент max(-11) = 1,25Gвент ном(-11) |  |  |  | 0 | т/ч
[8 empty] | Gвент max(-26) = 1,25Gвент ном(-26) |  |  |  | 0 | т/ч
[8 empty] | Gвент max=Gвент max(-26)+Gвент max(-11) |  |  |  | 0 | т/ч
|  | ГВС | [5 empty] | Gгвс min = 0,2Gгвс ср |  |  |  | 0.19 | т/ч
[8 empty] | Gгвс max |  |  |  | 6.3667 | т/ч
Схема теплоснабжения 2-х трубная
Схема присоединения системы отопления и вентиляции
- непосредственная с элеватором-смесителем
Схема присоединения системы ГВС - открытая (циркуляционная)
|  | Наименование тр-да |  |  |  | Расчет диапазонов измеряемых расходов | [5 empty] | т/ч | м3/ч
|  | Прямой тр-д |  |  |  | Gпр min = Gот min + Gвент min + 0,5Gцирк.гвс + Gгвс min = | [5 empty] | 4.232 | 4.4146
[6 empty] | Gпр max = Gот max + Gвент max +Gгвс max = | [5 empty] | 30.45 | 31.7641
|  | Обратный тр-д |  |  |  | Gобр min = Gот min + Gвент min+Gц гвс min = | [5 empty] | 3.0052 | 3.0716
[6 empty] | Gобр max = Gот max + Gвент max+Gц гвс max = | [5 empty] | 26.3873 | 26.9701
|  | Подающий тр-д ГВС (зима) |  |  |  | Gпод гвс min = Gгвс min + 0,5Gц = | [5 empty] | 1.342 | 1.3429
Согласовано | [5 empty] | Gпод гвс max = Gгвс max*(1+K) = | [5 empty] | 6.3667 | 6.3707
[6 empty] | где К = f (Gгвс max/Gц) = |  |  |  |  | при f = | 0
[6 empty] | при f = |  |  |  |  | K = | 2.7633
|  | Циркуляционный тр-д ГВС |  |  |  | Gц гвс min = 0,05Gц = | [5 empty] | 0.1152 | 0.11642
[6 empty] | Gц гвс max = Gц = | [5 empty] | 2.304 | 2.3283
|  | Подающий тр-д ГВС (лето) |  |  |  | Gгвс min = 0,1Gгвс ср = | [5 empty] | 0.19 | 0.19012
[6 empty] | Gгвс max = Gmax = | [5 empty] | 6.3667 | 6.3707
Результаты расчетов диапазонов измеряемых расходов с учетом нормативных утечек
|  | Трубопровод |  | Массовый расход [т/ч] |  |  |  | Объемный расход [м3/ч] |  |  |  | Gmin (4% от Gmax)
|  |  |  | min |  | max |  | min | max |  |  | м3/ч
|  | Т1 |  | 4.232 |  | 30.45 |  | 4.4146 | 31.7935 |  |  | 1.0696
|  | Т2 |  | 3.0052 |  | 26.3873 |  | 3.0716 | 26.9701 |  |  | 0.78769
|  | Т3 (зима) |  | 1.342 |  | 6.3667 |  | 1.3429 | 6.3765 |  |  | 0.25483
|  | Т3 (лето) |  | 0.19 |  | 6.3667 |  | 0.19012 | 6.3707 |  |  | 0.25483
|  | Т4 |  | 0.1152 |  | 2.304 |  | 0.11642 | 2.3283 |  |  | 0.093133
|  | Т ут.от |  |  |  | 0.028178 |  |  | 0.029394 |  |  | 0.0011757
|  | Т ут.гвс |  |  |  | 0.00573 |  |  | 0.0057336 |  |  | 0.00022935
Диаметры расходомеров и скорости потоков
|  | 0.01 |  | 0.02 |  | 0.032 |  | 0.04 | 0.05 |  | 0.02 | 0.065 | 0.08
|  | 112.4465 |  | 28.1116 |  | 10.9811 |  | 7.0279 | 4.4979 |  | 0.22532 | 2.6615 | 1.757
| Взам. Инв № | 95.3871 |  | 23.8468 |  | 9.3151 |  | 5.9617 | 3.8155 |  | 0.0017753 | 2.2577 | 1.4904
|  | 22.5521 |  | 5.638 |  | 2.2024 |  | 1.4095 | 0.90208 |  | 10.4516 | 0.53378 | 0.35238
|  | 8.2348 |  | 2.0587 |  | 0.80418 |  | 0.51467 | 0.32939 |  | 3.8067e-09 | 0.19491 | 0.12867
Подп. и дата
366-06-АТС-РД
г. Санкт-Петербург,
кв. 56 АБ района СПЧ,
|  | Изм | Кол. уч. | Лист | № док | Подп. | Дата | корпус 14
| Инв.№ подл. | Разработал |  | Сергеева |  |  | 2006-07-12 |  |  | Стадия |  | Лист | Листов
|  | Проверил | [5 empty] | КУУТЭ (ИТП №1) |  | Р |  | 1
|  | Т. Контроль |  | Кузнецов |  |  | 2006-07-12
[8 empty] | Расчет диапазонов измеряемых расходов |  | Санкт-Петербург ЗАО "Взлет"
|  | Н. Контроль |  | Тарамыко |  |  | 2006-07-12 | измеряемых расходов
|  | Утвердил |  | Пономарева |  |  | 2006-07-12
Note on O24: При наличии автоматического регулирования - 0,15 Без автоматического регулирования - 0,5
Note on O25: При наличии наружных сетей ГВС от ЦТП: с изолированными стояками без полотенцесушителей - 0,15 с полотенцесушителями - 0,25 с неизолированными стояками без полотенцесушителей - 0,25 с полотенцесушителями - 0,35 Без наружных сетей ГВС у потребителя: с изолированными стояками без полотенцесушителей - 0,1 с полотенцесушителями - 0,2 с неизолированными стояками без полотенцесушителей - 0,2 с полотенцесушителями - 0,3
Note on P9: Зависимая схема присоединения - 70 Гр С Неазависимая схема присоединения - 75 Гр С
Выполнить
Очистить

## 2Т-без элеватора-ГВС откр (hidden)
Исходные данные для расчетов
|  | Отопление |  |  |  |  | Qот = |  |  |  |  | 0.018 | Гкал/ч
|  | Вентиляция при Тнв = -11 гр.С |  |  |  |  | Qвент = |  |  |  |  | 0 | Гкал/ч
|  | Вентиляция при Тнв = -26 гр.С |  |  |  |  | Qвент = |  |  |  |  | 0 | Гкал/ч
|  | ГВСср (тупиковая схема) |  |  |  |  | Qгвс ср = |  |  |  |  | 0.0099 | Гкал/ч
|  | ГВСmax (тупиковая схема) |  |  |  |  | Qmax = |  |  |  |  | 0.014 | Гкал/ч
|  | Температурный график |  |  |  |  | Tгр =T1-T2 = |  |  |  |  | 150 | 70
|  | Температура ГВС |  |  |  |  | Tгвс = |  |  |  |  | 65 | град.С
|  | Температура холодной воды |  |  |  |  | Tхв = |  |  |  |  | 5 | град.С
|  | Давление в прямом тр-де Т1 |  |  |  |  | P1 = |  |  |  |  | 4 | кГс/см2
|  | Давление в обратном тр-де Т2 |  |  |  |  | P2 = |  |  |  |  | 2.6 | кГс/см2
|  | Давление ГВС |  |  |  |  | Pгвс = |  |  |  |  | 0 | кГс/см2
|  | Допустимые потери |  |  |  |  | Рпот = |  |  |  |  | -0.075 | кГс/см2
|  | Допустимые потери по одному тр-ду |  |  |  |  | Рпот = |  |  |  |  | 0 | кГс/см2
|  | Допустимые потери по одному тр-ду Т1,Т2 |  |  |  |  | Рпот от |  |  |  |  | 0 | кГс/см2
|  | Статическая высота здания |  |  |  |  | Н = |  |  |  |  | 20 | м
|  | Допустимые потери по одному тр-ду Т3 |  |  |  |  | Рпот от |  |  |  |  | 2.15 | кГс/см2
Расходы сетевой воды:
|  | Отопление |  |  |  |  | Gот ном = |  |  |  |  | 0.225 | т/ч
|  | Вентиляция при Тнв = -11 гр.С |  |  |  |  | Gвент ном = |  |  |  |  | 0 | т/ч
|  | Вентиляция при Тнв = -26 гр.С |  |  |  |  | Gвент ном = |  |  |  |  | 0 | т/ч
|  | ГВСср (тупиковая схема) |  |  |  |  | Gгвс ср = |  |  |  |  | 0.165 | т/ч
|  | ГВСmax (тупиковая схема) |  |  |  |  | Gmax = |  |  |  |  | 0.23333 | т/ч
[12 empty] | 1.5 | 80
|  |  |  | плотность сетевой воды в Т1 | [7 empty] | 917.0043
0.7
|  |  |  | плотность сетевой воды в Т2 | [7 empty] | 978.2787
0.6
|  |  |  | плотность сетевой воды в Т3 | [7 empty] | 983.9257
Динамический диапазон измерения расходов сетевой воды:
|  | Отопление |  |  |  | Gот min = 0,5Gот ном = | [5 empty] | 0.1125 | т/ч
[6 empty] | Gот max = 1,25Gот ном = | [5 empty] | 0.28125 | т/ч
|  | Вентиляция |  |  |  | Gвент min = 0*Gвент ном = | [5 empty] | 0 | т/ч
[6 empty] | Gвент max(-11) = 1,25Gвент ном(-11) = | [5 empty] | 0 | т/ч
[6 empty] | Gвент max(-26) = 1,25Gвент ном(-26) = | [5 empty] | 0 | т/ч
[6 empty] | Gвент max=Gвент max(-26)+Gвент max(-11) = | [5 empty] | 0 | т/ч
|  | ГВС |  |  |  | Gгвс min = 0,1Gгвс ср = | [5 empty] | 0.0165 | т/ч
[6 empty] | Gгвс max = | [5 empty] | 0.23333 | т/ч
Схема теплоснабжения 2-х трубная
Схема присоединения системы отопления
- непосредственная с элеватором-смесителем
Схема присоединения системы ГВС - открытая
|  | Наименование тр-да |  |  |  | Расчет диапазонов измеряемых расходов | [5 empty] | т/ч | м3/ч
|  | прямой |  |  |  | Gпр min = Gот min + Gвент min + Gгвс min = | [5 empty] | 0.129 | 0.14068
[6 empty] | Gпр max = Gот max + Gвент max + Gгвс max = | [5 empty] | 0.51458 | 0.56116
|  | обратный |  |  |  | Gобр min = Gот min + Gвент min = | [5 empty] | 0.1125 | 0.115
[6 empty] | Gобр max = Gот max + Gвент max = | [5 empty] | 0.28125 | 0.28749
Согласовано |  | подающий ГВС (зима) |  |  |  | Gгвс min = 0,1Gгвс ср = | [5 empty] | 0.0165 | 0.01677
[6 empty] | Gmax = | [5 empty] | 0.23333 | 0.23715
Результаты расчетов диапазонов измеряемых расходов с учетом нормативных утечек
|  | Трубопровод |  | Массовый расход [т/ч] |  |  |  | Объемный расход [м3/ч] |  |  |  | Gmin (4% от Gmax)
|  |  |  | min |  | max |  | min | max |  |  | м3/ч
|  | Т1 |  | 0.129 |  | 0.51458 |  | 0.14068 | 0.56211 |  |  | 0.019993
|  | Т2 |  | 0.1125 |  | 0.28125 |  | 0.115 | 0.28749 |  |  | 0.0091998
|  | Т3 (зима) |  | 0.0165 |  | 0.23333 |  | 0.01677 | 0.2373 |  |  | 0.0094858
|  | Т3 (лето) |  | 0.0165 |  | 0.23333 |  | 0.01677 | 0.2373 |  |  | 0.0094858
|  | Тут.от |  |  |  | 0.0008775 |  |  | 0.00095692 |  |  | 3.8277e-05
|  | Тут.гвс |  |  |  | 0.0001485 |  |  | 0.00015093 |  |  | 6.037e-06
Диаметры расходомеров и скорости потоков
|  | 0.01 |  | 0.02 |  | 0.032 |  | 0.04 | 0.05 |  | 0.02 | 0.065 | 0.08
|  | 1.9881 |  | 0.49702 |  | 0.19415 |  | 0.12425 | 0.079523 |  | 0.0081344 | 0.047055 | 0.031064
|  | 1.9881 |  | 0.49702 |  | 0.19415 |  | 0.12425 | 0.079523 |  | 0.0083873 | 0.047055 | 0.031064
|  | 1.0168 |  | 0.2542 |  | 0.099297 |  | 0.06355 | 0.040672 |  | 0.0083873 | 0.024066 | 0.015888
|  | 0.83926 |  | 0.20982 |  | 0.081959 |  | 0.052454 | 0.033571 |  | 3.3844e-05 | 0.019864 | 0.013113
Взам. Инв №
Подп. и дата
366-06-АТС-РД
г. Санкт-Петербург,
кв. 56 АБ района СПЧ,
|  | Изм | Кол. уч. | Лист | № док | Подп. | Дата | корпус 14
| Инв.№ подл. | Разработал |  | Сергеева |  |  | 2006-07-12 |  |  | Стадия |  | Лист | Листов
|  | Проверил | [5 empty] | КУУТЭ (ИТП №1) |  | Р |  | 1
|  | Т. Контроль |  | Кузнецов |  |  | 2006-07-12
[8 empty] | Расчет диапазонов измеряемых расходов |  | Санкт-Петербург ЗАО "Взлет"
|  | Н. Контроль |  | Тарамыко |  |  | 2006-07-12 | измеряемых расходов
|  | Утвердил |  | Пономарева |  |  | 2006-07-12
Note on P9: Зависимая схема присоединения - 70 Гр С Неазависимая схема присоединения - 75 Гр С
Выполнить
Очистить

## 2Т-с эл-без эл-бойлер ГВС (hidden)
Исходные данные для расчетов
|  | Отопление |  |  |  |  | Qот = |  |  |  |  | 0.271 | Гкал/ч
|  | Вентиляция при Тнв = -11 гр.С |  |  |  |  | Qвент = |  |  |  |  | 0 | Гкал/ч
|  | Вентиляция при Тнв = -26 гр.С |  |  |  |  | Qвент = |  |  |  |  | 0.064 | Гкал/ч
|  | Бойлер на ГВС ср |  |  |  |  | Qб ср= |  |  |  |  | 0.042 | Гкал/ч
|  | Бойлер на ГВС мах |  |  |  |  | Qб max = |  |  |  |  | 0.104 | Гкал/ч
|  | Температурный график |  |  |  |  | Tгр =T1-T2 |  |  |  |  | 150 | 75
|  | Давление в прямом тр-де |  |  |  |  | P1 = |  |  |  |  | 5.8 | кГс/см2
|  | Давление в обратном тр-де |  |  |  |  | P2 = |  |  |  |  | 3.4 | кГс/см2
|  | Допустимые потери |  |  |  |  | Рпот от |  |  |  |  | 0.675 | кГс/см2
|  | Допустимые потери по одному тр-ду |  |  |  |  | Рпот от |  |  |  |  | 0.3375 | кГс/см2
Расходы сетевой воды:
|  | Отопление |  |  |  |  | Gот ном= |  |  |  |  | 3.6133 | т/ч
|  | Вентиляция при Тнв = -11 гр.С |  |  |  |  | Gвент ном= |  |  |  |  | 0 | т/ч
|  | Вентиляция при Тнв = -26 гр.С |  |  |  |  | Gвент ном= |  |  |  |  | 0.85333 | т/ч
|  | Бойлер на ГВС |  |  |  |  | Gгвс ср= |  |  |  |  | 0.56 | т/ч
[7 empty] | Gгвс max = |  |  |  |  | 1.3867 | т/ч
[12 empty] | 1.5 | 75
|  |  |  | плотность сетевой воды в Т1 | [7 empty] | 917.1058
0.75
|  |  |  | плотность сетевой воды в Т2 | [7 empty] | 975.2759
[12 empty] | 0.6 | 10
|  |  |  | плотность сетевой воды в Т1лето | [7 empty] | 984.199
0.5
|  |  |  | плотность сетевой воды в Т2 лето | [7 empty] | 989.4665
Динамический диапазон измерения расходов сетевой воды:
|  | Отопление |  |  |  | Gот min = 0,25Gот ном = | [5 empty] | 2.71 | т/ч
[6 empty] | Gот max = 1,25Gот ном = | [5 empty] | 4.5167 | т/ч
|  | Вентиляция |  |  |  | Gвент min = 0*Gвент ном = | [5 empty] | 0 | т/ч
[6 empty] | Gвент max(-11) = 1,25Gвент ном(-11) = | [5 empty] | 0 | т/ч
[6 empty] | Gвент max(-26) = 1,25Gвент ном(-26) = | [5 empty] | 1.0667 | т/ч
[6 empty] | Gвент max=Gвент max(-26)+Gвент max(-11) | [5 empty] | 1.0667 | т/ч
|  | Бойлер |  |  |  | Gб min = 0,1Gгвс ср = | [5 empty] | 0.056 | т/ч
[6 empty] | Gб max =Gгвс мах | [5 empty] | 1.3867 | т/ч
Схема теплоснабжения 2-х трубная
Схема присоединения системы отопления и вентиляции
- непосредственная с элеватором-смесителем
Схема присоединения системы ГВС - независимая (через бойлер)
Согласовано |  | Наименование тр-да |  |  |  | Расчет диапазонов измеряемых расходов | [5 empty] | т/ч | м3/ч
|  | прямой |  |  |  | Gпр min = Gот min+Gвент min+Gб min = | [5 empty] | 2.766 | 3.016
[6 empty] | Gпр max = Gот max+Gвент max+Gб max = | [5 empty] | 6.97 | 7.6
|  | обратный |  |  |  | Gобр min = Gот min+Gвент min+Gб min = | [5 empty] | 2.766 | 2.8361
[6 empty] | Gобр max = Gот max+Gвент max+Gб max = | [5 empty] | 6.97 | 7.1467
|  | прямой (лето) |  |  |  | Gпр min = Gб min = | [5 empty] | 0.056 | 0.056899
[6 empty] | Gпр max = Gб max = | [5 empty] | 1.3867 | 1.4089
|  | обратный (лето) |  |  |  | Gобр min = Gб min = | [5 empty] | 0.056 | 0.056596
[6 empty] | Gобр max = Gб max = | [5 empty] | 1.3867 | 1.4014
Результаты расчетов диапазонов измеряемых расходов с учетом нормативных утечек
|  | Трубопровод |  | Массовый расход [т/ч] |  |  |  | Объемный расход [м3/ч] |  |  |  | Gmin (4% от Gmax)
|  |  |  | min |  | max |  | min | max |  |  | м3/ч
|  | Т1 |  | 2.766 |  | 6.97 |  | 3.016 | 7.6178 |  |  | 0.2553
|  | Т2 |  | 2.766 |  | 6.97 |  | 2.8361 | 7.1467 |  |  | 0.24007
|  | Т1(лето) |  | 0.056 |  | 1.3867 |  | 0.056899 | 1.4589 |  |  | 0.06048
|  | Т2 (лето) |  | 0.056 |  | 1.3867 |  | 0.056596 | 1.4014 |  |  | 0.056873
|  | Т ут.от |  |  |  | 0.016331 |  |  | 0.017807 |  |  | 0.0007123
Диаметры расходомеров и скорости потоков
| Взам. Инв № | 0.01 |  | 0.02 |  | 0.032 |  | 0.04 | 0.05 |  | 0.02 | 0.065 | 0.08
|  | 26.9425 |  | 6.7356 |  | 2.6311 |  | 1.6839 | 1.0777 |  |  | 0.63769 | 0.42098
|  | 26.9425 |  | 6.7356 |  | 2.6311 |  | 1.6839 | 1.0777 |  |  | 0.0062157 | 0.42098
Подп. и дата
366-06-АТС-РД
г. Санкт-Петербург,
кв. 56 АБ района СПЧ,
|  | Изм | Кол. уч. | Лист | № док | Подп. | Дата | корпус 14
| Инв.№ подл. | Разработал |  | Сергеева |  |  | 2006-07-12 |  |  | Стадия |  | Лист | Листов
|  | Проверил | [5 empty] | КУУТЭ (ИТП №1) |  | Р |  | 1
|  | Т. Контроль |  | Кузнецов |  |  | 2006-07-12
[8 empty] | Расчет диапазонов измеряемых расходов |  | Санкт-Петербург ЗАО "Взлет"
|  | Н. Контроль |  | Тарамыко |  |  | 2006-07-12 | измеряемых расходов
|  | Утвердил |  | Пономарева |  |  | 2006-07-12
Note on P9: Зависимая схема присоединения - 70 Гр С Неазависимая схема присоединения - 75 Гр С
Выполнить
Очистить