| Расчет аппаратов защиты В качестве аппаратов защиты в данном проекте применены автоматические выключатели серии ВА 47-29 марки «ИЭК» соответствующие ГОСТ Р50345-99. Выбор автоматических выключателей (далее автоматов) защиты производился: - по напряжению электроустановки (электроприемника) Uуст ≤ Uн; - по рабочему току электроустановки Iр ≤ Iн ; где Uуст – напряжение на электроустановке; Uн – номинальное напряжение автомата; Iр – рабочий ток электроустановки; Iн – номинальный ток автомата. Выбор автоматов для ШПК. - Выбор автомата QF2 для защиты источника вторичного питания (ИВП) G1 (см. лист № 7 схема электрическая питания приборов учета): - выбор по напряжению: так как номинальное напряжение первичной обмотки преобразователя G - Uуст = 220В, поэтому принимаем для автомата Uн = 220В; - выбор по току: Iр - необходимо рассчитать. Так как из характеристик ИВП известна мощность вторичной обмотки Рвторичн=24Вт, то можно рассчитать мощность первичной обмотки: Рпервичн=Рвторичнη=240,9=26,7Вт где  - КПД трансформатора; следовательно ток первичной обмотки, он же Iр - рабочий ток электроустановки: Iр = Рпервичн.Uуст. = 26,7220 = 0,12А Выбираем автомат на ток Iн = 2А, с характеристикой срабатывания электромагнитного расцепителя, принимаемой по кривой С, так как ток перегрузки в трансформаторе напряжения не превышает I/Iн=3÷5 - Выбор автомата QF3 для сервисной розетки: - выбор по напряжению: Uуст = 220В, поэтому принимаем для автомата Uн = 220В; - выбор по току: к розетке предусматриваем подключение периферийных устройств (электроприборов) для обслуживания узла учета до Iр =2А, поэтому выбираем автомат на ток Iн = 2А. 3) Выбор автомата QF1 для группового отключения электроустановок: - выбор по напряжению: Uуст = 220В, поэтому принимаем для автомата Uн = 220В; - выбор по току: для автомата группового отключения суммируем номинальные токи стоящих после него автоматов QF2, QF3 Iр = 2+2= 4А; выбираем автомат на 6А В итоге получаем автоматы защиты с номиналами: QF1 - 6A; QF2, QF3- 2A. |  |
| --- | --- |
| Расчет выполнил | 455-11-АТС |