## ПОДБОР (hidden)
На Главную
Информационный лист ПОДБОР ОБОРУДОВАНИЯ
| Менеджер | Комаров |  |  |  | Проектировщик | Добычина
| Заявка № | [12 empty] | Правдин
| Наименование объекта | Школа |  |  |  |  | ИТП № |  | ЭУ №
| Адрес объекта | г. Санкт-Петербург, Трамвайный пр., д. 22, лит. А
| Трубопровод | Подающий | кол-во | Стоимость за ед. | Сумма | Обратный | кол-во | Стоимость | Сумма | ГВС | кол-во | Стоимость | Сумма | Циркуляция ГВС. | кол-во | Стоимость | Сумма
Минимальный набор оборудования для организации узла учета.
| Исполнение Тепловычислителя ТСРВ 0 | 26 | 1 |  | 0
| Исполнение Расходомера | ЭРСВ-470Л |  |  |  | ЭРСВ-470Л |  |  |  | ЭРСВ-470Л
| Dy тр-да перед сужением, мм. | 50 |  |  |  | 50 |  |  |  | 50
| Dy тр-да после сужения, мм. | 50 |  |  |  | 65 |  |  |  | 50
| Dy расходомера, мм. | 32 | 1 |  | 0 | реверс 32 | 1 |  | 0 | 20 | 1 |  | 0 |  |  |  | 0
| Датчик температуры L= Pt= | ТПС 70,500 | 1 |  | 0 | ТПС 70,500 | 1 |  | 0 | ТПС 70,500 | 1 |  | 0 |  |  |  | 0 | СБЛ3.3- | 65 | 65 | 65
| Арматура для расходомеров | СБЛ3.3-65/32/50 | 1 |  | 0 | СБЛ3.3-50/32/65 | 1 |  | 0 | СБЛ3.3-65/20/50 | 1 |  | 0 |  |  |  | 0 | /
| Источник питания | ИВП-24.24 | 1 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
| Датчик давления (СДВ-И-А 1.6 Мпа) | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 1 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
| Кран шаровый фланцевый (NAVAL) | [8 empty] | Ду 50 - 2шт
| Кран регулирующий фланцевый (NAVAL TRIM) | Ду 50 - 1шт
| Клапан предохранительный OR1831 | Ду 50 - 1шт
| РТ ТС | [8 empty] | Ду 50 - 1шт
| Клапан обратный межфланцевый | [8 empty] | Ду 50 - 1шт
| Затвор поворотный | Ду 100 - 1шт. |  |  |  | Ду 100 - 1шт.
| Фильтр ФМФ | Ду 50 - 1шт |  |  |  | Ду 50 - 1шт
Фильтр ФММ
| Кол-во и тип ШПК | ШПК №1 | 1 |  | 0
| Длина связи, м | 8 |  |  |  | 9 |  |  |  | 10
| Длина питания | 55
| термометр | 1шт |  |  |  | 1шт |  |  |  | 1шт
| манометр | 5шт |  |  |  | 5шт |  |  |  | 2шт
| Съем информации | АССВ 030 | 1 |  | 0
Прочее оборудование (пожелания заказчика)
термометр
манометр
Фильтр фланцевый магнитный.
Фильтр муфтовый магнитный.
Кран шаровый фланцевый
Кран шаровый муфтовый(сливник)
Клапан обратный фланцевый
РТЦГВ
| Кол-во и тип ШПК |  |  |  | 0
| Теплоснабжающая орг. | ГУП "ТЭК СПб"
| ДОГОВОР | № 4283.039.1 | от 01.02.2006 г. |  |  | АКТ | от 01.02.2006 г.
| Источник теплоты: | 1-я Кировская котельная |  |  |  | номер проекта | 021-11-АТС |  |  | число | 26.01.11
[5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[12 empty] | Стоимость оборудования без НДС |  |  |  |  | 0
[12 empty] | Стоимость оборудования с НДС |  |  |  |  | 0
Желание заказчика.
Возможность добавить .
Note on B27: Астапенко : расчитывается в материалы

## Тит (hidden)
УЗЛЫ УЧЕТА
ЭНЕРГОНОСИТЕЛЕЙ
«Агентство Эффективных
Технологий»
198095 Санкт-Петербург
ул. Розенштейна, д. 21
( (812) 714-81-87 Проектный отдел
УТВЕРЖДАЮ
Срок действия проекта семь
месяцев с момента согласования
ГОУ школа № 269 Кировского района
__________________
« »____________________ 2011 г.
У З Е Л У Ч Е Т А
ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ КОММЕРЧЕСКИЙ
ГОУ школа № 269 Кировского района
объект: Школа
по адресу: г. Санкт-Петербург, Трамвайный пр., д. 22, лит. А
Рабочая документация
021-11-АТС
Генеральный директор
ЗАО «Агентство Эффективных Технологий» А.И. Голод
ГИП ЗАО «Агентство Эффективных Технологий» Д.В. Муравьев
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
2011
Note on C16: serebrjakov.a: МОЖЕТ МЕНЯТСЯ ВПИСАТЬ РУКАМИ
Note on C17: serebrjakov.a: МОЖЕТ МЕНЯТСЯ ВПИСАТЬ РУКАМИ!!!!
Note on C19: serebrjakov.a: МОЖЕТ МЕНЯТСЯ ВПИСАТЬ РУКАМИ
Note on C20: serebrjakov.a: МОЖЕТ МЕНЯТСЯ ВПИСАТЬ РУКАМИ
Note on C56: serebrjakov.a: ВПИСАТЬ РУКАМИ

## Содерж (hidden)
Содержание
Лист |  | Наименование | [5 empty] | Примечание
1.1-1.2 |  | Общие данные. Содержание.
1.3 |  | Список ссылочных и прилагаемых документов.
1.4-1.5 |  | Техническое задание.
1.6-1.19 |  | Настроечная база данных тепловычислителя.
1.20-1.25 |  | Общие указания.
Проект разработан в соответствии с экологическими, санитарно-гигиеническими, взрывобезопасными нормами, действующими на территории РФ, и обеспечивает безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных проектом мероприятий.
| ГИП | [5 empty] | Муравьев Д.В.
021-11-АТС
ГОУ школа № 269 Кировского района
г. Санкт-Петербург, Трамвайный пр., д. 22, лит. А
Изм | Кол. уч. | Лист | № док. | Подп. | Дата
Разработал |  | Добычина |  |  | 26.01.11 | Школа. ИТП КУУТЭ |  | Стадия | Лист |  | Листов
Проверил |  | Белик |  |  | 26.01.11 |  |  | Р | 1.1 |  | 25
Т. контроль
[6 empty] | Общие данные Содержание |  | Санкт-Петербург ЗАО «Агентство Эффективных Технологий»
Н. контроль |  | Белик |  |  | 26.01.11
Утвердил |  | Муравьев |  |  | 26.01.11
Лист |  | Наименование | [5 empty] | Примечание
2 |  | Схема теплоснабжения объекта.
3 |  | План теплоцентра.
4 |  | Принципиальная схема теплопункта до реконструкции.
5 |  | Метрологическая схема установки приборов учета.
6 |  | Чертеж установки СИ в трубопроводах.
7 |  | Схема электрическая питания приборов учета.
8 |  | Схема соединения внешних проводок приборов учета.
9 |  | Схема подключения приборов.
021-11-АТС | [9 empty] | Лист
1.2
Лист |  |  | Наименование | [5 empty] | Примечание
Прилагаемые документы.
Чертежи присоединительной арматуры «Взлет КПА».
021-11-АТС.ГР1 |  |  | Гидравлический расчет потерь напора. Подающий трубопровод
и подающий трубопровод ГВС.
021-11-АТС.ГР2 |  |  | Гидравлический расчет потерь напора. Обратный трубопровод.
021-11-АТС.ГР3 |  |  | Гидравлический расчет потерь напора. Подающий
трубопровод ГВС.
021-11-АТС.ГР4 |  |  | Гидравлический расчет потерь напора на петле.
Реконструкция обратного трубопровода.
Расчет аппаратов защиты.
021-11-АТС.СО |  |  | Спецификация оборудования.
Договор № 4283.039.1 теплоснабжения в горячей воде
от 01.02.2006 г.
Подключенные тепловые нагрузки.
Акт о границе раздела балансовой принадлежности
от 01.02.2006 г.
021-11-АТС.РД |  |  | Расчет диапазонов измеряемых расходов.
Перечень основных нештатных ситуаций теплосчетчиков и
расчет потребленной тепловой энергии за время действия
нештатной ситуации.
Исходные данные для расчета потерь тепловой энергии в
отопительный и межотопительный периоды в трубопроводах,
расположенных между границей балансовой принадлежности
и термопреобразователем узла учета тепловой энергии.
Ссылочные документы.
В76.00-00.00-26 РЭ |  |  | Теплосчетчик-регистратор «Взлет ТСР-М» исполнение ТСР-026.
Руководство по эксплуатации.
В76.00-00.00-26 ИМ |  |  | Теплосчетчик-регистратор «Взлет ТСР-М» исполнение ТСР-026.
Инструкция по монтажу.
В84.00-00.00-26 РЭ |  |  | Тепловычислитель «Взлет ТСРВ» исполнение ТСРВ-026.
|  |  | Руководство по эксплуатации. | [8 empty] | ё
СНиП 41-03-2003 |  |  | Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов.
В41.30-00.00 РЭ |  |  | Расходомер-счетчик электромагнитный «Взлет ЭР»
исполнения ЭРСВ-4ХХ (5ХХ)Л, ЭРСВ-4ХХ (5ХХ)Ф.
Руководство по эксплуатации.
В41.30-00.00 ИМ |  |  | Расходомер-счетчик электромагнитный «Взлет ЭР»
исполнения ЭРСВ-4ХХ (5ХХ)Л, ЭРСВ-4ХХ (5ХХ)Ф.
Инструкция по монтажу.
В65.00-00.00 РЭ |  |  | Термопреобразователи сопротивления «Взлет ТПС».
Руководство по эксплуатации.
СБЛ3.3-65/32/50 |  |  | Расходомер электромагнитный «Взлет ЭР» ЭРСВ-470Л
dy=32 мм. Установка на трубопроводе dу=50 мм.
Сборочный чертеж.
СБЛ3.3-50/32/65 |  |  | Расходомер электромагнитный «Взлет ЭР» ЭРСВ-470Л
(реверсивное исполнение) dу=32 мм. Установка на трубопроводе
dy=65 мм. Сборочный чертеж.
СБЛ3.3-65/20/50 |  |  | Расходомер электромагнитный «Взлет ЭР» ЭРСВ-470Л
dy=20 мм. Установка на трубопроводе dу=50 мм.
Сборочный чертеж.
В57.Т5-00.00-01 |  |  | Комплект термопреобразователей сопротивления «Взлет ТПС».
Установка на трубопроводе dу=65 мм. Сборочный чертеж.
В57.Т5-00.00-01 |  |  | Термопреобразователь сопротивления «Взлет ТПС».
Установка на трубопроводе dу=65 мм. Сборочный чертеж.
АГБР.406239.001-01РЭ |  |  | Преобразователь давления СДВ-И-1,60-М-4-20мА-А143206050.
021-11-АТС | [9 empty] | Лист
1.3
Note on B6: serebrjakov.a: МЕНЯЕТСЯ НА ВСПОМАГАТЕЛЬНОМ ЛИСТЕ
Note on B7: serebrjakov.a: МЕНЯЕТСЯ НА ВСПОМАГАТЕЛЬНОМ ЛИСТЕ
Note on B8: serebrjakov.a: МЕНЯЕТСЯ НА ВСПОМАГАТЕЛЬНОМ ЛИСТЕ
Note on B9: serebrjakov.a: МЕНЯЕТСЯ НА ВСПОМАГАТЕЛЬНОМ ЛИСТЕ
Note on B10: serebrjakov.a: МЕНЯЕТСЯ НА ВСПОМАГАТЕЛЬНОМ ЛИСТЕ
Note on O42: serebrjakov.a: ВБИТЬ РУКАМИ - ОТОБРАЗИТЬСЯ ВО ВСЁМ ПРОЕКТЕ

## ТЗ (hidden)
«СОГЛАСОВАНО»
ГОУ школа № 269 Кировского района
__________________
« »____________________ 2011 г.
Техническое задание на проектирование
узла учета тепловой энергии
1. | На основании договора теплоснабжения в горячей воде № 4283.039.1 от 01.02.2006 г., приложения №2 «Акт о границе балансовой принадлежности», приложения № 1 «Подключенные нагрузки» к договору № 4283.039.1 от 01.02.2006 г., ГОУ школа № 269 Кировского района по адресу: г. Санкт-Петербург, Трамвайный пр., д. 22, лит. А (Школа).
2. | Договор теплоснабжения: № 4283.039.1 от 01.02.2006 г.
3. | Источник теплоты: 1-я Кировская котельная.
4. | Исходные данные для проектирования:
| Тепловая нагрузка системы отопления: |  |  |  | 0.482 | Гкал/ч
| Тепловая нагрузка вентиляции: |  |  |  | 0 | Гкал/ч
Потери тепла на утечку: --- Гкал/ч
| Потери тепла на охлаждение: |  |  |  | 0.0018 | Гкал/ч
| Тепловая нагрузка системы ГВС (макс. час): |  |  |  | 0.0484 | Гкал/ч
| Тепловая нагрузка системы ГВС (ср. час): |  |  |  | 0.022 | Гкал/ч
Технология в горячей воде: --- Гкал/ч
Технология в сетевой воде: --- Гкал/ч
| Температурный график тепловой сети: |  |  |  | 150/70 ºС
| Расчетная температура ГВС: |  |  |  | 65 ºС
Система теплоснабжения – двухтрубная.
Схемы присоединения: отопления – зависимая (через элеватор).
вентиляция - отсутствует.
ГВС – открытая.
Расходы теплоносителя по трубопроводам:
| Трубопроводы | Min. Расход т/ч | Max. Расход т/ч | Примечание
| Подающий | 3.0604 | 8.366 | В отопительный период
| Обратный | 3.0238 | 7.5594 | В отопительный период
| ГВС | 0.032267 | 0.80667 | В отопительный период
| ГВС | 0.032267 | 0.80667 | В межотопительный период
5. | УУТЭ выполнить на базе теплосчетчика ТСРВ-026, электромагнитных расходомеров «ВЗЛЁТ ЭР» ЭРСВ 4ххЛ, термопреобразователей сопротивления ВЗЛЁТ ТПС, датчиков давления СДВ-И, модема типа ВЗЛЁТ АС АССВ 030 для обеспечения удаленного доступа к УУТЭ.
6. | При монтаже электромагнитных расходомеров-счетчиков «ВЗЛЁТ ЭР» ЭРСВ 4ххЛ применить монтажные комплекты «ВЗЛЁТ КПА» СБЛ 3.3.
7. | Учет потребленной тепловой энергии и теплоносителя организовать в соответствии с «Правилами учета тепловой энергии и теплоносителя» М.95г., техническими требованиями на проектирование УУТЭ.
8. | Метрологические характеристики применяемых СИ должны соответствовать требованиям раздела 5 «Правил учета тепловой энергии и теплоносителя».
9. | Преобразователи расхода (объема) теплоносителя, применяемые в узле учета, должны быть рассчитаны на работу при максимальной температуре теплоносителя, равной:
- 150 ºС (в подающем трубопроводе теплового ввода);
- 70 ºС ( в обратном трубопроводе теплового ввода);
- 90 ºС (в трубопроводе ГВС).
10. | Функциональные возможности применяемого тепловычислителя должны обеспечивать: - формирование часовых и суточных архивов результатов измерений; - регистрацию нештатных ситуаций и их длительности. - регистрацию случаев несанкционированного доступа к программному обеспечению и архивам теплосчетчика. - расчет потребленной тепловой энергии в соответствии с расчетными формулами и алгоритмами, заложенными в проекте УУТЭ.
Генеральный директор
| ЗАО «АЭфТ» |  |  |  | Голод А.И.
Note on B3: serebrjakov.a: рукааааааами
Note on B25: если есть потери, то вписать (ср. час, с учетом потерь)

## Общ. указ. (hidden)
Общие указания.
Проект коммерческого узла учета тепловой энергии разработан на основании договора теплоснабжения в горячей воде № 4283.039.1 от 01.02.2006 г., заключенного между ГУП «ТЭК СПб» и абонентом ГОУ школа № 269 Кировского района (потребитель Школа по адресу: г. Санкт-Петербург, Трамвайный пр., д. 22, лит. А), подключенных тепловых нагрузок, технического задания, акта о границе раздела балансовой принадлежности от 01.02.2006 г.
Источник теплоснабжения – 1-я Кировская котельная.
Температура в подающем трубопроводе 150 ºС, в обратном трубопроводе 70 ºС.
Рабочее давление в подающем трубопроводе 0.7 МПа, в обратном трубопроводе 0.42 МПа.
Граница раздела балансовой принадлежности: первые фланцы задвижек на трубопроводах в ИТП Школы по адресу: г. Санкт-Петербург, Трамвайный пр., д. 22, лит. А, со стороны тепловых сетей ГУП «ТЭК СПб».
Система теплоснабжения – двухтрубная. Система отопления подключена к тепловой сети по зависимой схеме через элеваторный узел. Система горячего водоснабжения – открытая, присоединена к тепловой сети через терморегулятор жидкости, без циркуляционной линии.
На основании вышеизложенного, проектом предусмотрен монтаж узла учета тепловой энергии на подающем и обратном трубопроводах системы теплопотребления, и на подающем трубопроводе ГВС, на вводе в ИТП Школы по адресу: г. Санкт-Петербург, Трамвайный пр., д. 22, лит. А, в непосредственной близости к границе раздела балансовой принадлежности.
Расчетные тепловые нагрузки:
| Суммарная нагрузка на отопление: | [6 empty] | QΣ = | 0.4838 | Гкал/ч, в т.ч.:
| Нагрузка на отопление: | [6 empty] | Qот = | 0.482 | Гкал/ч
| Нагрузка на отопление ИЧП Бондарева: | [6 empty] | Qот = | 0.0062 | Гкал/ч
| Нагрузка на отопление почтового отделения №343: | [6 empty] | Qот = | 0.0109
| Нагрузка на отопление ИП Шамкова: | [6 empty] | Qот = | 0.0015
| Потери: | [6 empty] | Qпот = | 0.0018 | Гкал/ч
| Нагрузка на вентиляцию при Тнв = -11 ºС: | [6 empty] | Qвент = | 0 | Гкал/ч
| Нагрузка на ГВС: | [6 empty] | QΣср = | 0.022 | Гкал/ч
[8 empty] | QΣmax = | 0.0484 | Гкал/ч
| Нагрузка на ГВС жилой части: | [6 empty] | Qср = | 0.12409 | Гкал/ч
[8 empty] | Qmax = | 0.25337 | Гкал/ч
| Нагрузка на ГВС ИЧП Бондарева: | [6 empty] | Qср = | 0.0003 | Гкал/ч
[8 empty] | Qmax = | 0.00072 | Гкал/ч
| Нагрузка на ГВС почтового отделения №343: | [6 empty] | Qср = | 0.0005 | Гкал/ч
[8 empty] | Qmax = | 0.0012 | Гкал/ч
Расход воды:
| По подающему трубопроводу: | [6 empty] | Gmax = | 8.366 | т/ч | 9.1473 | м3/ч
[8 empty] | Gmin = | 3.0604 | т/ч | 3.3368 | м3/ч
| По обратному трубопроводу: | [6 empty] | Gmax = | 7.5594 | т/ч | 7.7267 | м3/ч
[8 empty] | Gmin = | 3.0238 | т/ч | 3.0907 | м3/ч
| По трубопроводу подачи ГВС: | [6 empty] | Gmax = | 0.80667 | т/ч | 0.81994 | м3/ч
[8 empty] | Gmin = | 0.032267 | т/ч | 0.032784 | м3/ч
| По трубопроводу подачи ГВС: | [6 empty] | Gmax = | 0.80667 | т/ч | 0.81994 | м3/ч
| (в межотопительном сезоне) | [6 empty] | Gmin = | 0.032267 | т/ч | 0.032784 | м3/ч
УУТЭ устанавливается с целью:
| - | осуществления взаимных финансовых расчетов между поставщиком тепловой энергии (ГУП «ТЭК СПб») и абонентом ГОУ школа № 269 Кировского района за тепловую энергию, отпущенную по тепловому вводу в систему отопления и ГВС Школы по адресу: г. Санкт-Петербург, Трамвайный пр., д. 22, лит. А;
| - | контроля за тепловыми и гидравлическими режимами работы систем теплоснабжения и теплопотребления;
| - | контроля за рациональным использованием тепловой энергии и теплоносителя;
| - | документирования параметров теплоносителя: массы (объема), температуры, давления.
[7 empty] | 021-11-АТС | [5 empty] | Лист
1.20
Изм. |  | Кол. уч. | Лист | № док. | Подп. | Дата
| - | контроля за рациональным использованием тепловой энергии и теплоносителя;
| - | документирования параметров теплоносителя: массы (объема), температуры, давления.
С помощью приборов, установленных в составе УУТЭ, определяются следующие параметры:
| - | время работы приборов узла учета;
| - | полученная тепловая энергия;
| - | масса (объем) теплоносителя, полученного по подающему трубопроводу, возвращенного по обратному трубопроводу;
| - | масса (объем) теплоносителя, полученного по подающему трубопроводу, возвращенного по обратному трубопроводу за каждый час;
| - | среднечасовая и среднесуточная температура теплоносителя в подающем и обратном трубопроводах;
| - | среднечасовое и среднесуточное давление теплоносителя в подающем и обратном трубопроводах;
| - | масса (объем) теплоносителя, израсходованного на водоразбор в системах горячего водоснабжения; 
| - | среднечасовая и среднесуточная температура теплоносителя в подающем трубопроводе ГВС.
На УУТЭ подлежат регистрации на твердом носителе (бумага) следующие параметры теплоносителя:
| - | время работы приборов узла учета тепловой энергии;
| - | часовое значение расхода теплоносителя в подающем и обратном трубопроводах;
| - | суточные и месячные значения расхода теплоносителя;
| - | среднечасовое и среднесуточное значения температуры теплоносителя в подающем и обратном трубопроводах;
| - | среднечасовое и среднесуточное значения давления теплоносителя в подающем и обратном трубопроводах;
| - | масса (объем) теплоносителя, израсходованного на водоразбор в системах горячего водоснабжения;
| - | среднечасовое и среднесуточное значения температуры теплоносителя в подающем трубопроводе ГВС.
Организация учета потребленной тепловой энергии в отопительный период (Зима):
Для учета потребленной тепловой энергии в отопительный период используются преобразователи расхода, температуры и давления, установленные на подающем и обратном трубопроводах на вводе в ИТП здания потребителя, в месте, максимально приближенном к границе раздела балансовой принадлежности.
Потребленная тепловая энергия определяется по формуле:
WТС=m1×(h1-hхв)-m2×(h2-hхв); где
WТС – потребленная тепловая энергия (Гкал);
m1 – масса теплоносителя, полученная потребителем по подающему трубопроводу (т);
m2 – масса теплоносителя, возвращенная потребителем по обратному трубопроводу (т);
h1 – энтальпия теплоносителя по подающему трубопроводу (Гкал/т);
h2 – энтальпия теплоносителя по обратному трубопроводу (Гкал/т);
hхв – энтальпия холодной воды, используемой для подпитки систем теплоснабжения на источнике теплоты (Гкал/т).
Расходомер и термопреобразователь сопротивления на трубопроводе подачи ГВС устанавливаются для контроля потребления тепловой энергии по системе ГВС.
Расчетная формула для контроля потребленной тепловой энергии по системе ГВС:
WГВС=m3×(h3-hхв); где
WГВС – потребленная тепловая энергия (Гкал);
m3 – масса теплоносителя, полученная потребителем по подающему трубопроводу ГВС (т);
h3 – энтальпия теплоносителя по подающему трубопроводу ГВС (Гкал/т);
hхв – энтальпия холодной воды, используемой для подпитки систем теплоснабжения на источнике теплоты (Гкал/т).
[6 empty] | 021-11-АТС | [6 empty] | Лист
1.21
Изм. |  | Кол. уч. | Лист | № док. | Подп.
Температура холодной воды (tх.в.const) принимается равной 0°С. Абонент при подготовке ежемесячного отчета о теплопотребления самостоятельно производит перерасчет величины потребленной тепловой энергии на фактическую среднемесячную температуру холодной воды в соответствии с формулой:
Wпересч.=(m1-m2)´(tср.месяч.факт.-tх.в.const)´с´0,001; где
Wпересч. – пересчитанная тепловая энергия (Гкал);
m1 – масса теплоносителя, полученная потребителем по подающему трубопроводу (т);
m2 – масса теплоносителя, возвращенная потребителем по обратному трубопроводу (т);
tср.месяч.факт. – фактическая среднемесячная температура холодной воды (°С);
tх.в.const – температура холодной воды (°С);
с – удельная теплоемкость (Гкал/кг´°С).
Организация учета потребленной тепловой энергии в межотопительный период (Лето) при отсутствии циркуляции от источника теплоты:
Для учета потребленной тепловой энергии в межотопительный период используются преобразователи расхода, температуры и давления, установленные на подающем и обратном трубопроводах на вводе в ИТП здания потребителя, в месте, максимально приближенном к границе раздела балансовой принадлежности.
Потребленная тепловая энергия определяется по формуле:
WТС=m1×(h1-hхв)+m2×(h2-hхв); где
WТС – потребленная тепловая энергия (Гкал);
m1 – масса теплоносителя, полученная потребителем по подающему трубопроводу (т);
m2 – масса теплоносителя, полученная потребителем по обратному трубопроводу (т);
h1 – энтальпия теплоносителя по подающему трубопроводу (Гкал/т);
h2 – энтальпия теплоносителя по обратному трубопроводу (Гкал/т);
hхв – энтальпия холодной воды, используемой для подпитки систем теплоснабжения на источнике теплоты (Гкал/т).
Расходомер и термопреобразователь сопротивления на трубопроводе подачи ГВС устанавливаются для контроля потребления тепловой энергии по системе ГВС.
Расчетная формула для контроля потребленной тепловой энергии по системе ГВС:
WГВС=m3×(h3-hхв); где
WГВС – потребленная тепловая энергия (Гкал);
m3 – масса теплоносителя, полученная потребителем по подающему трубопроводу ГВС (т);
h3 – энтальпия теплоносителя по подающему трубопроводу ГВС (Гкал/т);
hхв – энтальпия холодной воды, используемой для подпитки систем теплоснабжения на источнике теплоты (Гкал/т).
Температура холодной воды (tх.в.const) принимается равной 0°С. Абонент при подготовке ежемесячного отчета о теплопотреблении самостоятельно производит перерасчет величины потребленной тепловой энергии на фактическую среднемесячную температуру холодной воды в соответствии с формулой:
Wпересч.=(m1+m2)´(tср.месяч.факт.-tх.в.const)´с´0,001; где
Wпересч. – пересчитанная тепловая энергия (ккал);
m1 – масса теплоносителя, полученная потребителем по подающему трубопроводу (т);
m2 – масса теплоносителя, полученная потребителем по обратному трубопроводу (т);
tср.месяч.факт. – фактическая среднемесячная температура холодной воды (0С);
tх.в.const – температура холодной воды (0С);
с – удельная теплоемкость (ккал/кг´0С).
[7 empty] | 021-11-АТС | [5 empty] | Лист
1.22
Изм. |  | Кол. уч. | Лист | № док. | Подп. | Дата
Организация учета потребленной тепловой энергии в межотопительный период (Лето) при наличии циркуляции от источника теплоты:
Для учета потребленной тепловой энергии в межотопительный период при наличии циркуляции от источника теплоты из подающего трубопровода в обратный, используются преобразователи расхода, температуры и давления, установленные на подающем и обратном трубопроводах на вводе в ИТП здания потребителя, в месте максимально приближенном к границе раздела балансовой принадлежности.
Потребленная тепловая энергия определяется по формулам Зимы аналогично отопительному периоду.
Для учета потребленной тепловой энергии в межотопительный период при наличии циркуляции от источника теплоты из обратного трубопровода в подающий, используются контрольные преобразователи расхода и температуры, установленные на подающем трубопроводе ГВС.
Потребленная тепловая энергия определяется по формуле:
WГВС=m3×(h3-hхв); где
WГВС – потребленная тепловая энергия (Гкал);
m3 – масса теплоносителя, полученная потребителем по подающему трубопроводу ГВС (т);
h3 – энтальпия теплоносителя по подающему трубопроводу ГВС (Гкал/т);
hхв – энтальпия холодной воды, используемой для подпитки систем теплоснабжения на источнике теплоты (Гкал/т).
Преобразователи расхода, температуры и давления, установленные на подающем и обратном трубопроводах на вводе в ИТП здания потребителя являются контрольными.
Температура холодной воды (tх.в.const) принимается равной 0°С. Абонент при подготовке ежемесячного отчета о теплопотреблении самостоятельно производит перерасчет величины потребленной тепловой энергии на фактическую среднемесячную температуру холодной воды в соответствии с формулой:
Wпересч.=m3´(tср.месяч.факт.-tх.в.const)´с´0,001; где
Wпересч. – пересчитанная тепловая энергия (ккал);
m3 – масса теплоносителя, полученная потребителем по подающему трубопроводу ГВС (т);
tср.месяч.факт. – фактическая среднемесячная температура холодной воды (0С);
tх.в.const – температура холодной воды (0С);
с – удельная теплоемкость (ккал/кг´0С).
При расчете потребленной абонентом тепловой энергии к показаниям УУТЭ (ежемесячный отчет) должна быть прибавлена расчетная величина тепловых потерь на участке от границы балансовой принадлежности тепловых сетей до приборов УУТЭ.
При нештатных ситуациях работы теплосчетчика, которые могут иметь место при перерывах электроснабжения, неисправности приборов, выхода значений параметров за допустимые пределы измерения, абонент должен производить пересчет потребленной энергии, за время действия нештатной ситуации, в соответствии с требованиями «Правил учета тепловой энергии и теплоносителя». Окончательная формула расчета потребленной тепловой энергии:
W потр. =W уутэ+W пот.+W н.с.-W пересч.
W потр. – потребленная тепловая энергия (Гкал);
Wуутэ – потребленная тепловая энергия WТС в отопительный период (Зима) или в межотопительный период (Лето).
Ежемесячно, с 28 числа текущего месяца до 1 числа следующего месяца, потребитель обязан предоставлять в энерго-снабжающую организацию отчет о потребленной тепловой энергии. Показания приборов узла учета ежесуточно, в одно и то же время, фиксируются в журнале. Ежемесячно, в соответствии с п. 9.6. «Правил учета тепловой энергии и теплоносителя», абонент обязан предоставить в энергоснабжающую организацию копию журнала учета тепловой энергии.
[7 empty] | 021-11-АТС | [5 empty] | Лист
1.23
Изм. |  | Кол. уч. | Лист | № док. | Подп. | Дата
Ежегодно при начале отопительного сезона, абонент вызывает представителя энергоснабжающей организации для производства допуска КУУТЭ в эксплуатацию. При этом проверяется соответствие КУУТЭ настоящему проекту, и устанавливаются согласованные настроечные параметры тепловычислителя, приведенные в настоящем проекте.
Регистрация параметров:
Регистрация параметров на твердом носителе (бумаге) производится путем распечатки на принтере данных, снятых с электронной памяти тепловычислителя через разъем RS232 с помощью Notebook или адаптера сигналов сотовой связи «Взлет АС» исполнение АССВ-030 и ввода этой информации в компьютер в соответствии с прилагаемой программой, а также ведением записей в журнале учета тепловой энергии.
Для реализации учета потребленной тепловой энергии устанавливается УУТЭ на базе теплосчетчика-регистратора «Взлет ТСР-М» исполнение ТСР-026 в комплекте: тепловычислитель «Взлет ТСРВ» исполнение ТСРВ-026, два электромагнитных расходомера-счетчика «Взлет ЭР» исполнение ЭРСВ-470Л Dу32, один электромагнитный расходомер-счетчик «Взлет ЭР» исполнение ЭРСВ-470Л Dу20, комплект термопреобразователей сопротивления «Взлет ТПС» производства ЗАО «Взлет», г. Санкт-Петербург, термопреобразователь сопротивления «Взлет ТПС» производства ЗАО «Взлет», г. Санкт-Петербург, два преобразователя давления СДВ-И-1,60-М-4-20мА-А143206050 производства фирмы ЗАО НПК «ВИП», г. Екатеринбург.
Электромагнитный расходомер ЭРСВ-470Л Dу32 мм (диапазон от 0.070 м³/ч до 34.78 м³/ч; погрешность измерения +2%) используется для измерения расхода в подающем трубопроводе, электромагнитный расходомер ЭРСВ-470Л Dу32 мм (диапазон прямого и реверсивного измерения от 0.070 м³/ч до 34.78м³/ч; погрешность измерения +2%) используется для измерения расхода в обратном трубопроводе. Электромагнитный расходомер ЭРСВ-470Л Dу20 мм (диапазон от 0.027 м³/ч до 13.58 м³/ч; погрешность измерения +2%) используется для контроля расхода теплоносителя, потребленного на нужды ГВС. Для измерения температуры в подающем и обратном трубопроводах применяется комплект термопреобразователей сопротивления «Взлет ТПС» с НСХ 500П. Для измерения давления в подающем и обратном трубопроводах используются два преобразователя давления СДВ-И-1,60-М-4-20мА-А143206050. Для измерения температуры в подающем трубопроводе ГВС используется термопреобразователь сопротивления «Взлет ТПС» с НСХ 500П.
В отопительный и межотопительный периоды теплоснабжения отчет формируется по показаниям теплосчетчика-регистратора «Взлет ТСР-М» исполнение ТСР-026 производства ЗАО «Взлет», г. Санкт-Петербург. Расчет тепловой энергии по подающему и обратному трубопроводам в отопительный период (Зима) производится по формулам схемы учета № А23-10, в межотопительный период (Лето) производится по формулам схемы учета № А23-11.
Алгоритм расчета тепловой энергии в отопительный период (Зима) определяется по формулам в соответствии со схемой учета № А23-10:
WТС=m1×(h1-hхв)-m2×(h2-hхв); где
WТС – потребленная тепловая энергия (Гкал);
m1 – масса теплоносителя, полученная потребителем по подающему трубопроводу (т);
m2 – масса теплоносителя, возвращенная потребителем по обратному трубопроводу (т);
h1 – энтальпия теплоносителя по подающему трубопроводу (Гкал/т);
h2 – энтальпия теплоносителя по обратному трубопроводу (Гкал/т);
hХВ – энтальпия холодной воды, используемой для подпитки систем теплоснабжения на источнике теплоты (Гкал/т).
Алгоритм расчета тепловой энергии в межотопительный период при отсутствии циркуляции от источника теплоты определяется по формулам в соответствии со схемой учета № А23-11:
WТС=m1×(h1-hхв)+m2×(h2-hхв); где
WТС – потребленная тепловая энергия (Гкал);
m1 – масса теплоносителя, полученная потребителем по подающему трубопроводу (т);
m2 – масса теплоносителя, полученная потребителем по обратному трубопроводу (т);
[7 empty] | 021-11-АТС | [5 empty] | Лист
1.24
Изм. |  | Кол. уч. | Лист | № док. | Подп. | Дата
h1 – энтальпия теплоносителя по подающему трубопроводу (Гкал/т);
h2 – энтальпия теплоносителя по обратному трубопроводу (Гкал/т);
hхв – энтальпия холодной воды, используемой для подпитки систем теплоснабжения на источнике теплоты (Гкал/т).
Алгоритм расчета тепловой энергии в межотопительный период (Лето) при наличии циркуляции от источника теплоты из подающего трубопровода в обратный определяется по формулам в соответствии со схемой учета № А23-10:
WТС=m1×(h1-hхв)-m2×(h2-hхв); где
WТС – потребленная тепловая энергия (Гкал);
m1 – масса теплоносителя, полученная потребителем по подающему трубопроводу (т);
m2 – масса теплоносителя, возвращенная потребителем по обратному трубопроводу (т);
h1 – энтальпия теплоносителя по подающему трубопроводу (Гкал/т);
h2 – энтальпия теплоносителя по обратному трубопроводу (Гкал/т);
hХВ – энтальпия холодной воды, используемой для подпитки систем теплоснабжения на источнике теплоты (Гкал/т).
Алгоритм расчета тепловой энергии в межотопительный период (Лето) при наличии циркуляции от источника теплоты из обратного трубопровода в подающий определяется по формуле:
WГВС=m3×(h3-hхв); где
WГВС – потребленная тепловая энергия (Гкал);
m3 – масса теплоносителя, полученная потребителем по подающему трубопроводу ГВС (т);
h3 – энтальпия теплоносителя по подающему трубопроводу ГВС (Гкал/т);
hхв – энтальпия холодной воды, используемой для подпитки систем теплоснабжения на источнике теплоты (Гкал/т).
Проектом предусмотрены местные показывающие приборы для измерения температуры и давления. Монтаж и пуско-наладочные работы выполнить в соответствии с документом «Инструкция по монтажу на теплосчетчик-регистратор «Взлет ТСР-М» В76.00-00.00-26 ИМ.
Категорически не допускается протекание сварочного тока через корпус первичного преобразователя расхода (ППР) при проведении электросварочных работ. Для этого, до начала сварных работ необходимо демонтировать электромагнитный расходомер (ЭМР) и на его место установить габаритный имитатор ППР.
К работе с приборами узла учета тепловой энергии допускается обслуживающий персонал, ознакомленный с эксплуатационными документами на теплосчетчик-регистратор «Взлет ТСР-М» В76.00-00.00-26 РЭ. Монтаж защитного заземления выполнить в соответствии с ПУЭ-98 и «Инструкции по монтажу защитного заземления и зануления электропроводок и систем автоматизации».
Контроль качества сварных швов производится методом гидравлических испытаний.
Восстановление теплоизоляции на подающем трубопроводе производится теплозвукоизоляционными цилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем «PAROC AE», на обратном трубопроводе и трубопроводе подачи ГВС – цилиндрами теплозвукоизоляционными из вспененного полиэтилена «STEINOFLEX-400» и окраской масляной краской в 2 слоя.
Проект выполнен в соответствии с нормативными документами:
- СНиП 41-03-2003 Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов. 2004г.
- СНиП 3.05.01-85 Внутренние санитарно-технические системы. 1998г.
- СНиП 41-02-2003 Тепловые сети. 2004г.
- СНиП 3.05.04-85 Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации 1998г.
- СНиП 3.05.06-85 Электротехнические устройства. 1998г.
- СНиП 3.05.07-85 Системы автоматизации. 1998г.
- СП 41.101-95. Проектирование тепловых пунктов. 1997г.
- Правила учета тепловой энергии и теплоносителя. 1995г.
- Правила пользования электрической и тепловой энергией. 1981г.
- Правила устройства электроустановок. 1998 г. ПУЭ. Седьмое издание. 2001 г.
[7 empty] | 021-11-АТС | [5 empty] | Лист
1.25
Изм. |  | Кол. уч. | Лист | № док. | Подп. | Дата
Note on N23: ВПИСАТЬ РУКАМИ!!!!!!!!
Note on N24: ВПИСАТЬ РУКАМИ!!!!!!!!
Note on N28: ВПИСАТЬ РУКАМИ!!!!!!!!
Note on N31: serebrjakov.a: руками
Note on N32: serebrjakov.a: руками
Note on N33: ВПИСАТЬ РУКАМИ!!!!!!!!
Note on N34: ВПИСАТЬ РУКАМИ!!!!!!!!
Note on O34: ВПИСАТЬ РУКАМИ!!!!!!!!

## ГР1(Т1,Т2) (hidden)
Расчет гидравлических потерь напора
на узлах установки расходомеров фирмы "Взлет"
(Расчеты выполняются на основании документа "Методика гидравлического расчета
конфузорно-диффузорных переходов. ВИСИ, Санкт-Петербург, 1996г.
Методика расчета согласована со службой Энергосбыта ГП "ТЭК СПб".
Протокол технического совещания от 11.10.2001 г.)
Наименование |  |  |  |  | Обозна- | Размер- |  | Трубопроводы
[5 empty] | чение | ность | 1 - й | 2 - й | 3 - й | 4 - й
Исходные параметры
Диаметр трубопровода перед конфузором |  |  |  |  | D1 | мм |  | 50
Диаметр трубопровода после диффузора |  |  |  |  | D2 | мм |  | 65
Диаметр сужения |  |  |  |  | Dy | мм |  | 32
Длина сужения |  |  |  |  | L | мм |  | 353
Длина конфузора |  |  |  |  | L2 | мм |  | 45
Длина диффузора |  |  |  |  | L3 | мм |  | 55
Расчет тангенса угла a1 |  |  |  |  | tga1 |  |  | 0.25714
Расчет тангенса угла a2 |  |  |  |  | tga2 |  |  | 0.36667
Расчет арктангенса угла a1 |  |  |  |  | Arctga1 |  |  | 0.25169
Расчет арктангенса угла a2 |  |  |  |  | Arctga2 |  |  | 0.35144
Угол a1 |  |  |  |  | a1 |  |  | 14.4208
Угол a2 |  |  |  |  | a2 |  |  | 20.1363
Округление угла a1 |  |  |  |  | a1 |  |  | 14.42
Округление угла a2 |  |  |  |  | a2 |  |  | 20.14
Массовый расход воды |  |  |  |  | G | т/ч |  | 7.5594
Температура воды |  |  |  |  | t | град |  | 70
Рабочее (избыточное) давление воды |  |  |  |  | P | кГ/cм2 |  | 4.2
Эквивалентная шероховатость трубопр. |  |  |  |  | d | мм |  | 0.5
Гидравлическое сопротивление фильтра |  |  |  |  | S | м/(м3/ч)2 |  | 0.00166
Расчетные параметры
Угол раскрытия конфузора |  |  |  |  | a1 | град |  | 28.84
Угол раскрытия диффузора |  |  |  |  | a2 | град |  | 40.28
Объемный расход воды |  |  |  |  | Q | м3/ч |  | 7.7301
Скорость воды в сужении |  |  |  |  | v | м/с |  | 2.6699
Плотность воды |  |  |  |  | r | кг/м3 |  | 977.9108
Кинематическая вязкость воды |  |  |  |  | n | м2/с |  | 4.0073e-07
Число Рейнолдса |  |  |  |  | Re |  |  | 213202.8748
Коэффициент гидравлического трения |  |  |  |  | l |  |  | 0.039088
Коэффициент сопротивления конфузора |  |  |  |  | xk |  |  | 0.053078
Коффициент нерав. поля скоростей |  |  |  |  | kд |  |  | 1.5901
Коэффициент сопротивления расширения |  |  |  |  | xрасш |  |  | 0.83356
Коэффициент сопротивления трения |  |  |  |  | xтр |  |  | 0.013357
Потери напора в конфузоре |  |  |  |  | hk | м в. ст. |  | 0.019284
Потери напора на прямом участке |  |  |  |  | hl | м в. ст. |  | 0.13851
Потери напора на диффузоре |  |  |  |  | hд | м в. ст. |  | 0.3077
Потери напора на фильтре |  |  |  |  | hф | м в. ст. |  | 0.099193
Потери напора на петле |  |  |  |  | hп | м в. ст. |  | 0
Суммарные потери напора |  |  |  |  | h | м в. ст. |  | 0.56469
|  |  |  | #DIV/0! | 0.02071 | #DIV/0! | #DIV/0!
021-11-АТС.ГР2
ГОУ школа № 269 Кировского района
г. Санкт-Петербург, Трамвайный пр., д. 22, лит. А
Изм. | Кол. уч. | Лист | № док. | Подпись | Дата
Разработал |  | Добычина |  |  | 26.01.11 | Школа. ИТП КУУТЭ |  | Стадия | Лист | Листов
Проверил |  | Белик |  |  | 26.01.11 |  |  | Р | 1 | 1
Т. контр.
[6 empty] | Гидравлический расчет потерь напора. Обратный тр-д |  | Санкт-Петербург ЗАО «Агентство Эффективных Технологий»
Н. контр. |  | Белик |  |  | 26.01.11
Утвердил |  | Муравьев |  |  | 26.01.11
Note on I25: serebrjakov.a: СЧИТАЕТ ТОЛЬКО ДО Ду65
Note on J25: serebrjakov.a: СЧИТАЕТ ТОЛЬКО ДО Ду65

## ГР(ПЕТЛЯ1) (hidden)
Гидравлический расчет
потерь напора на трубопроводах тепловой сети.
(Реконструкция подающего трубопровода)
Апарцев М.М. "Наладка водяных систем централизованного теплоснабжения"
Справочное пособие. М. Энергоатомиздат 1989 г.
|  |  | Наименование | [5 empty] | Обозначение | Размерность | Значение
Исходные данные для расчета:
|  |  | Диаметр трубопровода | [5 empty] | D | мм. | 50 |  | 1
|  |  | Линейная длина участка трубопровода | [5 empty] | L | м | 1.153
|  |  | Расчетный расход теплоносителя | [5 empty] | G | т/ч | 8.366
|  |  | Коэффициент эквивалентной шероховатости тр-да | [5 empty] | Кэ | мм. | 0.5
|  |  | Коэффициент местного сопротивления отвода | [5 empty] | x |  | 0.5
|  |  | Количество отводов | [6 empty] | шт | 4
Расчетные параметры:
|  |  | Скорость воды в трубопроводе | [5 empty] | v | м / с | 1.1842
|  |  | Коэффициент гидравлического трения | [5 empty] | l |  | 0.034785
|  |  | Удельные потери напора на трение | [5 empty] | hуд | м в. ст. | 0.049721
|  |  | Линейные потери напора на трение | [5 empty] | hл | м в. ст. | 0.057328
|  |  | Потери напора в местных сопротивлениях | [5 empty] | hм | м в. ст. | 0.14294
|  |  | Суммарные потери напора | [5 empty] | h | м в. ст. | 0.20027
[15 empty] | 80 | 50 | 40 | 70
[15 empty] | 2.4 | 2.2 | 2 | 2.2
Согласовано
1.1842
0.034785
0.049721
0.057328
0.14294
0.20027
Взам. Инв №
021-11-АТС.ГР2
Подп. и дата
ГОУ школа № 269 Кировского района
г. Санкт-Петербург, Трамвайный пр., д. 22, лит. А
|  | Изм. | Кол.уч | Лист | № док. | Подпись | Дата
|  | Разработал |  | Добычина |  |  | 26.01.11 | Школа. ИТП КУУТЭ |  | Стадия | Лист | Листов
| Инв.№ подл. | Проверил |  | Белик |  |  | 26.01.11 |  |  | Р | 1 | 1
Т.Контр.
[8 empty] | Гидравлический расчет |  | Санкт-Петербург ЗАО «Агентство Эффективных Технологий»
|  | Н.Контр. |  | Белик |  |  | 26.01.11 | потерь напора на петле.
|  | Утвердил |  | Муравьев |  |  | 26.01.11 | Реконструкция под-го тр-да
Note on L52: ПРОСТО ПРИРАВНЯТЬ К СРОКЕ ИЗ СОДЕРЖАНИЯ!!!!!!!!!!! И ПРОВЕРИТЬ ОСТАЛЬНЫЕ ГР!!!!!!!!
Note on P15: вписать руками
Note on P19: вписать руками

## ГР(ПЕТЛЯ2) (hidden)
Гидравлический расчет
потерь напора на трубопроводах тепловой сети.
(Реконструкция обратного трубопровода)
Апарцев М.М. "Наладка водяных систем централизованного теплоснабжения"
Справочное пособие. М. Энергоатомиздат 1989 г.
|  |  | Наименование | [5 empty] | Обозначение | Размерность | Значение
Исходные данные для расчета:
|  |  | Диаметр трубопровода | [5 empty] | D | мм. | 1
|  |  | Линейная длина участка трубопровода | [5 empty] | L | м | 0.07
|  |  | Расчетный расход теплоносителя | [5 empty] | G | т/ч | 7.5594
|  |  | Коэффициент эквивалентной шероховатости тр-да | [5 empty] | Кэ | мм. | 0.5
|  |  | Коэффициент местного сопротивления отвода | [5 empty] | x |  | 0.5
|  |  | Количество отводов | [6 empty] | шт | 4
Расчетные параметры:
|  |  | Скорость воды в трубопроводе | [5 empty] | v | м / с | 2674.9381
|  |  | Коэффициент гидравлического трения | [5 empty] | l |  | 0.092499
|  |  | Удельные потери напора на трение | [5 empty] | hуд | м в. ст. | 33733674.3601
|  |  | Линейные потери напора на трение | [5 empty] | hл | м в. ст. | 2361357.2052
|  |  | Потери напора в местных сопротивлениях | [5 empty] | hм | м в. ст. | 729387.7375
|  |  | Суммарные потери напора | [5 empty] | h | м в. ст. | 3090744.9427
[14 empty] | 80 | 50 | 40 | 70
[14 empty] | 2.4 | 2.2 | 2 | 2.2
Согласовано
2674.9381
0.092499
33733674.3601
2361357.2052
729387.7375
3090744.9427
Взам. Инв №
021-11-АТС.ГР4
Подп. и дата
ГОУ школа № 269 Кировского района
г. Санкт-Петербург, Трамвайный пр., д. 22, лит. А
|  | Изм. | Кол.уч | Лист | № док. | Подпись | Дата
|  | Разработал |  | Ильина |  |  | 26.01.11 | Школа. ИТП КУУТЭ |  | Стадия | Лист | Листов
| Инв.№ подл. | Проверил |  | Белик |  |  | 26.01.11 |  |  | Р | 1 | 1
Т.Контр.
[8 empty] | Гидравлический расчет |  | Санкт-Петербург ЗАО «Агентство Эффективных Технологий»
|  | Н.Контр. |  | Белик |  |  | 26.01.11 | потерь напора на петле.
|  | Утвердил |  | Муравьев |  |  | 26.01.11 | Реконструкция об-го тр-да
Note on L52: ПРОСТО ПРИРАВНЯТЬ К СРОКЕ ИЗ СОДЕРЖАНИЯ!!!!!!!!!!! И ПРОВЕРИТЬ ОСТАЛЬНЫЕ ГР!!!!!!!!
Note on P15: вписать руками
Note on P19: вписать руками

## ГР(петля 2Ду) (hidden)
Гидравлический расчет
потерь напора на трубопроводах тепловой сети.
(Реконструкция подающего трубопровода)
Апарцев М.М. "Наладка водяных систем централизованного теплоснабжения"
Справочное пособие. М. Энергоатомиздат 1989 г.
|  | Наименование | [6 empty] | Обозначение | Размерность | Значение до расходомера |  | Значение после расходомера |  |  |  | 80 | 50 | 40 | 70
|  | Исходные данные для расчета: | [14 empty] | 2.4 | 2.2 | 2 | 2.2
Согласовано |  | Диаметр трубопровода | [6 empty] | D | мм. | 50 |  | 50
|  | Линейная длина участка трубопровода | [6 empty] | L | м | 0 |  | 0
|  | Расчетный расход теплоносителя | [6 empty] | G | т/ч | 8.366 |  | 8.366
|  | Коэффициент эквивалентной шероховатости тр-да | [6 empty] | Кэ | мм. | 0.5 |  | 0.5
|  | Коэффициент местного сопротивления отвода | [6 empty] | x |  | 0.5 |  | 0.5
|  | Количество отводов | [7 empty] | шт | 0 |  | 0
Расчетные параметры:
|  | Скорость воды в трубопроводе | [6 empty] | v | м / с | 1.184 |  | 1.184 |  | 1.1842 | 1.1842
|  | Коэффициент гидравлического трения | [6 empty] | l |  | 0.035 |  | 0.035 |  | 0.034785 | 0.034785
|  | Удельные потери напора на трение | [6 empty] | hуд | м в. ст. | 0.05 |  | 0.05 |  | 0.050015 | 0.050015
|  | Линейные потери напора на трение | [6 empty] | hл | м в. ст. | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | Потери напора в местных сопротивлениях | [6 empty] | hм | м в. ст. | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | Суммарные потери напора | [6 empty] | h | м в. ст. | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | Общие потери напора на петле | [6 empty] | hп | м в. ст. | 0
Взам. Инв №
021-11-АТС.ГР2
Подп. и дата
ГОУ школа № 269 Кировского района
г. Санкт-Петербург, Трамвайный пр., д. 22, лит. А
|  | Изм. | Кол.уч | Лист | № док. | Подп. | Дата
|  | Разраб |  | Добычина |  |  | 26.01.11 | Школа. ИТП КУУТЭ |  |  | Стадия | Лист |  | Листов
| Инв.№ подл. | Провер. |  | Белик |  |  | 26.01.11 |  |  |  | Р | 1 |  | 1
Т. Контр.
[8 empty] | Гидравлический расчёт |  |  | Санкт-Петербург ЗАО «Агентство Эффективных Технологий»
|  | Н. Контр. |  | Белик |  |  | 26.01.11 | потерь напора на петле.
|  | Утв. |  | Муравьев |  |  | 26.01.11 | Реконструкция под-го тр-да
Note on P17: serebrjakov.a: вписать руками
Note on P21: serebrjakov.a: вписать руками
Note on R17: serebrjakov.a: вписать руками
Note on R21: serebrjakov.a: вписать руками

## ГР(Т1,Т3) (hidden)
Расчет гидравлических потерь напора
на узлах установки расходомеров фирмы "Взлет"
(Расчеты выполняются на основании документа "Методика гидравлического расчета
конфузорно-диффузорных переходов. ВИСИ, Санкт-Петербург, 1996г.
Методика расчета согласована со службой Энергосбыта ГП "ТЭК СПб".
Протокол технического совещания от 11.10.2001 г.)
Наименование | [5 empty] | Обозна- | Размер- |  | Трубопроводы
[6 empty] | чение | ность | 1 - й | 2 - й | 3 - й | 4 - й
1 | [5 empty] | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Исходные параметры
Диаметр трубопровода после диффузора | [5 empty] | D1 | мм | 50 |  | 50
Диаметр расширителя | [5 empty] | D2 | мм | 65 |  | 65
Диаметр трубопровода перед расширителем | [5 empty] | D3 | мм | 50 |  | 50
Диаметр сужения | [5 empty] | Dy | мм | 32 |  | 20
Длина сужения | [5 empty] | L1 | мм | 353 |  | 273
Длина диффузора: D1/Dy | [5 empty] | L2 | мм | 45 |  | 45
Длина конфузора: D2/Dy | [5 empty] | L3 | мм | 55 |  | 117
Длина расширителя | [5 empty] | L4 | мм | 625 |  | 460
Длина диффузора: D2/D3 | [5 empty] | L5 | мм | 70 |  | 70
Массовый расход воды | [5 empty] | G | т/ч | 8.366 |  | 0.80667
Температура воды | [5 empty] | t | град | 150 |  | 65
Рабочее (избыточное) давление воды | [5 empty] | P | кг/м2 | 7 |  | 6
Эквивалентная шероховатость трубопр. | [5 empty] | d | мм | 0.5 |  | 0.5
Гидравлическое сопротивление фильтра | [5 empty] | S | м/(м3/ч)2 | 0.00166 |  | 0
Расчет тангенса угла a1 | [5 empty] | 4: 0.25714; 6: 0.42857
Расчет тангенса угла a2 | [5 empty] | 4: 0.36667; 6: 0.21028
Расчет тангенса угла a3 | [5 empty] | 4: 0.15; 6: 0.125
Расчет арктангенса угла a1 | [5 empty] | 4: 0.25169; 6: 0.40489
Расчет арктангенса угла a2 | [5 empty] | 4: 0.35144; 6: 0.20726
Расчет арктангенса угла a3 | [5 empty] | 4: 0.14889; 6: 0.12435
Угол a1 | [5 empty] | 4: 14.4208; 6: 23.1986
Угол a2 | [5 empty] | 4: 20.1363; 6: 11.8752
Угол a3 | [5 empty] | 4: 8.5308; 6: 7.125
Округление угла a1 | [5 empty] | 4: 14.42; 6: 23.2
Округление угла a2 | [5 empty] | 4: 20.14; 6: 11.88
Округление угла a3 | [5 empty] | 4: 8.53; 6: 7.13
Расчетные параметры
Объемный расход воды | [5 empty] | Q | м3/ч | 9.1213 |  | 0.82248
Скорость воды в сужении | [5 empty] | vс | м/с | 3.1504 |  | 0.72723
Скорость воды в расширителе | [5 empty] | vр | м/с | 0.76355 |  | 0.068851
Скорость воды перед расширителем | [5 empty] | v | м/с | 1.2904 |  | 0.11636
Плотность воды | [5 empty] | r | кг/м3 | 917.2 |  | 980.7715
Кинематическая вязкость воды | [5 empty] | n | м2/с | 1.6141e-07 |  | 4.316e-07
Угол раскрытия диффузора: D1/Dy | [5 empty] | a1 | град | 28.84 |  | 46.4
Угол раскрытия конфузора: D2/Dy | [5 empty] | a2 | град | 40.28 |  | 23.76
Угол раскрытия диффузора: D2/D3 | [5 empty] | a3 | град | 17.06 |  | 14.26
Число Рейнолдса (сужение) | [5 empty] | 2: Reс; 4: 624554.9875; 6: 33699.7179
Число Рейнолдса (расширитель) | [5 empty] | 2: Reр; 4: 307473.2246; 6: 10369.144
Число Рейнолдса (перед расш.) | [5 empty] | 2: Re; 4: 399715.192; 6: 13479.8871
Коэфф. гидрав. трения (сужение) | [5 empty] | 2: lс; 4: 0.038958; 6: 0.044597
Коэфф. гидрав. трения (расширитель) | [5 empty] | 2: lр; 4: 0.032808; 6: 0.038006
Коэфф. гидрав. трения (перед расш.) | [5 empty] | 2: l; 4: 0.034932; 6: 0.038525
Коэфф. сопротивления диффузора: D1/Dy | [5 empty] | 2: xk1; 4: 0.053024; 6: 0.093728
Коэфф. сопротивления диффузора: D2/D3 | [5 empty] | 2: xk2; 4: 0.034023; 6: 0.037365
[7 empty] | #DIV/0! | 0.019784 | #DIV/0! | 0.026789 | #DIV/0!
021-11-АТС.ГР1
ГОУ школа № 269 Кировского района
г. Санкт-Петербург, Трамвайный пр., д. 22, лит. А
Изм. | Кол. уч. | Лист | № док. | Подпись | Дата
Разработал |  | Добычина |  |  | 26.01.11 | Школа. ИТП КУУТЭ |  |  | Стадия | Лист | Листов
Проверил |  | Белик |  |  | 26.01.11 | 5: Р; 6: 1; 7: 2
Т. контр.
[6 empty] | Гидравлический |  |  | Санкт-Петербург ЗАО «Агентство Эффективных Технологий»
Н. контр. |  | Белик |  |  | 26.01.11 | 2: расчет потерь напора.
Утвердил |  | Муравьев |  |  | 26.01.11 | 2: Подающий тр-д и подаюший тр-д ГВС
1 | [5 empty] | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Коффициент нерав. поля скоростей | [5 empty] | Подающий тр-д и подаюший тр-д ГВС 2: kд; Подающий тр-д и подаюший тр-д ГВС 4: 1.4781; Подающий тр-д и подаюший тр-д ГВС 6: 1.7824
Коэффициент сопротивления расширения | [5 empty] | Подающий тр-д и подаюший тр-д ГВС 2: xрасш; Подающий тр-д и подаюший тр-д ГВС 4: 0.77483; Подающий тр-д и подаюший тр-д ГВС 6: 0.66601
Коэффициент сопротивления трения | [5 empty] | Подающий тр-д и подаюший тр-д ГВС 2: xтр; Подающий тр-д и подаюший тр-д ГВС 4: 0.013313; Подающий тр-д и подаюший тр-д ГВС 6: 0.026837
Потери напора в диффузоре: D1/Dy | [5 empty] | hk1 | м в. ст. | 0.026823 |  | 0.0025265
Потери напора на прямом участке | [5 empty] | hl | м в. ст. | 0.19103 |  | 0.013937
Потери напора на конфузоре: D2/Dy | [5 empty] | hд | м в. ст. | 0.39869 |  | 0.018676
Потери напора на пр. уч. расширителя | [5 empty] | h2 | м в. ст. | 0.009374 |  | 6.4984e-05
Потери напора в диффузоре: D2/D3 | [5 empty] | hk2 | м в. ст. | 0.0028875 |  | 2.5784e-05
Потери на фильтре | [5 empty] | hф | м в. ст. | 0.13811 |  | 0
Потери на петле | [5 empty] | Подающий тр-д и подаюший тр-д ГВС 2: hп; Подающий тр-д и подаюший тр-д ГВС 3: м в. ст.; Подающий тр-д и подаюший тр-д ГВС 6: 0
Суммарные потери напора | [5 empty] | h | м в. ст. | 0.76691 |  | 0.035231
[6 empty] | 021-11-АТС.ГР1 |  |  |  | Лист | Листов
[10 empty] | 2 | 2
Изм. | Кол. уч. | Лист | № док. | Подпись | Дата
Note on H73: СРОКЕ ИЗ СОДЕРЖАНИЯ!!!!!!!!!!! И ПРОВЕРИТЬ ОСТАЛЬНЫЕ ГР!!!!!!!!
Note on L29: serebrjakov.a: СЧИТАЕТ ТОЛЬКО ДО Ду65
Note on L32: serebrjakov.a: вписать руками

## ГР(ПЕТЛЯ3) (hidden)
Гидравлический расчет
потерь напора на трубопроводах тепловой сети.
(Реконструкция подающего трубопровода)
Апарцев М.М. "Наладка водяных систем централизованного теплоснабжения"
Справочное пособие. М. Энергоатомиздат 1989 г.
|  |  | Наименование | [5 empty] | Обозначение | Размерность | Значение |  |  | 80 | 50 | 40 | 70
|  |  | Исходные данные для расчета: | [10 empty] | 2.4 | 2.2 | 2 | 2.2
Согласовано |  |  | Диаметр трубопровода | [5 empty] | D | мм. | 50
|  |  | Линейная длина участка трубопровода | [5 empty] | L | м | 0
|  |  | Расчетный расход теплоносителя | [5 empty] | G | т/ч | 0.80667
|  |  | Коэффициент эквивалентной шероховатости тр-да | [5 empty] | Кэ | мм. | 0.5
|  |  | Коэффициент местного сопротивления отвода | [5 empty] | x |  | 0.5
|  |  | Количество отводов | [6 empty] | шт | 0
Расчетные параметры:
|  |  | Скорость воды в трубопроводе | [5 empty] | v | м / с | 0.11418 |  | 0.11418
|  |  | Коэффициент гидравлического трения | [5 empty] | l |  | 0.034785 |  | 0.034785
|  |  | Удельные потери напора на трение | [5 empty] | hуд | м в. ст. | 0.00046226 |  | 0.00046226
|  |  | Линейные потери напора на трение | [5 empty] | hл | м в. ст. | 0 |  | 0
|  |  | Потери напора в местных сопротивлениях | [5 empty] | hм | м в. ст. | 0 |  | 0
|  |  | Суммарные потери напора | [5 empty] | h | м в. ст. | 0 |  | 0
Взам. Инв №
Подп. и дата
#REF!
|  | Изм. | Кол.уч | Лист | № док. | Подпись | Дата
|  | Разработал |  | Серебряков |  |  | 26.01.11 | Школа. ИТП КУУТЭ |  | Стадия | Лист | Листов
| Инв.№ подл. | Проверил |  | Белик |  |  | 26.01.11 |  |  | Р | 1 | 1
Т.Контр.
[8 empty] | Гидравлический расчет |  | Санкт-Петербург ЗАО «Агентство Эффективных Технологий»
|  | Н.Контр. |  | Белик |  |  | 26.01.11 | потерь напора на петле.
|  | Утвердил |  | Муравьев |  |  | 26.01.11 | Реконструкция под-го тр-да
Note on K38: ПРОСТО ПРИРАВНЯТЬ К СРОКЕ ИЗ СОДЕРЖАНИЯ!!!!!!!!!!! И ПРОВЕРИТЬ ОСТАЛЬНЫЕ ГР!!!!!!!!
Note on O17: вписать руками
Note on O21: вписать руками

## ГР(Т2) (hidden)
Расчет гидравлических потерь напора
на узлах установки расходомеров фирмы "Взлет"
(Расчеты выполняются на основании документа "Методика гидравлического расчета
конфузорно-диффузорных переходов. ВИСИ, Санкт-Петербург, 1996г.
Методика расчета согласована со службой Энергосбыта ГП "ТЭК СПб".
Протокол технического совещания от 11.10.2001 г.)
Наименование | [5 empty] | Обозна- | Размер- |  | Трубопроводы
[6 empty] | чение | ность | 1 - й | 2 - й | 3 - й | 4 - й
1 | [5 empty] | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Исходные параметры
Диаметр трубопровода перед конфузором | [5 empty] | 2: D1; 3: мм; 5: 50
Диаметр расширителя | [5 empty] | 2: D2; 3: мм; 5: 65
Диаметр трубопровода после расширителя | [5 empty] | 2: D3; 3: мм; 5: 65
Диаметр сужения | [5 empty] | 2: Dy; 3: мм; 5: 32
Длина сужения | [5 empty] | 2: L1; 3: мм; 5: 353
Длина конфузора: D1/Dy | [5 empty] | 2: L2; 3: мм; 5: 45
Длина диффузора: D2/Dy | [5 empty] | 2: L3; 3: мм; 5: 55
Длина расширителя | [5 empty] | 2: L4; 3: мм; 5: 850
Длина конфузора: D2/D3 | [5 empty] | 2: L5; 3: мм; 5: 0
Массовый расход воды | [5 empty] | 2: G; 3: т/ч; 5: 7.5594
Температура воды | [5 empty] | 2: t; 3: град; 5: 70
Рабочее (избыточное) давление воды | [5 empty] | 2: P; 3: кГ/м2; 5: 4.2
Эквивалентная шероховатость трубопр. | [5 empty] | 2: d; 3: мм; 5: 0.5
Гидравлическое сопротивление фильтра | [5 empty] | 2: S; 3: м/(м3/ч)2; 5: 0.00166
Расчет тангенса угла a1 | [5 empty] | 5: 0.25714; 7: 0
Расчет тангенса угла a2 | [5 empty] | 5: 0.36667; 7: 0
Расчет тангенса угла a3 | [5 empty] | 5: -1.65; 7: 0
Расчет арктангенса угла a1 | [5 empty] | 5: 0.25169; 7: 0
Расчет арктангенса угла a2 | [5 empty] | 5: 0.35144; 7: 0
Расчет арктангенса угла a3 | [5 empty] | 5: -1.0259; 7: 0
Угол a1 | [5 empty] | 5: 14.4208; 7: 0
Угол a2 | [5 empty] | 5: 20.1363; 7: 0
Угол a3 | [5 empty] | 5: -58.7816; 7: 0
Округление угла a1 | [5 empty] | 5: 14.42; 7: 0
Округление угла a2 | [5 empty] | 5: 20.14; 7: 0
Округление угла a3 | [5 empty] | 5: -58.78; 7: 0
Расчетные параметры
Объемный расход воды | [5 empty] | 2: Q; 3: м3/ч; 5: 7.7301
Скорость воды в сужении | [5 empty] | 2: vс; 3: м/с; 5: 2.6699
Скорость воды в расширителе | [5 empty] | 2: vр; 3: м/с; 5: 0.64709
Скорость воды после расширителем | [5 empty] | 2: v; 3: м/с; 5: 0.64709
Плотность воды | [5 empty] | 2: r; 3: кг/м3; 5: 977.9108
Кинематическая вязкость воды | [5 empty] | 2: n; 3: м2/с; 5: 4.0073e-07
Угол раскрытия конфузора: D1/Dy | [5 empty] | 2: a1; 3: град; 5: 28.84
Угол раскрытия диффузора: D2/Dy | [5 empty] | 2: a2; 3: град; 5: 40.28
Угол раскрытия конфузора: D2/D3 | [5 empty] | 2: a3; 3: град; 5: -117.56
Число Рейнолдса (сужение) | [5 empty] | 2: Reс; 5: 213202.8748
Число Рейнолдса (расширитель) | [5 empty] | 2: Reр; 5: 104961.4153
Число Рейнолдса (после расш.) | [5 empty] | 2: Re; 5: 104961.4153
Коэфф. гидрав. трения (сужение) | [5 empty] | 2: lс; 5: 0.039088
Коэфф. гидрав. трения (расширитель) | [5 empty] | 2: lр; 5: 0.033242
Коэфф. гидрав. трения (после расш.) | [5 empty] | 2: l; 5: 0.033242
Коэфф. сопротивления конфузора: D1/Dy | [5 empty] | 2: xk1; 5: 0.053078
Коэфф. сопротивления конфузора: D2/D3 | [5 empty] | 2: xk2; 5: 0.0049506
[8 empty] | #DIV/0! | 0.02071 | #DIV/0! | #DIV/0!
021-11-АТС.ГР3
ГОУ школа № 269 Кировского района
г. Санкт-Петербург, Трамвайный пр., д. 22, лит. А
Изм. | Кол. уч. | Лист | № док. | Подпись | Дата
Разработал |  | Добычина |  |  | 26.01.11 | Школа. ИТП КУУТЭ |  |  | Стадия | Лист | Листов
Проверил |  | Белик |  |  | 26.01.11 | 5: Р; 6: 1; 7: 2
Т. контр.
[6 empty] | Гидравлический |  |  | Санкт-Петербург ЗАО «Агентство Эффективных Технологий»
Н. контр. |  | Белик |  |  | 26.01.11 | 2: расчет потерь напора.
Утвердил |  | Муравьев |  |  | 26.01.11 | 2: Обратный тр-д
1 | [5 empty] | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Коффициент нерав. поля скоростей | [5 empty] | Обратный тр-д 2: kд; Обратный тр-д 5: 1.5901
Коэффициент сопротивления расширения | [5 empty] | Обратный тр-д 2: xрасш; Обратный тр-д 5: 0.83356
Коэффициент сопротивления трения | [5 empty] | Обратный тр-д 2: xтр; Обратный тр-д 5: 0.013357
Потери напора в конфузоре: D1/Dy | [5 empty] | Обратный тр-д 2: hk1; Обратный тр-д 3: м в. ст.; Обратный тр-д 5: 0.019284
Потери напора на прямом участке | [5 empty] | Обратный тр-д 2: hl; Обратный тр-д 3: м в. ст.; Обратный тр-д 5: 0.13851
Потери напора на диффузоре: D2/Dy | [5 empty] | Обратный тр-д 2: hд; Обратный тр-д 3: м в. ст.; Обратный тр-д 5: 0.3077
Потери напора на пр. уч. расширителя | [5 empty] | Обратный тр-д 2: h2; Обратный тр-д 3: м в. ст.; Обратный тр-д 5: 0.0092774
Потери напора в конфузоре: D2/D3 | [5 empty] | Обратный тр-д 2: hk2; Обратный тр-д 3: м в. ст.; Обратный тр-д 5: 0.00010566
Потери на фильтре | [5 empty] | Обратный тр-д 2: hф; Обратный тр-д 3: м в. ст.; Обратный тр-д 5: 0.099193
Потери на петле | [5 empty] | Обратный тр-д 2: hп; Обратный тр-д 3: м в. ст.; Обратный тр-д 5: 3090744.9427
Суммарные потери напора | [5 empty] | Обратный тр-д 2: h; Обратный тр-д 3: м в. ст.; Обратный тр-д 5: 3090745.5168
[6 empty] | 021-11-АТС.ГР3 |  |  |  | Лист | Листов
[10 empty] | 2 | 2
Изм. | Кол. уч | Лист | № док. | Подпись | Дата

## РасАпЗащ (hidden)
Расчет аппаратов защиты
В качестве аппаратов защиты в данном проекте применены автоматические выключатели серии ВА 47-29 марки «ИЭК» соответствующие ГОСТ Р50345-99.
Выбор автоматических выключателей (далее автоматов) защиты производился:
- по напряжению электроустановки (электроприемника) Uуст ≤ Uн;
- по рабочему току электроустановки Iр ≤ Iн ;
где Uуст – напряжение на электроустановке; Uн – номинальное напряжение автомата;
Iр – рабочий ток электроустановки; Iн – номинальный ток автомата.
Выбор автоматов для ШПК.
1) Выбор автомата QF2 для защиты источника вторичного питания (ИВП) G1 (см. лист № 7 схема электрическая питания приборов учета):
- выбор по напряжению: так как номинальное напряжение первичной обмотки преобразователя G - Uуст = 220В, поэтому принимаем для автомата Uн = 220В;
- выбор по току: Iр - необходимо рассчитать. Так как из характеристик ИВП известна мощность вторичной обмотки Рвторичн=24Вт, то можно рассчитать мощность первичной обмотки:
Вт
где h - КПД трансформатора;
следовательно ток первичной обмотки, он же Iр - рабочий ток электроустановки:
Iр = = = 0,12А
Выбираем автомат на ток Iн = 2А, с характеристикой срабатывания электромагнитного расцепителя, принимаемой по кривой С, так как ток перегрузки в трансформаторе напряжения не превышает I/Iн=3÷5
2) Выбор автомата QF3 для сервисной розетки:
- выбор по напряжению: Uуст = 220В, поэтому принимаем для автомата Uн = 220В;
- выбор по току: к розетке предусматриваем подключение периферийных устройств (электроприборов) для обслуживания узла учета до Iр =2А, поэтому выбираем автомат на ток Iн = 2А.
3) Выбор автомата QF1 для группового отключения электроустановок:
- выбор по напряжению: Uуст = 220В, поэтому принимаем для автомата Uн = 220В;
- выбор по току: для автомата группового отключения суммируем номинальные токи стоящих после него автоматов QF2, QF3
Iр = 2+2= 4А; выбираем автомат на 6А
В итоге получаем автоматы защиты с номиналами: QF1 - 6A; QF2, QF3- 2A.
Расчет выполнил: Добычина И.Ю. | 021-11-АТС

## Спец-ия (hidden)
Поз. | Наименование и техническая характеристика |  |  | Тип, марка, |  |  | Код |  |  | Завод-изготовитель |  | Ед. изм. | Кол-во | Масса ед, кг |  | Примечание
|  |  |  | Обозначение |  |  | оборуд.
|  |  |  | документа, |  |  | изделия,
|  |  |  | опросного листа |  |  | материала
1 | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  | 6 | 7 | 8 |  | 9
1. Приборы и оборудование
Теплосчетчик-регистратор «Взлет ТСР-М» в комплекте:
1а | Электромагнитный расходомер dy 32 мм, диапазон измерения от 0.070 до 34.78 м³/ч |  |  | «Взлет ЭР» | ЭРСВ-470Л |  |  |  |  | ЗАО «Взлет» |  | шт. | 1
ТУ 4213-041-44327050-00
2а | Электромагнитный расходомер dy 32 мм, диапазон измерения от 0.070 до 34.78 м³/ч |  |  | «Взлет ЭР» | ЭРСВ-470Л |  |  |  |  | ЗАО «Взлет» |  | шт. | 1
(реверсивное исполнение)
ТУ 4213-041-44327050-00
1б,2б | Термопреобразователь сопротивления, диапазон измерения от 0 до 180°С, НСХ 500П, L=70 мм |  |  | «Взлет ТПС» | [5 empty] | ЗАО «Взлет» |  | к-т | 1 |  |  | Класс А
ТУ-4211-065-44327050-00
1в,2в | Преобразователь избыточного давления |  |  | СДВ-И-1,60-М-4-20мА-А143206051 | [5 empty] | ЗАО НПК «ВИП» |  | шт. | 2
АГБР.406239.001 ТУ
3а | Электромагнитный расходомер dy 20 мм, диапазон измерения от 0.027 до 13.58 м³/ч |  |  | «Взлет ЭР» | ЭРСВ-470Л |  |  |  |  | ЗАО «Взлет» |  | шт. | 1
ТУ 4213-041-44327050-00
3б | Термопреобразователь сопротивления, диапазон измерения от 0 до 180°С, НСХ 500П, L=70 мм |  |  | «Взлет ТПС» | [5 empty] | ЗАО «Взлет» |  | шт. | 1 |  |  | Класс А
ТУ-4211-065-44327050-00
4 | Тепловычислитель |  |  | «Взлет ТСРВ» исполнения | [5 empty] | ЗАО «Взлет» |  | шт. | 1
ТСРВ-026 модификации
ТСРВ-02
5 | Адаптер сигналов «Взлет АС» |  |  | АССВ-030 | [5 empty] | ЗАО «Взлет» |  | шт. | 1
ТУ 4217-056-44327050-2002
6 | Преобразователь напряжения |  |  | «ВЗЛЕТ ИВП» | ИВП-24.24 |  |  |  |  | ЗАО «Взлет» |  | шт. | 1
В41.30-10.00ТУ
021-11-АТС.СО
[11 empty] | Школа. ИТП КУУТЭ |  |  |  | Лит. |  | Масса |  |  | Масштаб
|  | Изм. | Лист | № докум. |  | Подп. |  | Дата
|  | Разработал |  | Добычина |  |  |  | 26.01.11
|  | Проверил |  | Белик |  |  |  | 26.01.11 |  |  | Спецификация оборудования
|  | Т.контр. | [12 empty] | Лист 1 |  |  | Листов 2
[11 empty] | ГОУ школа № 269 Кировского района |  |  |  | Санкт-Петербург ЗАО «Агентство Эффективных Технологий»
|  | Н.контр. |  | Белик |  |  |  | 26.01.11
г. Санкт-Петербург, Трамвайный пр., д. 22, лит. А
|  | Утвердил |  | Муравьев |  |  |  | 26.01.11
1 | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  | 6 | 7 | 8 |  | 9
7 | Комплект присоединительной арматуры «Взлет КПА» РN 2,5 МПа, Ту-180°С |  |  | В21.07-00.00ТУ |  |  |  |  | ЗАО «Взлет» |  |  | шт. | 2 |  |  | СБЛ3.3-65/32/50
8 | Комплект присоединительной арматуры «Взлет КПА» РN 2,5 МПа, Ту-180°С |  |  | В21.07-00.00ТУ |  |  |  |  | ЗАО «Взлет» |  |  | шт. | 1 |  |  | СБЛ3.3-50/32/65
9 | Комплект присоединительной арматуры «Взлет КПА» РN 2,5 МПа, Ту-180°С |  |  | В21.07-00.00ТУ |  |  |  |  | ЗАО «Взлет» |  |  | шт. | 1 |  |  | СБЛ3.3-65/20/50
2. Электроаппаратура
2.1 | Шкаф электропитания и коммутации (ШПК) |  |  | (650х500х220) |  |  |  |  | ЗАО «Взлет» |  |  | шт. | 1
3. Кабели и провода
3.1 | Кабель малогабаритный |  |  | МКВЭВ 4´0,2 мм3 |  |  |  |  | АО «Севкабель» |  |  | м | 47
ТУ16-505.488-78
3.2 | Кабель малогабаритный |  |  | КММ 4´0,35 мм3 |  |  |  |  | Фирма «КЕМА» |  |  | м | 10
ТУ16-505.488-78
3.3 | Кабель малогабаритный |  |  | МКВЭВ 2´0,35 мм3 |  |  |  |  | АО «Севкабель» |  |  | м | 18
ТУ16-505.488-79
3.3 | Провод |  |  | NYM 3´2,5 мм3 |  |  |  |  | АО «Севкабель» |  |  | м | 55
ГОСТ 16442-80
3.4 | Провод |  |  | ПВ 1´4 мм3 |  |  |  |  | АО «Севкабель» |  |  | м | 85
3.5 | Шнур |  |  | ШВВП 2´0,5 мм3 |  |  |  |  | АО «Севкабель» |  |  | м | 21
ГОСТ 7399-80
4. Трубы защитные для прокладки кабеля
4.1 | Короб защитный полиэтиленовый 25х25 |  |  | ГОСТ 12.1.044-89 |  |  |  |  | ЗАО «Севстройкомплект» |  |  | м | 10
4.2 | Труба поливинилхлоридная гофрированная Ø16x2 |  |  | ГОСТ Р 50827-95 |  |  |  |  | ООО «СК-Пласт» |  |  | м | 91
4.3 | Металлорукав |  |  | РЗ-ЦХ-11 |  |  |  |  | ООО «Интерэлектрокомплект» |  |  | м | 17
ТУ 22-5570-84
5. Материалы
5.1 | Уголок стальной |  |  | 50´50´4-В ГОСТ8509-86 |  |  |  |  | ООО «Реком» |  |  | кг | 11 |  |  | Используется
|  |  |  | Ст 5 ГОСТ 535-89 | [11 empty] | для опор
5.2 | Уголок стальной |  |  | 40´40´4-В ГОСТ8509-86 |  |  |  |  | ООО «Реком» |  |  | кг | 5 |  |  | трубопровода
Ст 5 ГОСТ 535-88
5.3 | Кронштейн (соединитель прибор-труба п/э) |  |  | СГИ-06.15.11 |  |  |  |  | ЗАО «Взлет» |  |  | шт. | 3
5.4 | Крепежная планка для кабеля СтЗСП2 |  |  | ШП 32х16 |  |  |  |  | ЗАО «Взлет» |  |  | шт. | 4
6. КИП и А
6.1 | Технический манометр |  |  | ТМ-510Р |  |  |  |  | ЗАО «ROSMA» |  |  | шт. | 11 |  |  | C комплектом
6.2 | Термометр биметаллический |  |  | БТ, 160С, | L=64 |  |  |  | ЗАО «ROSMA» |  |  | шт. | 1 |  |  | присоединительной
6.3 | Термометр биметаллический |  |  | БТ, 120С, | L=64 |  |  |  | ЗАО «ROSMA» |  |  | шт. | 2 |  |  | арматуры
6.4 | Термометр биметаллический |  |  | БТ, 120С, | L=64 |  |  |  | ЗАО «ROSMA» |  |  | шт. | 1
[5 empty] | 021-11-АТС.СО | [13 empty] | Лист
2
Note on R86: serebrjakov.a: РУКААААМИ!!!!!
Note on R87: serebrjakov.a: РУКАААМИ!!!!!

## Расчёт диап (hidden)
Исходные данные для расчетов
|  | Отопление |  |  |  |  | Qот = |  |  |  | 0.4838 | Гкал/ч
|  | Вентиляция при Тнв = -11 гр.С |  |  |  |  | Qвент = |  |  |  | 0 | Гкал/ч
|  | Вентиляция при Тнв = -26 гр.С |  |  |  |  | Qвент = |  |  |  | 0 | Гкал/ч
|  | ГВСср (тупиковая схема) |  |  |  |  | Qгвс ср = |  |  |  | 0.022 | Гкал/ч
|  | ГВСmax (тупиковая схема) |  |  |  |  | Qmax = |  |  |  | 0.0484 | Гкал/ч
|  | Температурный график |  |  |  |  | Tгр =T1-T2 = |  |  |  | 150 | 70
|  | Температура ГВС |  |  |  |  | Tгвс = |  |  |  | 65 | град.С
|  | Температура холодной воды |  |  |  |  | Tхв = |  |  |  | 5 | град.С
|  | Давление в прямом тр-де |  |  |  |  | P1 = |  |  |  | 7 | кГс/см2
|  | Давление в обратном тр-де |  |  |  |  | P2 = |  |  |  | 4.2 | кГс/см2
|  | Давление ГВС |  |  |  |  | Pгвс = |  |  |  | 6 | кГс/см2
|  | Допустимые потери |  |  |  |  | Рпот = |  |  |  | 0.975 | кГс/см2
|  | Допустимые потери по одному тр-ду Т1,Т2 |  |  |  |  | Рпот от |  |  |  | 0.4875 | кГс/см2
|  | Статическая высота системы отопления |  |  |  |  | Нот = |  |  |  | 22.1 | м
|  | Потери Р в системе включая св. излив |  |  |  |  | Ргвс = |  |  |  | 4.49 | м
|  | Статическая высота верхнего прибора ГВС |  |  |  |  | Нгвс = |  |  |  | 21 | м
|  | Допустимые потери по одному тр-ду Т3 |  |  |  |  | Рпот |  |  |  | 1.9513 | кГс/см2
|  | Отсутствие авт. регулирования | [8 empty] | 0.5
|  | Наличие полотенцесушителей | [8 empty] | 0.1
[11 empty] | 1.5 | 60
|  | плотность сетевой воды в Т1 | [8 empty] | 917.1735
0.7
|  | плотность сетевой воды в Т2 | [8 empty] | 978.3495
0.6
|  | плотность сетевой воды в Т3 | [8 empty] | 984.2084
Расчетные расходы сетевой воды:
|  | Отопление |  |  |  |  | Gот ном = |  |  |  | 6.0475 | т/ч
|  | Вентиляция при Тнв = -11 гр.С |  |  |  |  | Gвент ном = |  |  |  | 0 | т/ч
|  | Вентиляция при Тнв = -26 гр.С |  |  |  |  | Gвент ном = |  |  |  | 0 | т/ч
|  | ГВСср (тупиковая схема) |  |  |  |  | Gгвс ср = |  |  |  | 0.36667 | т/ч
|  | ГВСmax (тупиковая схема) |  |  |  |  | Gmax = |  |  |  | 0.80667 | т/ч
Динамический диапазон измерения расходов сетевой воды:
|  | Отопление |  |  |  | Gот min = 0,5Gот ном = |  |  |  |  | 3.0238 | т/ч
[6 empty] | Gот max = 1,25Gот ном = |  |  |  |  | 7.5594 | т/ч
|  | Вентиляция |  |  |  | Gвент min = 0*Gвент ном = |  |  |  |  | 0 | т/ч
[6 empty] | Gвент max(-11) = 1,25Gвент ном(-11) = |  |  |  |  | 0 | т/ч
[6 empty] | Gвент max(-26) = 1,25Gвент ном(-26) = |  |  |  |  | 0 | т/ч
[6 empty] | Gвент max=Gвент max(-26)+Gвент max(-11) |  |  |  |  | 0 | т/ч
|  | ГВС |  |  |  | Gгвс min = 0,1Gгвс ср = |  |  |  |  | 0.036667 | т/ч
[6 empty] | Gгвс max = |  |  |  |  | 0.80667 | т/ч
Схема теплоснабжения 2-х трубная
Схема присоединения системы отопления
- непосредственная с элеватором-смесителем
Схема присоединения системы ГВС - открытая (тупиковая)
|  | Наименование тр-да |  |  |  | Расчет диапазонов измеряемых расходов |  |  |  |  | т/ч | м3/ч
Согласовано |  | прямой |  |  |  | Gпр min=Gот min + Gвент min + Gгвс min |  |  |  |  | 3.0604 | 3.3368
[6 empty] | Gпр max=Gот max + Gвент max + Gгвс max |  |  |  |  | 8.366 | 9.1215
|  | обратный |  |  |  | Gобр min=Gот min + Gвент min |  |  |  |  | 3.0238 | 3.0907
[6 empty] | Gобр max=Gот max + Gвент max |  |  |  |  | 7.5594 | 7.7267
|  | подающий ГВС |  |  |  | Gгвс min=0,04Gгвс max |  |  |  |  | 0.032267 | 0.032784
[6 empty] | Gmax |  |  |  |  | 0.80667 | 0.81961
Результаты расчетов диапазонов измеряемых расходов с учетом нормативных утечек
|  | Трубопровод |  | Массовый расход [т/ч] |  |  |  | Объемный расход [м3/ч]
|  |  |  | min |  | max |  | min | max
|  | Т1 |  | 3.0604 |  | 8.366 |  | 3.3368 | 9.1473
|  | Т2 |  | 3.0238 |  | 7.5594 |  | 3.0907 | 7.7267
|  | Т3 |  | 0.032267 |  | 0.80667 |  | 0.032784 | 0.81994
|  | Т ут.от |  |  |  | 0.023585 |  |  | 0.025715 |  | 0.00094341
|  | Т ут.гвс |  |  |  | 0.00033 |  |  | 0.00033529 |  | 1.32e-05
Диаметры расходомеров и скорости потоков
|  | 0.01 |  | 0.02 |  | 0.032 |  | 0.04 | 0.05 |  | 0.065 | 0.08
|  | 32.3518 |  | 8.088 |  | 3.1594 |  | 2.022 | 1.2941 |  | 0.76572 | 0.5055
|  | 27.3275 |  | 6.8319 |  | 2.6687 |  | 1.708 | 1.0931 |  | 0.6468 | 0.42699
|  | 2.9 |  | 0.72499 |  | 0.2832 |  | 0.18125 | 0.116 |  | 0.068638 | 0.045312
Взам. Инв №
Подп. и дата
021-11-АТС.РД
ГОУ школа № 269 Кировского района
г. Санкт-Петербург, Трамвайный пр., д. 22, лит. А
|  | Изм | Кол. уч. | Лист | № док. | Подп. | Дата
| Инв.№ подл. | Разработал |  | Добычина |  |  | 26.01.11 | Школа. ИТП КУУТЭ |  | Стадия | Лист | Листов
|  | Проверил |  | Белик |  |  | 26.01.11 |  |  | Р | 1
Т. контроль
[8 empty] | Расчет диапазонов измеряемых расходов |  | Санкт-Петербург ЗАО «Агентство Эффективных Технологий»
|  | Н. контроль |  | Белик |  |  | 26.01.11 | измеряемых расходов
|  | Утвердил |  | Муравьев |  |  | 26.01.11
Note on O9: serebrjakov.a: вписать руками
Note on O21: При наличии автоматического регулирования - 0,15 Без автоматического регулирования - 0,5
Note on O22: При наличии наружных сетей ГВС от ЦТП: с изолированными стояками без полотенцесушителей - 0,15 с полотенцесушителями - 0,25 с неизолированными стояками без полотенцесушителей - 0,25 с полотенцесушителями - 0,35 Без наружных сетей ГВС у потребителя: с изолированными стояками без полотенцесушителей - 0,1 с полотенцесушителями - 0,2 с неизолированными стояками без полотенцесушителей - 0,2 с полотенцесушителями - 0,3
Note on P9: Зависимая схема присоединения - 70 Гр С Неазависимая схема присоединения - 75 Гр С

## Нештатки (hidden)
Перечень основных нештатных ситуаций теплосчётчиков и расчёт тепловой энергии за время действия нештатной ситуации
№ п/п | Описание нештатной ситуации | Расчёт потреблённой тепловой энергии при нештатной ситуации | Примечание
1 | Расход теплоносителя по подающему трубопроводу выше верхнего предела диапазона измерения расходомера | Расходомер теплоносителя принимается равным 1,25 от верхнего предела диапазона измерения расходомера | Регистрация Н.С.
( )
2 | Расход теплоносителя по обратному трубопроводу выше верхнего предела диапазона измерения расходомера | Расход теплоносителя принимается равным верхнему пределу диапазона измерения расходомера | Регистрация Н.С.
( )
3* | Выход из строя преобразователя температуры | Расчёт потреблённой тепловой энергии по температуре источника тепла | Регистрация Н.С.
4 | Перерывы в электропитании теплосчетчика | Расчёт потреблённой тепловой энергии в соответствии с договором на теплоснабжение | Регистрация Н.С.
5 | Расход теплоносителя по обратному трубопроводу выше расхода по подающему трубопроводу не более чем на 2%. | Продолжение регистрации реальный параметров теплоносителя. Расчёт потреблённой тепловой энергии по узлу учета тепловой энергии | Регистрация Н.С. Архивация реальных параметров. Счёт продолжается
6 | Расход теплоносителя по обратному трубопроводу выше расхода по подающему трубопроводу более чем на 2%. | Расчёт потреблённой тепловой энергии по договорным нагрузкам | Регистрация Н.С. Архивация реальных параметров. Счёт прекращается
7* | Выход из строя преобразователя давления | Расчёт потреблённой тепловой энергии по договорным значениям давления | Регистрация Н.С. Архивация реальных параметров. Счёт продолжается
8 | Расход по подающему трубопроводу ниже переходного (минимального) предела диапазона измерения расходомера | Расчёт потреблённой тепловой энергии по величине расхода теплоносителя равной переходному (минимальному) пределу диапазона измерения расходомера | Регистрация Н.С.
Счёт с подстановкой
9 | Расход по обратному трубопроводу ниже переходного (минимального) предела диапазона измерения расходомера | Расчёт потреблённой тепловой энергии в зависимости от системы теплопотребления. В открытых системах теплоснабжения расход теплоносителя по обратному трубопроводу приравнивается к «0». В закрытых системах теплоснабжения расход по обратному трубопроводу принимается равным к «0» | Регистрация Н.С.
Счёт с подстановкой
10 | Для трубопроводов ГВС перечень нештатных ситуаций и расчёт потреблённой тепловой энергии аналогичен
11 | * расчёт при н.с. не более 15 суток («Правила учёта тепловой энергии и теплоносителя»)

## Исх.данные (hidden)
Абонент: | ГОУ школа № 269 Кировского района
Адрес узла учета: |  | г. Санкт-Петербург, Трамвайный пр., д. 22, лит. А
Исходные данные для расчета потерь тепловой энергии в отопительный и межотопительный периоды в трубопроводах, расположенных между границей балансовой принадлежности и термопреобразователями узла учета тепловой энергии.
|  |  | Расчетная |  | Условный диаметр | Протя-жённость
№ | Вид прокладки тр-да | Участок | температура |  |  |  | Тип | Назначение
п/п |  | тр-да | Зима | Лето |  |  | изоляции
|  |  | °С | °С | мм. | м.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1. | Участок т/с: от границы балансовой принадлежности до термопреобразователя сопротивления узла учета тепловой энергии на подающем трубопроводе
1.1 | Надземная | кран | 150 | 65 | 50 | 0.22 | Не изолировано. | Подающая линия
| подвальная | шаровый
1.2 | Надземная подвальная | тр-д | 150 | 65 | 50 | 0.12 | Изолировано. | Подающая линия
1.3 | Надземная | фильтр | 150 | 65 | 50 | 0.27 | Не изолировано. | Подающая линия
подвальная
1.4 | Надземная подвальная | тр-д | 150 | 65 | 50/65 | 0,95/0,245 | Изолировано. | Подающая линия
1.5 | Надземная подвальная | переход | 150 | 65 | 50/65 | 0.07 | Изолировано. | Подающая линия
1.5 | Надземная подвальная | тр-д | 150 | 65 | 65 | 0.175 | Изолировано. | Подающая линия
2. | Участок т/с: от термопреобразователя сопротивления узла учета тепловой энергии до границы балансовой принадлежности на обратном трубопроводе
2.1 | Надземная | кран | 70 | 65 | 65 | 0.24 | Не изолировано. | Обратная линия
| подвальная | шаровый
2.2 | Надземная подвальная | тр-д | 70 | 65 | 65 | 0.175 | Изолировано. | Обратная линия
2.3 | Надземная подвальная | переход | 70 | 65 | 50/65 | 0.07 | Изолировано. | Обратная линия
2.3 | Надземная подвальная | тр-д | 70 | 65 | 65 | 0.175 | Изолировано. | Обратная линия
|  |  | Абонент: |  | ГОУ школа № 269 Кировского района
(должность)
__________________
(подпись) (Фамилия И.О.)
« »____________________ 2011 г.
Note on G36: serebrjakov.a: рукаааааааааами

## ВСПОМ. Лист (hidden)
Содержание | [17 empty] | ДЛЯ ТИТУЛЬНИКА | ДЛЯ ТЕХ ЗАДАНИЯ | РАСХОДОМЕРЫ | МАХ | 420 | 430 | 440 | 450 | 470
[18 empty] | объект: |  | 10 | 3.4 | 0.023 | - | - | - | -
Лист |  |  |  |  | Наименование | [7 empty] | Примечание |  |  |  |  | Школа | На основании договора теплоснабжения в горячей воде | 15 | 7.64 | 0.051 | 0.038 | - | - | -
[19 empty] | № 4283.039.1 | 20 | 13.58 | 0.091 | 0.068 | 0.054 | 0.045 | 0.027
1. | 1 | - | 1. | 2 | Общие данные. Содержание. | [13 empty] | от 01.02.2006 г. | 25 | 21.23 | 0.142 | 0.106 | 0.085 | 0.071 | 0.042
| 1. |  | 3 |  | Список ссылочных и прилагаемых документов. | [12 empty] | по адресу: | , | 32 | 34.78 | 0.232 | 0.174 | 0.139 | 0.116 | 0.07
1. | 4 | - | 1. | 5 | Техническое задание. | [12 empty] | г. Санкт-Петербург, Трамвайный пр., д. 22, лит. А | приложения №2 «Акт о границе балансовой принадлежности», приложения № 1 «Подключенные нагрузки» к договору | 40 | 54.34 | 0.362 | 0.272 | 0.217 | 0.181 | 0.109
1. | 6 | - | 1. | 19 | Настроечная база данных тепловычислителя. | [13 empty] | в соответствии с техническими требованиями на проектирование узла учета тепловой энергии разработать рабочий проект узла учета тепловой энергии (далее по тексту УУТЭ) | 50 | 84.9 | 0.566 | 0.425 | 0.34 | 0.283 | 0.17
1. | 20 | - | 1. | 25 | Общие указания. | [13 empty] | ГОУ школа № 269 Кировского района | 65 | 143.5 | 0.957 | 0.717 | 0.574 | 0.478 | 0.287
по адресу: г. Санкт-Петербург, Трамвайный пр., д. 22, лит. А
(
Школа
).
Проект разработан в соответствии с экологическими, санитарно-гигиеническими, взрывобезопасными нормами, действующими на территории РФ, и обеспечивает безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных проектом мероприятий.
Договор теплоснабжения:
|  | ГИП | [9 empty] | Муравьев Д.В. | [5 empty] | ДЛЯ ОБЩИХ УКАЗАНИЙ
[18 empty] | 1. | Источник теплоты:
[18 empty] | 20 | 1-я Кировская котельная
[18 empty] | 21 | .
[18 empty] | 22 | Схемы присоединения: отопления –
[18 empty] | 23 | зависимая
[18 empty] | 24 | (
[17 empty] | 26 | 25 | через элеватор
[8 empty] | г. Санкт-Петербург, Трамвайный пр., д. 22, лит. А | [9 empty] | Проект коммерческого узла учета тепловой энергии разработан на основании | ).
[18 empty] | договора теплоснабжения в горячей воде | вентиляция -
[12 empty] | . ИТП КУУТЭ | [5 empty] | № 4283.039.1 | отсутствует.
150
[18 empty] | от 01.02.2006 г. | /
[11 empty] | 021-11-АТС | [6 empty] | , | 70
[18 empty] | заключенного между ГУП «ТЭК СПб» и абонентом | ºС
[18 empty] | ГОУ школа № 269 Кировского района | 90
[18 empty] | (потребитель | УУТЭ выполнить на базе теплосчетчика
Изм |  | Кол. уч. |  |  | Лист |  | № док. | Подп. | Дата | [8 empty] | Школа | ТСРВ-026
Разработал |  |  |  |  | Серебряков |  |  |  | 25.02.10 |  | Узел учета тепловой энергии |  | Стадия | Лист |  | Листов |  | по адресу: г. Санкт-Петербург, Трамвайный пр., д. 22, лит. А | ,
Проверил |  |  |  |  | Белик |  |  |  | 25.02.10 |  |  |  | Р | 1. | 1 | 25 |  | ), подключенных тепловых нагрузок, технического задания, акта о границе раздела балансовой принадлежности | электромагнитных расходомеров «ВЗЛЁТ ЭР» ЭРСВ 4ххЛ, термопреобразователей сопротивления ВЗЛЁТ ТПС,
Т. контроль | [17 empty] | от 01.02.2006 г. | датчиков давления СДВ-И,
[11 empty] | Общие данные Содержание |  | Санкт-Петербург ЗАО «Агентство Эффективных Технологий» |  |  |  |  | Источник теплоснабжения – | модема типа ВЗЛЁТ АС АССВ 030 для обеспечения удаленного доступа к УУТЭ.
Н. контроль |  |  |  |  | Белик |  |  |  | 25.02.10 | [8 empty] | 1-я Кировская котельная | -
Утвердил |  |  |  |  | Муравьев |  |  |  | 25.02.10 | [8 empty] | . | (в подающем трубопроводе теплового ввода);
[18 empty] | Температура в подающем трубопроводе | ( в обратном трубопроводе теплового ввода);
Лист |  |  |  |  | Наименование | [7 empty] | Примечание |  |  |  |  | 150 | (в трубопроводе ГВС).
ºС
| 2 |  |  |  | Схема теплоснабжения объекта. | [12 empty] | ,
| 3 |  |  |  | План теплоцентра. | [12 empty] | в обратном трубопроводе
| 4 |  |  |  | Принципиальная схема теплопункта до реконструкции. | [12 empty] | 70
| 5 |  |  |  | Метрологическая схема установки приборов учета. | [12 empty] | Рабочее давление в подающем трубопроводе
| 6 |  |  |  | Чертеж установки СИ в трубопроводах. | [12 empty] | 0.7
| 7 |  |  |  | Схема электрическая питания приборов учета. | [12 empty] | 0.42
| 8 |  |  |  | Схема соединения внешних проводок приборов учета. | [12 empty] | МПа | Электромагнитный расходомер
| 9 |  |  |  | Схема подключения приборов. | [12 empty] | в обратном трубопроводе | ЭРСВ-470Л
[18 empty] | Граница раздела балансовой принадлежности: первые фланцы задвижек на трубопроводах в | Dу32
[18 empty] | ИТП | мм (диапазон от
[18 empty] | Школы | 0.070
[18 empty] | по адресу: г. Санкт-Петербург, Трамвайный пр., д. 22, лит. А | м³/ч до
[18 empty] | со стороны тепловых сетей ГУП «ТЭК СПб». | 34.78
[18 empty] | На основании вышеизложенного, проектом предусмотрен монтаж узла учета тепловой энергии на подающем и обратном трубопроводах системы теплопотребления, и на подающем трубопроводе ГВС, на вводе в | м³/ч; погрешность измерения +2%) используется для измерения расхода в подающем трубопроводе, электромагнитный расходомер
[18 empty] | ИТП | ЭРСВ-470Л
Dу32
[18 empty] | Школы | мм (диапазон прямого и реверсивного измерения от
[18 empty] | по адресу: г. Санкт-Петербург, Трамвайный пр., д. 22, лит. А | 0.070
[18 empty] | , в непосредственной близости к границе раздела балансовой принадлежности. | м³/ч до
[18 empty] | осуществления взаимных финансовых расчетов между поставщиком тепловой энергии (ГУП «ТЭК СПб») и абонентом | 34.78
[18 empty] | ГОУ школа № 269 Кировского района | м³/ч; погрешность измерения +2%) используется для измерения расхода в обратном трубопроводе
[18 empty] | за тепловую энергию, отпущенную по тепловому вводу в систему отопления | . Электромагнитный расходомер
[17 empty] | и ГВС | Школы | ЭРСВ-470Л
[18 empty] | по адресу: г. Санкт-Петербург, Трамвайный пр., д. 22, лит. А | Dу20
[18 empty] | ; | мм (диапазон от
[18 empty] | документирования параметров теплоносителя: массы (объема), температуры | 0.027
[18 empty] | , давления | м³/ч до
[18 empty] | . | 13.58
[18 empty] | Для учета потребленной тепловой энергии в отопительный период используются преобразователи расхода, температуры | м³/ч; погрешность измерения +2%) используется для контроля расхода теплоносителя, потребленного на нужды ГВС. Для измерения температуры в подающем и обратном трубопроводах применяется комплект термопреобразователей сопротивления «Взлет ТПС» с НСХ 500П.
[18 empty] | и давления | Для измерения давления в подающем и обратном трубопроводах используются два преобразователя давления СДВ-И-1,60-М-4-20мА-А143206050.
[18 empty] | , установленные на подающем и обратном трубопроводах на вводе в | Для измерения температуры в подающем трубопроводе ГВС используется термопреобразователь сопротивления «Взлет ТПС» с НСХ 500П.
[18 empty] | ИТП | В отопительный и межотопительный периоды теплоснабжения отчет формируется по показаниям теплосчетчика-регистратора «Взлет ТСР-М» исполнение
[18 empty] | здания потребителя, в месте, максимально приближенном к границе раздела балансовой принадлежности. | ТСР-026
[18 empty] | Для учета потребленной тепловой энергии в межотопительный период используются преобразователи расхода, температуры | производства ЗАО «Взлет», г. Санкт-Петербург. Расчет тепловой энергии по подающему и обратному трубопроводам в отопительный период (Зима) производится по формулам схемы учета № А23-10, в межотопительный период (Лето) производится по формулам схемы учета № А23-11.
021-11-АТС | [13 empty] | Лист |  |  |  | Для учета потребленной тепловой энергии в межотопительный период при наличии циркуляции от источника теплоты из подающего трубопровода в обратный, используются преобразователи расхода, температуры | Проектом предусмотрены местные показывающие приборы для измерения температуры и давления. Монтаж и пуско-наладочные работы выполнить в соответствии с документом «Инструкция по монтажу на теплосчетчик-регистратор «Взлет ТСР-М»
[14 empty] | 1. |  | 2 |  | и давления | В76.00-00.00-26 ИМ
[18 empty] | , установленные на подающем и обратном трубопроводах на вводе в | .
[18 empty] | ИТП | К работе с приборами узла учета тепловой энергии допускается обслуживающий персонал, ознакомленный с эксплуатационными документами на теплосчетчик-регистратор «Взлет ТСР-М»
Лист | [5 empty] | Наименование | [7 empty] | Примечание |  |  |  | здания потребителя, в месте максимально приближенном к границе раздела балансовой принадлежности. | В76.00-00.00-26 РЭ
[18 empty] | Преобразователи расхода, температуры | . Монтаж защитного заземления выполнить в соответствии с ПУЭ-98 и «Инструкции по монтажу защитного заземления и зануления электропроводок и систем автоматизации».
[6 empty] | Прилагаемые документы. | [11 empty] | и давления | СПЕЦИФИКАЦИЯ
[6 empty] | Чертежи присоединительной арматуры «Взлет КПА». | [11 empty] | , установленные на подающем и обратном трубопроводах на вводе в | Электромагнитный расходомер dy
021-11-АТС |  |  |  |  | .ГР1 | Гидравлический расчет потерь напора. Подающий | [11 empty] | ИТП | 32
[6 empty] | и обратный трубопроводы. | [11 empty] | здания потребителя являются контрольными. | мм, диапазон измерения от
021-11-АТС |  |  |  |  | .ГР2 | Гидравлический расчет потерь напора на петле. | [11 empty] | Для реализации учета потребленной тепловой энергии устанавливается УУТЭ на базе теплосчетчика-регистратора «Взлет ТСР-М» исполнение | 0.070
[6 empty] | Реконструкция подающего трубопровода. | [11 empty] | ТСР-026 | до
021-11-АТС |  |  |  |  | .ГР3 | Гидравлический расчет потерь напора. Подающий | [11 empty] | в комплекте: тепловычислитель «Взлет ТСРВ» исполнение | 34.78
[6 empty] | трубопровод ГВС. | [11 empty] | ТСРВ-026 | м³/ч
021-11-АТС |  |  |  |  | .ГР4 | Гидравлический расчет потерь напора на петле.
Реконструкция обратного трубопровода.
[6 empty] | Расчет аппаратов защиты. | [11 empty] | , два электромагнитных расходомера-счетчика «Взлет ЭР» исполнение | Электромагнитный расходомер dy
021-11-АТС |  |  |  |  | .СО | Спецификация оборудования. | [11 empty] | ЭРСВ-470Л | 20
[6 empty] | Договор |  | № 4283.039.1 | теплоснабжения в горячей воде | [8 empty] | Dу32 | мм, диапазон измерения от
[6 empty] | от 01.02.2006 г. | [11 empty] | , один электромагнитный расходомер-счетчик «Взлет ЭР» исполнение | 0.027
[6 empty] | Подключенные тепловые нагрузки. | [11 empty] | ЭРСВ-470Л | до
[6 empty] | Акт о границе раздела балансовой принадлежности | [11 empty] | Dу20 | 13.58
[6 empty] | от 01.02.2006 г. | [11 empty] | , комплект термопреобразователей сопротивления «Взлет ТПС» производства ЗАО «Взлет», г. Санкт-Петербург, термопреобразователь сопротивления «Взлет ТПС» производства ЗАО «Взлет», г. Санкт-Петербург | м³/ч
021-11-АТС |  |  |  |  | .РД | Расчет диапазонов измеряемых расходов. | [11 empty] | , два преобразователя давления СДВ-И-1,60-М-4-20мА-А143206050 | ТСРВ-026
[6 empty] | Перечень основных нештатных ситуаций теплосчетчиков и | [11 empty] | производства фирмы ЗАО НПК «ВИП», г. Екатеринбург. | модификации
расчет потребленной тепловой энергии за время действия
нештатной ситуации.
Исходные данные для расчета потерь тепловой энергии в
отопительный и межотопительный периоды в трубопроводах,
расположенных между границей балансовой принадлежности
и термопреобразователем узла учета тепловой энергии.
Ссылочные документы.
В76.00-00.00- |  |  |  | 26 | РЭ | Теплосчетчик-регистратор «Взлет ТСР-М» исполнение | [6 empty] | ТСР-026 |  |  |  |  | . | .
Руководство по эксплуатации.
В76.00-00.00- |  |  |  | 26 | ИМ | Теплосчетчик-регистратор «Взлет ТСР-М» исполнение | [6 empty] | ТСР-026
Инструкция по монтажу.
В84.00-00.00- |  |  |  | 26 | РЭ | Тепловычислитель «Взлет ТСРВ» исполнение | [5 empty] | ТСРВ-026
Руководство по эксплуатации.
СНиП 41-03-2003 | [5 empty] | Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов.
В41.30-00.00 РЭ | [5 empty] | Расходомер-счетчик электромагнитный «Взлет ЭР»
исполнения ЭРСВ-4ХХ (5ХХ)Л, ЭРСВ-4ХХ (5ХХ)Ф.
Руководство по эксплуатации.
В41.30-00.00 ИМ | [5 empty] | Расходомер-счетчик электромагнитный «Взлет ЭР»
исполнения ЭРСВ-4ХХ (5ХХ)Л, ЭРСВ-4ХХ (5ХХ)Ф.
Инструкция по монтажу.
В65.00-00.00 РЭ | [5 empty] | Термопреобразователи сопротивления «Взлет ТПС».
Руководство по эксплуатации.
СБЛ3.3-65/32/50 | [5 empty] | Расходомер электромагнитный «Взлет ЭР» | [5 empty] | ЭРСВ-470Л
[6 empty] | dy= | 32 мм. | Установка на трубопроводе dу= |  |  |  | 50 мм.
Сборочный чертеж.
СБЛ3.3-50/32/65 | [5 empty] | Расходомер электромагнитный «Взлет ЭР» | [5 empty] | ЭРСВ-470Л
[6 empty] | (реверсивное исполнение) dу= |  |  |  | 32 мм. | Установка на трубопроводе
[6 empty] | dy= | 65 мм. | Сборочный чертеж.
СБЛ3.3-65/20/50 | [5 empty] | Расходомер электромагнитный «Взлет ЭР» | [5 empty] | ЭРСВ-470Л
[6 empty] | dy= | 20 мм. | Установка на трубопроводе dу= |  |  |  | 50 мм.
Сборочный чертеж.
В57.Т5-00.00-01 | [5 empty] | Комплект термопреобразователей сопротивления «Взлет ТПС».
[6 empty] | Установка на трубопроводе dу= |  |  |  | 65 мм. | Сборочный чертеж.
В57.Т5-00.00-01 | [5 empty] | Термопреобразователь сопротивления «Взлет ТПС».
[6 empty] | Установка на трубопроводе dу= |  |  |  | 65 мм. | Сборочный чертеж.
АГБР.406239.001-01РЭ | [5 empty] | Преобразователь давления СДВ-И-1,60-М-4-20мА-А143206050.
021-11-АТС | [13 empty] | Лист
[14 empty] | 1. |  | 3
Note on U61: здесь ПРОБЕЛ
Note on W3: здесь ПРОБЕЛ

## Метрол. (hidden)
ГИГИ отоп | ГИГИ гвс | ПОДАЧА | ГВС межот | ПОДАЧА |  | ГВС межот |  | ПОДАЧА | ГВС межот | ОБРАТКА | ГВС межот | ОБРАТКА |  | ГВС межот |  |  | ГВС межот |  | ГВС межот | ГВС отоп |  | ГВС межот
Гкал/ч* | Гкал/ч*/** |  |  | т/ч* | м3/ч* | т/ч** | м3/ч** | МПа* | МПа** |  |  | т/ч* | м3/ч* | т/ч** | м3/ч** | МПа* | МПа** |  |  | т/ч* | м3/ч* | т/ч** | м3/ч**
|  | оС* | оС** | 3.0604 | 3.3368 | 0.032267 | 0.032784 |  |  | оС* | оС** | 3.0238 | 3.0907 | 0.032267 | 0.032784 |  |  | оС* | оС** | 0.032267 | 0.032784 | 0.032267 | 0.032784
0.4838 | 0.022 |  |  | / | / | / | / |  |  |  |  | / | / | / | / |  |  |  |  | / | / | / | /
|  |  |  | 8.366 | 9.1473 | 0.80667 | 0.81994 |  |  |  |  | 7.5594 | 7.7267 | 0.80667 | 0.81994 |  |  |  |  | 0.80667 | 0.81994 | 0.80667 | 0.81994
|  | 150 | 65 |  |  |  |  | 0.7 | 0.6 | 70 | 65 |  |  |  |  | 0.42 | 0.6 | 65 | 65

## Проводка
| РЕВЕРС | [7 empty] | чертёж проводок С ДАВЛЕНИЕМ |  |  |  | СПЕЦИФИКАЦИЯ
| L1, м | L2, м | L3, м | КРТ1,2, м | ПИТ, м | L4, м
| 8 | 9 | 10 | 8 | 55 | 0 |  |  | N пп | Наименование | Кол. | Прим-е
|  |  |  | 9 | Сумма, м |  |  |  | 1 | Кабель малогабаритный МКВЭВ 4х0,2 |  |  | Кабель малогабаритный МКВЭВ 40,2 | 47
1 | Кабель малогабаритный МКВЭВ 4х0,2 |  |  |  | 45 |  |  |  |  | ТУ16-505.488-78 | 47 | м | Кабель малогабаритный КММ 40,34 | 10
2 | Шнур ШВВП 2х0,5 ГОСТ 7399-80 |  |  |  | 27 |  |  |  | 2 | Кабель малогабаритный КММ 4х0,35 |  |  | Кабель малогабаритный МКВЭВ 20,35 | 18
3 | Кабель NYM 3х2,5 ГОСТ 16442-80 |  |  |  | 55 |  |  |  |  | ТУ16-505.488-78 | 10 | м | Провод NYM | 55
4 | Кабель малогабаритный МКВЭВ 2х0,35 |  |  |  | 17 |  |  |  | 3 | Шнур ШВВП 2х0,5 ГОСТ 7399-80 | 21 | м | Провод ПВ | 85
5 | Провод ПВ 1х4 мм |  |  |  | 27 |  |  |  | 4 | Кабель NYM 3х2,5 ГОСТ 16442-80 | 55 | м | Шнур ШВВП | 21
6 | Металлорукав РЗ-ЦХ-10 |  |  |  | 17 |  |  |  | 5 | Кабель малогабаритный МКВЭВ 2х0,35 | 18 | м | 4. Трубы защитные для прокладки кабеля
7 | Труба поливинилхлорид. гофрир. 16х2 |  |  |  | 18 |  |  |  | 6 | Провод ПВ 1х4 мм2 | 85 | м | Короб защитный полиэтиленовый 25х25 | 10
8 | Короб защитный полиэтиленовый 25х25 |  |  |  | 118 |  |  |  | 7 | Металлорукав РЗ-ЦХ-10 | 17 | м | Труба поливинилхлоридная гофрированная Ø16x2 | 91
9 | Кабель малогабаритный КММ 4х0,35 мм |  |  |  | 9 |  |  |  | 7 | Труба поливинилхлоридная |  |  | Металлорукав | 17
[10 empty] | гофрированная Ø16х2 | 91 | м
[9 empty] | 8 | Короб защитный полиэтиленовый 25х25 | 10 | м
| L1, м | L2, м | L3, м | КРТ1,2, м | ПИТ, м | L4, м | КРТ3, м | КРТ4, м
| 10 | 10 |  |  | 20
[5 empty] | Сумма, м |  |  |  | чертёж проводок БЕЗ ДАВЛЕНИЯ |  |  |  | СПЕЦИФИКАЦИЯ
1 | Кабель малогабаритный МКВЭВ 4х0,2 |  |  |  | 40
2 | Шнур ШВВП 2х0,5 ГОСТ 7399-80 |  |  |  | 20 |  |  |  | N пп | Наименование | Кол. | Прим-е
3 | Кабель NYM 3х2,5 ГОСТ 16442-80 |  |  |  | 20 |  |  |  | 1 | Кабель малогабаритный МКВЭВ 4х0,2 |  |  | Кабель малогабаритный МКВЭВ 40,2 | 52
4 | Кабель малогабаритный МКВЭВ 2х0,35 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | ТУ16-505.488-78 | 52 | м | Кабель малогабаритный КММ 40,34 | 9
5 | Провод ПВ 1х4 мм |  |  |  | 20 |  |  |  | 2 | Кабель малогабаритный КММ 4х0,35 |  |  | Провод NYM | 30
6 | Металлорукав РЗ-ЦХ-10 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | ТУ16-505.488-78 | 9 | м | Провод ПВ | 58
7 | Труба поливинилхлорид. гофрир. 16х2 |  |  |  | 12 |  |  |  | 2 | Шнур ШВВП 2х0,5 ГОСТ 7399-80 | 28 | м | Шнур ШВВП | 28
8 | Короб защитный полиэтиленовый 25х25 |  |  |  | 68 |  |  |  | 3 | Кабель NYM 2х2,5 ГОСТ 16442-80 | 30 | м | 4. Трубы защитные для прокладки кабеля
[9 empty] | 4 | Кабель малогабаритный МКВЭВ 2х0,35 | 20 | м
[9 empty] | 4 | Провод ПВ 1х4 мм2 | 58 | м | Короб защитный полиэтиленовый 25х25 | 12
|  |  | КРТ (L1), м | 8 |  |  |  |  | 5 | Труба поливинилхлоридная |  |  | Труба поливинилхлоридная гофрированная Ø16x2 | 48
|  |  | КРТ (L2), м | 9 | [5 empty] | гофрированная Ø16х2 | 48 | м
[9 empty] | 6 | Короб защитный полиэтиленовый 25х25 | 12 | м
| L1, м | L2, м | L3, м |  | ПИТ, м |  |  |  | Длина проводов, короба и трубы учтена для двух
| 8 | 9 | 12 |  | 50 |  |  |  | проектов: № 445-11-АТС на СО и № 559-11-АТС на ГВС
Сумма, м
1 | Кабель малогабаритный МКВЭВ 4х0,2 |  |  |  | 58
2 | Шнур ШВВП 2х0,5 ГОСТ 7399-80 |  |  |  | 29
3 | Кабель NYM 3х2,5 ГОСТ 16442-80 |  |  |  | 50
4 | Кабель малогабаритный МКВЭВ 2х0,35 |  |  |  | 17
5 | Провод ПВ 1х4 мм |  |  |  | 29
6 | Металлорукав РЗ-ЦХ-10 |  |  |  | 17
7 | Труба поливинилхлорид. гофрир. 16х2 |  |  |  | 18
8 | Короб защитный полиэтиленовый 25х25 |  |  |  | 119