«СОГЛАСОВАНО»

Генеральный директор

ООО «Жилкомсервис № 1

Пушкинского района»

# _______________________

# « » ________________ 2012 г.

Техническое задание на проектирование

узла учета тепловой энергии

- На основании договора теплоснабжения в горячей воде № 222 от 24.07.2008 г., подключенных нагрузок, акта о разграничении балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности энергоснабжающей организации и абонентом, в соответствии с техническими требованиями на проектирование узла учета тепловой энергии разработать рабочий проект узла учета тепловой энергии (далее по тексту УУТЭ)  ООО «Жилкомсервис № 1 Пушкинского района» по адресу: Красносельское шоссе, д. 29. ИТП (Жилой дом со встроенными помещениями).

- Договор теплоснабжения № 222 от 24.07.2008 г.

- Источник теплоты: ЦТП-ЭУ-2 по адресу: Красносельское шоссе, д. 39а

- Исходные данные для проектирования:

Суммарная нагрузка системы отопления: 0,42500 Гкал/ч

Нагрузка системы отопления жилой части: 0,36820 Гкал/ч

Нагрузка системы отопления встроенных помещений: 0,05680 Гкал/ч

Температурный график тепловой сети: 115/70 ºС

Система теплоснабжения – двухтрубная.

Схемы присоединения: отопления – зависимая (без элеватора)

Вентиляция - отсутствует

ГВС – отсутствует

Расходы теплоносителя по трубопроводам:

| Трубопроводы | Min. Расход т/ч | Max. Расход т/ч | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Подающий | 4,722 | 11,806 | В отопительный период |
| Обратный | 4,722 | 11,806 | В отопительный период |

- УУТЭ выполнить на базе теплосчетчика ТСРВ-034, электромагнитных расходомеров «ВЗЛЁТ ЭР» ЭРСВ 4ххЛ, термопреобразователей сопротивления ВЗЛЁТ ТПС, модема типа ВЗЛЁТ АС АССВ 030 для обеспечения удаленного доступа к УУТЭ.

- При монтаже электромагнитных расходомеров-счетчиков «ВЗЛЁТ ЭР» ЭРСВ 4ххЛ применить монтажные комплекты «ВЗЛЁТ КПА» СБЛ 3.3.

- Учет потребленной тепловой энергии и теплоносителя организовать в соответствии с «Правилами учета тепловой энергии и теплоносителя» М.95г., техническими требованиями на проектирование УУТЭ.

- Метрологические характеристики применяемых СИ должны соответствовать требованиям  раздела 5 «Правил учета тепловой энергии и теплоносителя».

- Преобразователи расхода (объема) теплоносителя, применяемые в узле учета, должны быть рассчитаны на работу при максимальной температуре теплоносителя, равной:

- 115 ºС (в подающем трубопроводе теплового ввода);

- 70 ºС ( в обратном трубопроводе теплового ввода);

- Функциональные возможности применяемого тепловычислителя должны обеспечивать:

- формирование часовых и суточных архивов результатов измерений;

-  регистрацию нештатных ситуаций и их длительности.

- регистрацию случаев несанкционированного доступа к программному обеспечению и архивам теплосчетчика.

- расчет потребленной тепловой энергии в соответствии с расчетными формулами и алгоритмами, заложенными в проекте УУТЭ.

Генеральный директор

ЗАО «АЭфТ»								Голод А.И.