## Лист2
Расчет гидравлических потерь напора
на узлах установки расходомеров фирмы "Взлет"
(Расчеты выполняются на основании документа "Методика гидравлического расчета
конфузорно-диффузорных переходов. ВИСИ, Санкт-Петербург, 1996г.
Методика расчета согласована со службой Энергосбыта ГП "ТЭК СПб".
Протокол технического совещания от 11.10.2001 г.)
Наименование |  |  |  |  | Обозна- | Размер- |  | Трубопроводы
[5 empty] | чение | ность | 1 - й | 2 - й | 3 - й | 4 - й
Исходные параметры
Диаметр трубопровода перед конфузором |  |  |  |  | D1 | мм | 65 | 80
Диаметр трубопровода после диффузора |  |  |  |  | D2 | мм | 80 | 65
Диаметр сужения |  |  |  |  | Dy | мм | 50 | 50
Длина сужения |  |  |  |  | L | мм | 513 | 513
Длина конфузора |  |  |  |  | L2 | мм | 70 | 75
Длина диффузора |  |  |  |  | L3 | мм | 75 | 70
Расчет тангенса угла a1 |  |  |  |  | tga1 |  | 0.125 | 0.23077
Расчет тангенса угла a2 |  |  |  |  | tga2 |  | 0.23077 | 0.125
Расчет арктангенса угла a1 |  |  |  |  | Arctga1 |  | 0.12435 | 0.2268
Расчет арктангенса угла a2 |  |  |  |  | Arctga2 |  | 0.2268 | 0.12435
Угол a1 |  |  |  |  | a1 |  | 7.125 | 12.9946
Угол a2 |  |  |  |  | a2 |  | 12.9946 | 7.125
Округление угла a1 |  |  |  |  | a1 |  | 7.13 | 12.99
Округление угла a2 |  |  |  |  | a2 |  | 12.99 | 7.13
Массовый расход воды |  |  |  |  | G | т/ч | 11.806 | 11.806
Температура воды |  |  |  |  | t | град | 115 | 70
Рабочее (избыточное) давление воды |  |  |  |  | P | кГ/cм2 | 7 | 4.2
Эквивалентная шероховатость трубопр. |  |  |  |  | d | мм | 0.5 | 0.5
Гидравлическое сопротивление фильтра |  |  |  |  | S | м/(м3/ч)2 | 0.000315 | 0.00064
Расчетные параметры
Угол раскрытия конфузора |  |  |  |  | a1 | град | 14.26 | 25.98
Угол раскрытия диффузора |  |  |  |  | a2 | град | 25.98 | 14.26
Объемный расход воды |  |  |  |  | Q | м3/ч | 12.462 | 12.0727
Скорость воды в сужении |  |  |  |  | v | м/с | 1.763 | 1.7079
Плотность воды |  |  |  |  | r | кг/м3 | 947.3582 | 977.9108
Кинематическая вязкость воды |  |  |  |  | n | м2/с | 2.2826e-07 | 4.0073e-07
Число Рейнолдса |  |  |  |  | Re |  | 386190.8104 | 213103.1745
Коэффициент гидравлического трения |  |  |  |  | l |  | 0.034937 | 0.035059
Коэффициент сопротивления конфузора |  |  |  |  | xk |  | 0.035017 | 0.04962
Коффициент нерав. поля скоростей |  |  |  |  | kд |  | 1.5282 | 1.5901
Коэффициент сопротивления расширения |  |  |  |  | xрасш |  | 0.29031 | 0.0631
Коэффициент сопротивления трения |  |  |  |  | xтр |  | 0.016464 | 0.022945
Потери напора в конфузоре |  |  |  |  | hk | м в. ст. | 0.0055475 | 0.0073774
Потери напора на прямом участке |  |  |  |  | hl | м в. ст. | 0.051377 | 0.048609
Потери напора на диффузоре |  |  |  |  | hд | м в. ст. | 0.0486 | 0.012793
Потери напора на фильтре |  |  |  |  | hф | м в. ст. | 0.04892 | 0.09328
Потери напора на петле |  |  |  |  | hп | м в. ст. | 0 | 0
Суммарные потери напора |  |  |  |  | h | м в. ст. | 0.15444 | 0.068779
|  |  |  | 0.01836 | 0.019153 | #DIV/0! | #DIV/0!
207-12-АТС.ГР
ООО "Жилкомсервис №1 Пушкинского района" г. Пушкин, Красносельское шоссе, д. 29
Изм. | Кол. уч. | Лист | № док. | Подпись | Дата
Разработал | [5 empty] | Жилой дом со встроенными помещениями. ИТП КУУТЭ |  | Стадия | Лист | Листов
Проверил | [7 empty] | Р | 1 | 1
Т. контр.
[6 empty] | Гидравлический расчет потерь напора. |  | Санкт-Петербург ЗАО «Агентство Эффективных Технологий»
Н. контр.
Утвердил