| Общие указания. Проект коммерческого узла учета тепловой энергии разработан на основании договора о теплоснабжении в горячей воде № 222 от 24.07.2008 г., заключенного между ГУП «ТЭК СПб» и абонентом ООО «Жилкомсервис № 1 Пушкинского района» (потребитель Жилой дом со встроенными помещениями по адресу: г. Пушкин, Красносельское шоссе, д. 29), Технического задания, Подключенных нагрузок, Акта разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности энергоснабжающей организации и абонентом. Источник теплоснабжения – ЦТ-ЭУ-2 по адресу: г. Пушкин, Красносельское шоссе, д. 39а. Температура в подающем трубопроводе 115ºС, в обратном трубопроводе 70ºС. Рабочее давление в подающем трубопроводе 0,70 МПа, в обратном трубопроводе 0,42 МПа. Граница раздела балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности: первые фланцы перед отключающей арматурой в здании (ИТП), (арматура на балансе абонента) по адресу: г. Пушкин, Красносельское шоссе, д. 29. Система теплоснабжения – двухтрубная. Система отопления подключена непосредственно к тепловой сети, без элеватора. На основании вышеизложенного, проектом предусмотрен монтаж узла учета тепловой энергии на подающем и обратном трубопроводах системы теплопотребления, на вводе в ИТП Жилого дома со встроенными помещениями по адресу: г. Пушкин, Красносельское шоссе, д. 29, в непосредственной близости к границе разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности. Расчетные тепловые нагрузки:. Суммарная нагрузка системы отопления:; QΣот = 0,42500 Гкал/ч. Нагрузка системы отопления на Жилой дом:; Qот = 0, 36820 Гкал/ч. Нагрузка системы отопления на Аренду:; Qот = 0, 05320 Гкал/ч. Нагрузка системы отопления на Служебное ДНД:; Qот = 0,00360 Гкал/ч. Расход воды:. По подающему трубопроводу; Gmax = 11,806 т/ч (12,483 м3/ч). Gmin = 4,722 т/ч (4,985 м3/ч). По обратному трубопроводу; Gmax = 11,806 т/ч (12,067 м3/ч). Gmin = 4,722 т/ч (4,827 м3/ч). УУТЭ устанавливается с целью: - осуществления взаимных финансовых расчетов между поставщиком тепловой энергии ГУП «ТЭК СПб» и абонентом ООО «Жилкомсервис № 1 Пушкинского района» за тепловую энергию, отпущенную по тепловому вводу в систему отопления через ИТП Жилого дома со встроенными помещениями по адресу: г. Пушкин, Красносельское шоссе, д. 29; - контроля за тепловыми и гидравлическими режимами работы систем теплоснабжения и теплопотребления; - контроля за рациональным использованием тепловой энергии и теплоносителя; - документирования параметров теплоносителя: массы (объема), температуры. С помощью приборов, установленных в составе УУТЭ, определяются следующие параметры: - время работы приборов узла учета; - полученная тепловая энергия; - масса (объем) теплоносителя, полученного по подающему трубопроводу, возвращенного по обратному трубопроводу; - масса (объем) теплоносителя, полученного по подающему трубопроводу, возвращенного по обратному трубопроводу за каждый час; - среднечасовая и среднесуточная температура теплоносителя в подающем и обратном трубопроводах. |
| --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 207-12-АТС |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.8 |
| Изм. | Кол. уч. |  | Лист |  | № док. |  | Подп. |  |  | Дата |  |  |  |  |
| На УУТЭ подлежат регистрации на твердом носителе (бумага) следующие параметры теплоносителя: - время работы приборов узла учета тепловой энергии; - часовое значение расхода теплоносителя в подающем и обратном трубопроводах; - суточные и месячные значение расхода теплоносителя; - среднечасовое и среднесуточное значение температуры теплоносителя в подающем и обратном трубопроводах. Организация учета потребленной тепловой энергии в отопительный период: Для учета потребленной тепловой энергии в отопительный период используются преобразователи расхода и температуры, установленные на подающем и обратном трубопроводах на вводе в ИТП здания потребителя, в месте, максимально приближенном к границе раздела балансовой принадлежности. Потребленная тепловая энергия определяется по формуле: WТС=m1×(h1-hхв)-m2×(h2-hхв); где: WТС – потребленная тепловая энергия (Гкал); m1 – масса теплоносителя, полученная потребителем по подающему трубопроводу (т); m2 – масса теплоносителя, возвращенная потребителем по обратному трубопроводу (т); h1 – энтальпия теплоносителя по подающему трубопроводу (Гкал/т); h2 – энтальпия теплоносителя по обратному трубопроводу (Гкал/т); hхв – энтальпия холодной воды, используемой для подпитки систем теплоснабжения на источнике теплоты (Гкал/т). Температура холодной воды (tх.в.const.) принимается равной 0С. Абонент при подготовке ежемесячного отчета о теплопотреблении самостоятельно производит перерасчет величины потребленной тепловой энергии на фактическую среднемесячную температуру холодной воды в соответствии с формулой: Wпересч.=(m1-m2)(tср.месяч.факт.-tх.в.const)с0,001; где: Wпересч. – пересчитанная тепловая энергия (Гкал); m1 – масса теплоносителя, полученная потребителем по подающему трубопроводу (т); m2 – масса теплоносителя, возвращенная потребителем по обратному трубопроводу (т); tср.месяч.факт. – фактическая среднемесячная температура холодной воды (С); tх.в.const – температура холодной воды (С); с – удельная теплоемкость (Гкал/кгС). При расчете потребленной абонентом тепловой энергии к показаниям УУТЭ (ежемесячный отчет) должна быть прибавлена расчетная величина тепловых потерь на участке от границы балансовой принадлежности тепловых сетей до приборов УУТЭ. При нештатных ситуациях работы теплосчетчика, которые могут иметь место при перерывах электроснабжения, неисправности приборов, выхода значений параметров за допустимые пределы измерения, абонент должен производить пересчет потребленной энергии, за время действия нештатной ситуации, в соответствии с требованиями «Правил учета тепловой энергии и теплоносителя». Окончательная формула расчета потребленной тепловой энергии: W потр. =W уутэ+W пот.+W н.с.-W пересч. ; где: W потр. – потребленная тепловая энергия (Гкал); Wуутэ – потребленная тепловая энергия WТС по ТС №1 в отопительный период; W н.с. – потребленная тепловая энергия за время действия нештатной ситуации (Гкал); W пересч. – пересчитанная тепловая энергия (Гкал); W пот. – потери тепла трубопроводами (Гкал). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 207-12-АТС |  |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.9 |
| Изм. |  | Кол. уч. |  | Лист |  | № док. |  | Подп. | Дата |  |  |  |  |  |
| Ежемесячно, с 28 числа текущего месяца по 01 число следующего месяца, потребитель обязан предоставлять в энергоснабжающую организацию отчет о потребленной тепловой энергии. Показания приборов узла учета ежесуточно, в одно и то же время, фиксируются в журнале. Ежемесячно, в соответствии с п. 9.6. «Правил учета тепловой энергии и теплоносителя», абонент обязан предоставить в энергоснабжающую организацию копию журнала учета тепловой энергии. Ежегодно при начале отопительного сезона, абонент вызывает представителя энергоснабжающей организации для производства допуска КУУТЭ в эксплуатацию. При этом проверяется соответствие КУУТЭ настоящему проекту, и устанавливаются согласованные настроечные параметры тепловычислителя, приведенные в настоящем проекте. Регистрация параметров: Регистрация параметров на твердом носителе (бумаге) производится путем распечатки на принтере данных, снятых с электронной памяти тепловычислителя через разъем RS232 с помощью Notebook или адаптера сигналов сотовой связи «Взлет АС» исполнение АССВ-030 и ввода этой информации в компьютер в соответствии с прилагаемой программой, а также ведением записей в журнале учета тепловой энергии. Для реализации учета потребленной тепловой энергии устанавливается УУТЭ на базе теплосчетчика-регистратора «Взлет ТСР-М» исполнение ТСР-034 в комплекте: тепловычислитель «Взлет ТСРВ» исполнение ТСРВ-034, два электромагнитных расходомера-счетчика «Взлет ЭР» исполнение ЭРСВ-420Л Dy50, комплект термопреобразователей сопротивления «Взлет ТПС» производства ЗАО «Взлет», г. Санкт-Петербург. Электромагнитные расходомеры ЭРСВ-420Л Dу50 мм (диапазон от 0,566 м3/ч до 84,90 м3/ч, погрешность измерений  2%) используются для измерения расхода в подающем и обратном трубопроводах на вводе в ИТП. Для измерения температуры в подающем и обратном трубопроводах применяется комплект термопреобразователей сопротивления «Взлет ТПС» с НСХ 500П. В отопительный период теплоснабжения отчет формируется по показаниям теплосчетчика-регистратора «Взлет ТСР-М» исполнение ТСР-034 производства ЗАО «Взлет», г. Санкт-Петербург. Передача данных может осуществляться на основе трех различных услуг, предоставляемых цифровыми GSM-сетями: - CSD передача данных; - SMS служба коротких сообщений; - GPRS передача данных. Услуга CSD (Circuit Switched Data) использует ресурсы сети аналогично тому, как это происходит при голосовом обмене. Они резервируются за абонентами (приборами и диспетчерским компьютером) с момента установления соединения до его разрыва, вне зависимости от того, происходит реальная передача данных или нет. Сбор данных на основе этой услуги аналогичен работе диспетчерской системы через обычные телефонные модемы. Сообщения SMS (Short Message Service) используются только для передачи информации о нештатных ситуациях и об изменении состояния входных сигналов. Основное назначение услуги GPRS (General Packet Radio Service) - это обеспечение выхода мобильных устройств в Интернет. Такая возможность позволяет организовать передачу данных между приборами и диспетчерским компьютером на основе протокола TCP/IP, если компьютер имеет фиксированный IP-адрес. При работе на основе CSD в каждый момент времени с диспетчерским компьютером может быть соединен только один абонент-прибор. Поэтому для получения накопленных данных необходимо циклически опрашивать приборы. Энергоснабжающая организация получает архивные данные с помощью адаптера сигналов «Взлет АС» АССВ-030, при запросе в режиме CSD  передачи данных. АССВ-030 (с выносной антенной) устанавливается в помещении теплового пункта в шкафу питания и коммутации (аналог стандартного GSM-модема). Проектом предусмотрены местные показывающие приборы для измерения температуры и давления. Монтаж и пуско-наладочные работы выполнить в соответствии с документом «Инструкция по монтажу на теплосчетчик-регистратор «Взлет ТСР-М» В76.00-00.00-34 ИМ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 207-12-АТС |  | Лист |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.10 |  |
| Изм. |  | Кол. уч. |  | Лист |  | № док. |  | Подп. |  | Дата |  |  |  |  |

| Категорически не допускается протекание сварочного тока через корпус первичного преобразователя расхода (ППР) при проведении электросварочных работ. Для этого, до начала сварных работ необходимо демонтировать электромагнитный расходомер (ЭМР) и на его место установить габаритный имитатор ППР. К работе с приборами узла учета тепловой энергии допускается обслуживающий персонал, ознакомленный с эксплуатационными документами на теплосчетчик-регистратор «Взлет ТСР-М» В76.00-00.00-34 РЭ. Монтаж защитного заземления выполнить в соответствии с ПУЭ-98 и «Инструкции по монтажу защитного заземления и зануления электропроводок и систем автоматизации». Контроль качества сварных швов производится методом гидравлических испытаний. Восстановление теплоизоляции на подающем и обратном трубопроводах, а также трубопроводе подачи ГВС – цилиндрами теплозвукоизоляционными из вспененного полиэтилена «Rockwool» и окраской масляной краской в 2 слоя. Проект выполнен в соответствии с нормативными документами: - СНиП 41-03-2003 Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов. 2004г. - СНиП 3.05.01-85 Внутренние санитарно-технические системы. 1998г. - СНиП 41-02-2003 Тепловые сети. 2004г. - СНиП 3.05.04-85 Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации 1998г. - СНиП 3.05.06-85 Электротехнические устройства. 1998г. - СНиП 3.05.07-85 Системы автоматизации. 1998г. - СП 41.101-95. Проектирование тепловых пунктов. 1997г. - Правила учета тепловой энергии и теплоносителя. 1995г. - Правила пользования электрической и тепловой энергией. 1981г. - Правила устройства электроустановок. 1998 г. ПУЭ. Седьмое издание. 2001 г. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 207-12-АТС | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  | 1.11 |
| Изм. | Кол. уч. | Лист | № док. | Подп. | Дата |  |  |