СОГЛАСОВАНО

Начальник управления метрологии ЗАО «Водоканал-Центр измерений»

___________________ А.П. Зайцев

« » _________________ 2010 г.

МЕТОДИКА

РАСЧЕТА ФАКТИЧЕСКИХ ОБЪЕМОВ ВОДЫ,

ИЗМЕРЕННЫХ РАСХОДОМЕРАМИ-СЧЕТЧИКАМИ

В СИСТЕМЕ ВОДОПРОВОДНО-КАНАЛИЗАЦИОННОГО ХОЗЯЙСТВА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

| СОГЛАСОВАНО |  |  |
| --- | --- | --- |
| Генеральный директор ООО «НИССАН МЭНУФЭКЧУРИНГ РУС» |  |  |
| _____________________Михайлов Д.Н. |  |  |
| « » ______________________ 2010 г. |  |  |

- Область применения и задачи.

Методика разработана для расчета фактических объемов воды, измеренных расходомерами-счетчиками в системе водопроводно-канализационного хозяйства Санкт-Петербурга. Методика распространяется на узлы учета воды ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» и его Абонентов.

Целью предлагаемой методики является

- решение актуальной  задачи организации и совершенствования системы учета питьевой, технической, сточной воды,

- обеспечение достоверности фактического водопотребления и водоотведения.

Методика распространяется на результаты измерений исправных и поверенных средства измерения, которые по способу регистрации нештатных ситуаций  можно разделить на приведенные ниже группы:

- I группа: расходомеры-счетчики, имеющие счетчик времени наработки («Взлет-ЭР», ИПРЭ, UFM, расходомеры переменного перепада давления с вычислителем СПТ, ДРК-М и аналогичные),

- II группа: расходомеры-счетчики, формирующие архивы объемов, нештатных ситуаций, фиксирующие вид, продолжительность нештатной ситуации (УРСВ фирмы “Взлет”),

- III группа: расходомеры-счетчики, запрограммированные на учет объема потребленной воды во время нештатных ситуаций (XMT 868 фирмы ”Panametrics”, расходомеры переменного перепада давления с вычислителем СПТ и аналогичные).

В методике предлагаются

- математические и логические правила обработки результатов измерений приборов учета различного принципа действия во время типовых и дополнительных нештатных ситуаций,

- порядок учета технологической нештатной ситуации,

- приводятся иллюстрированные примеры применения правил по обработке результатов измерений при нештатной ситуации в работе расходомеров-счетчиков.

  - Нештатные ситуации при организации учета объемов воды

В режиме нештатной ситуации расходомер-счетчик не производит измерение объема, а регистрирует  вид нештатной ситуации или фиксирует ее длительность.

- 1.1.1. Фиксируемые нештатные ситуации.

      - У приборов I группы наличие НС определяется по счетчику наработки.

      - У приборов II группы (Приложение 1 табл. 1) основные НС:

- “Нет УЗС”

- “QQнаиб” (Текущее значение расхода превышает наибольшее значение измеряемого расхода  Qнаиб),

- “НЕТ ПИТ “(Отсутствие питания прибора).

1.1.1.3. У приборов III группы наличие НС определяется по индикатору.

## 1.1.2. Дополнительные (нефиксируемые) нештатные ситуации (ДНС) (Приложение 1 рис. 1 и рис.3).

В процессе измерения могут возникать нестандартные ситуации, когда регистрации нештатной ситуации нет, а достоверность результатов измерения не обеспечена (прибор не охвачен системой контроля):

- сбои часов, календаря (Приложение 1 табл. 2, табл. 3),

- отсутствие архива или его части за определенный период (Приложение 1 табл. 2, табл. 4).

- 1.1.3. Технологические нештатные ситуации, возникающие на узлах учета филиалов ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга», в том числе из-за сбоя работы насосов.

Производственно-техническая деятельность филиалов ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга», режим работы водоводов водопроводных станций может оказывать заметное влияние на работу приборов, поэтому при необходимости более качественного подробного анализа измерительной информации следует:

- получить сведения о состоянии работы технологического оборудования за анализируемый промежуток времени НС,

- идентифицировать события производственно-технической деятельности с часовыми архивами (если они есть),

- учесть НС, если водовод в рабочем состоянии,

- не учитывать НС, если водовод отключен.

2. Сокращения и обозначения

2.1. Абонент – юридическое лицо, а также предприниматели без образования юридического лица, имеющие в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении объекты, системы водоснабжения и (или) канализации, которые непосредственно присоединены к системам коммунального водоснабжения и (или) канализации, заключившие с организацией водопроводно-канализационного хозяйства в установленном порядке договор на отпуск (получение) воды и (или) прием (сброс) сточных вод.

К числу абонентов могут относиться также организации, в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении которых находятся жилищные фонды и объекты инженерной инфраструктуры; организации, уполномоченные оказывать коммунальные услуги населению, проживающему в государственном (ведомственном), муниципальном или общественном жилищном фонде; товарищества и другие объединения собственников, которым передано право управления жилищным фондом.

2.2. Водопотребление – использование воды абонентом (субабонентом) на удовлетворение своих нужд.

2.3. Водоотведение - совокупность санитарных мероприятий и технических устройств, обеспечивающих удаление сточных вод за пределы населённого пункта или промышленного предприятия

2.4. Водоснабжение – технологический процесс, обеспечивающий забор, подготовку, транспортировку и передачу абонентам питьевой воды.

2.5. Нештатная ситуация (НС) – это режим работы прибора в условиях эксплуатации, не соответствующих технической документации на прибор.

2.6. Правила - «Правила пользования системами коммунального водоснабжения и канализации в Российской Федерации» № 167 от 12.02.1999.

2.7. Предприятие – государственное унитарное предприятие «Водоканал Санкт-Петербурга».

2.8. Средство измерений (прибор) (СИ) – техническое средство, предназначенное для измерений, имеющее нормированные метрологические характеристики, воспроизводящее и (или) хранящее единицу физической величины, размер которой принимается неизменным (в пределах установленной погрешности) в течение определенного интервала времени, и разрешенное к использованию для коммерческого учета.

3. Общие положения. Перевод результатов измерений объема в систему учета.

3.1. При использовании приборов I группы (со счетчиком времени наработки).

3.1.1. При эксплуатации приборов этой группы рекомендуется  ежедневный отсчет текущих значений параметров с их регистрацией по установленной форме (Приложение 2).

3.1.2. Заполнение временного промежутка НС (неучтенный объем) выполняется следующим образом:

- определяется наличие НС: находится разность между календарным

количеством часов, прошедших с момента  составления последнего акта (или записи в журнале) tкал, и временем работы прибора за этот период,  (tизм),

tНС=tкал−tизм, (ч),

- если tНС≠0,то рассчитывается среднечасовой расход (qСРЕДНЕЧАСОВОЙ, м3/ч)  за предыдущий месяц, учитывая режим водопотребления абонента (например, трехсменный – 24 часа, обычный – 9 часов и др.),

- по формуле VНС=qСРЕДНЕЧАСОВОЙ⋅tНС,  (м3) определяется объем за время НС,

- суммируется объем по показаниям прибора за отчетный период и объем за время НС,

- полученная сумма принимается искомым значением объема за отчетный период.

- 3.1.3. При продолжительности НС, равной календарному месяцу:

- объем определяется в соответствии с п. 55 Правил по среднемесячному показателю потребления за последние 6 месяцев, предшествовавших расчетному периоду,

- в случае если определить достоверный объем потребления в соответствии с Правилами не представляется возможным, то он определяется по статистическим данным за аналогичный месяц предыдущих лет (года).

  - При использовании приборов II группы.

При эксплуатации приборов этой группы рекомендуется  ежедневный отсчет текущих значений параметров с их регистрацией по установленной форме (пример оформления в Приложении 2).

При отсутствии нештатных ситуаций в течение месяца  (при снятии показаний с индикатора или по архивам) информация о прошедших по водоводу объёмах признается достоверной и используется в целях учета.

## При наличии

## а) нештатных ситуаций типа: «НЕТ УЗС» или «НЕТ ПИТ» или «QQнаиб»,

б) несоответствия данных о продолжительности нештатной ситуации в часовом и месячном архивах (эта величина уточняется после анализа архивов),

в) сбоя даты, времени в часовом архиве,

г) других видов ДНС (раздел 1.1.2) обработка нештатной ситуации выполняется по следующей методике:

3.2.1. Влияние нештатной ситуации, продолжительностью менее одной минуты можно не учитывать.

В случае частого повторения НС такой продолжительности подсчитывается суммарная длительность таких НС в течение расчетного месяца.

Если суммарная длительность больше 5 минут, то VНС насчитывается по среднему за текущий расчетный месяц.

3.2.2. При продолжительности НС более одной минуты, но менее получаса порядок расчета объема за время НС (tНС, мин) следующий:

      - определяется время работы (tизм, мин) прибора в режиме измерения в этот час в минутах,

      - из часового архива находится объем за текущий час (VТЧ,м3),

      - находится среднеминутный расход (qСРЕДНЕМИНУТНЫЙ, м3/мин) в этот час, т. е. qСРЕДНЕМИНУТНЫЙ=VТЧ/tизм,

      - вычисляется объем за время НС : VНС=qСРЕДНЕМИНУТНЫЙ⋅tНС,

      - полученное значение (м3) суммируется с суммарным объемом за месяц из месячного архива (пример расчета в приложении 1. п. 1).

Примечание -

на узлах учета филиалов Предприятия диаметром 200 мм и менее корректировкой можно пренебречь.

- 3.2.3. При продолжительности НС более получаса, но менее семи суток расчет неучтенного объема производитcя следующим образом (пример расчета в приложении 1 п. 2.1):

3.2.3.1. продолжительность НС округляется в большую сторону (в окончательных расчетах используется реальное время НС без округления) до целого количества часов, суток,

например,

    - 50 минут  НС – до часа,

    - 1ч 13 м – до 2 часов,

    - 22 часа 40минут до суток (При наличии часовых архивов в случае 22 часов 40 минут их можно округлить до целых 23 часов и обработать по ниже приведенному алгоритму). и т. д.,

и в зависимости от единицы округления (часы, сутки) используется соответствующий архив (часовой, суточный);

3.2.3.2. рассчитывается среднее значение расхода (qСРЕДНИЙ) за периоды времени до и после периода НС, где  tпериоддоНС=tпериодпослеНС=tпериодНС,округленныйпоп.3.2.3.1.,

т. е. количество предшествующих и последующих часов (суток) должно быть взято равным округленному количеству часов (суток) текущего периода нештатной ситуации;

3.2.3.3. вычисляется объем за время НС: VНС=qСРЕДНИЙ⋅tНС, где tНС  - без округления по п. 3.2.3.1;

3.2.3.4. полученное значение  суммируется с суммарным объемом за месяц из месячного архива (Приложение 2).

3.2.4. При продолжительности НС более семи суток, но менее месяца расчет VНС по среднему значению расхода за предыдущий месяц и известный период текущего (отчетного) месяца.

    - При продолжительности НС, равной календарному месяцу:

  - объем определяется в соответствии с п.55 Правил по среднемесячному показателю потребления за последние 6 месяцев, предшествовавших расчетному периоду,

  - в случае если определить достоверный объем потребления в соответствии с Правилами не представляется возможным, то по статистическим данным за аналогичный месяц предыдущих лет (года).

3.3. При использовании приборов III группы.

При возникновении и индикации НС коррекция измеренных  значений расходов не требуется, т.к. расходомеры данного типа

- в периоды наличия НС присваивают значения расходов по значениям, предшествующим периоду НС, принимая их за достоверные,

- или вычисляют объем за время НС по запрограммированному договорному значению, согласованному с Предприятием или со специализированной подрядной организацией.

- 3.4. В случае выхода из строя расходомера-счетчика в журнал заносится средний расход за последние 6 месяцев  или по статистическим данным за аналогичный месяц предыдущих лет (года). Прибор учета должен быть отремонтирован или заменен в течение не более 30 дней. В противном случае расчет ведется в соответствии с п. 77 Правил.

СОГЛАСОВАНО

Первый заместитель

генерального директора                                                             Е.И. Целиков

_________2010

Директор по производству                                                        Б.А. Федотов

_________2010

Директор Дирекции

информационных технологий                                                    Ф.Ю. Касаткин

_________2010

Руководитель направления метрологии -

главный метролог                                                                      Р.А. Пирумов

_________2010

Первый заместитель директора –

технический директор

филиала «Водоснабжение Санкт-Петербурга»                    А.Л. Константинов

_________2010 Первый заместитель директора –

технический директор

филиала «Водоотведение Санкт-Петербурга»                               Г.А. Панкова

_________2010

Первый заместитель директора –

технический директор

филиала «Юго-Западный «Водоканал»                                    Т.М. Гребенская

_________2010

Первый заместитель директора

филиала «Центр по работе с абонентами»                                   П.А. Чупраков

_________2010

РАЗРАБОТАНО

Главный специалист Дирекции

информационных технологий                                                 Н.В. Филиповская

совместно со специалистами ЗАО «Водоканал - Центр измерений»

Начальник Управления метрологии                                           Зайцев А.П.

Начальник Отдела метрологии и водного баланса                   Романова Н.Л.

Приложение 1.

- Примеры обработки нештатных ситуаций для приборов, имеющих архивы объемов.

- 1. Пример применения правила пункта 3.2.2. (продолжительность НС менее получаса…)

- В часовом архиве (табл. 1) за 17 июля НС продолжительностью   tНС= 485 секунд=8  мин…

- Применяем (п.п. 3.2.2)…

- Время работы прибора в этот час:  tизм= 52 минуты,

- зафиксированный объем за Текущий Час (По Табл. 1)- VТЧ=4882,98 м3

- т. е. средний расход  qСРЕДНЕМИНУТНЫЙ=4882.98:52=93.9 м3 в минуту.

- Значит, объем  VНС=qСРЕДНЕМИНУТНЫЙ⋅tНС=93.9·8=751.2 м3.

- полученное значение VНС суммируется с суммарным объемом за месяц из месячного архива.

2. Примеры применения правила пункта 3.2.3.

- 2.1. В таблице 1 за 15 июля  подряд две записи (1954 и 2441 сек.) соответствуют tНС=1ч 13 м.

Расчет объема потребленной воды производится следующим образом:

- 1ч 13м (1,22 ч) округляем “до целого количества часов” время НС - 2 ч,

- находим средний расход за час в анализируемый  промежуток по двум предшествующим НС и двум последующим часам (см. табл. 1): qСРЕДНИЙ= (5144,24+4658,15+5142,27+5186,49) : 4=5032,8 м3/ч.

- таким образом, объем за НС равен: VНС=qСРЕДНИЙ⋅tНС=5032.8·1.22=6140 м3,

- полученное значение VНС суммируется с суммарным объемом за месяц из месячного архива.

2.2. В таблице 2 представлен  фрагмент часового архива, иллюстрирующий сбой в работе прибора. Фактический разрыв с 12:00 1.06. до 6:00 2.06. Перед обработкой этой нештатной ситуации необходимо сличить суточные и часовые архивы. Возможна ситуация, когда в суточных архивах информация зафиксирована без потерь и нет необходимости в ее корректировке. Если же в суточных архивах прослеживается влияние сбоя из часового архива, то необходима обработка в соответствии с п. 3.2.3.

- 2.3. Пример, когда  в архиве расход превышает среднее значение в несколько раз, представлен на рис. 1. В этом случае при обработке архива необходимо сопоставить это превышение с работой технологического оборудования. Если, после анализа, недостоверность информации выделенных фрагментов не вызывает сомнения, они  вырезаются из массива измерительной информации и обрабатываются в соответствии с п. 3.2.3.

- 3. Примеры применения правила 3.2.4.

3.1. При обработке архива, представленного на рис. 2, временной промежуток НС необходимо заполнять, согласуя следующее:

- статистическую информацию за сентябрь за прежние годы (если она есть), учитывая сезонные изменения (сезонное увеличение подачи осенью)

- и среднее значение расхода за предыдущий месяц и известный период текущего (отчетного) месяца до начала НС (пункт 3.2.4).

3.2.

Таблица 3 демонстрирует сбой в записи архива прибора XMT 868 фирмы “Panametrics” -

обработка ведется по правилу пункта 3.2.4., т. к. это последняя запись в архиве.

3.3.

В архиве (табл. 4) разрыв без регистрации НС.

Необходимо уточнить: потеряна ли информация за этот промежуток в суточных архивах. В противном случае заполнение отсутствующего фрагмента согласно пункту 3.2.4, т. к. этот разрыв больше 7 суток.

- 4.  Пример применения правила пункта 3.2.5.

В месячном архиве (табл. 5) зарегистрирована длительная НС (744 ч 57 м) – весь месяц. В этом случае следует обратить внимание на тот факт, что в октябре 2003 года – 744 часа. Дополнительные 57 минут прибор зафиксировал, вероятно, в связи с переходом на зимнее время  (26 октября). Учитывая отсутствие (или незнание) причинно-следственной связи между работой технологического оборудования и возникновением НС, средний расход рассчитывается по правилам п. 3.2.5.

- Пример расчета ДНС

ДНС -129 часов  - сбой в работе прибора (рис. 3).

1. Информация 13.07-19.07 вырезается (аналогично п. 2.3 Приложения),

2. Среднечасовой расход за НС 1048,7 м3/ч (рассчитывается с учетом изменений в режиме работы насосов 12.07.05),

3. Объем за ДНС 135281,1 м3.

4. Объем по архивам до ДНС 13.07. - 353671,6 м3

5. Объем по архивам после ДНС 19.07. - 320924,1 м3.

Итого объем за июль: 809876,9 м3

Рисунок 3

Приложение 2.

##### РЕКОМЕНДУЕМАЯ ФОРМА ЖУРНАЛА УЧЕТА

Ж У Р Н А Л

учета водопотребления (водоотведения)

Начат «___» _______________2010  г.

Окончен «___» _______________ 2010   г.

Настоящий журнал состоит из ___ листов.

| Дата | Объем по показаниям счетчика, м3 | Время нештатной ситуации, tНС | Неучтенный объем, м3 | Суммарный объем, м3 | Подпись |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Проверил __________________________  _______________ _______________

(должность)                        (подпись)                  (Ф.И.О.)

«___» _____________________ 2010   г.