|  (812) 714-81-87 Проектный отдел | УЗЛЫ УЧЕТА ОБЪЕМА СТОЧНЫХ ВОД |
| --- | --- |
|  | « «Агентство Эффективных Технологий» 198095 Санкт-Петербург ул. Розенштейна, д. 21 |

УЗЕЛ ИЗМЕРЕНИЯ И УЧЕТА

ОБЪЕМА БЫТОВЫХ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ СТОЧНЫХ ВОД

КОММЕРЧЕСКИЙ

объект: Автомобильный завод («НИССАН»)

Выборгский р-н, на территории производственной зоны юго-восточнее

транспортного узла, на пересечении Западного скоростного диаметра и

автомобильного обхода Санкт-Петербурга

№094-10-АТХ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

2010

|  | ВЕДОМОСТЬ РАБОЧИХ ЧЕРТЕЖЕЙ ОСНОВНОГО КОМПЛЕКТА АТХ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | # Лист |  |  |  | # Наименование |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # Примечание |  |  |  |  |  |
|  | 1.3 2 3 4 5 6 7.1-7.2 8 9 10 11 |  |  |  | Пояснительная записка. Принципиальная схема. Принципиальная схема местных гидравлических сопротивлений. Функциональная схема. Схема подключения приборов. ##### Схема электрическая принципиальная питания. ШПК. Схема соединения внешних проводок. Маркировка оборудования. Теоретический чертеж. Кабельный журнал. План расположения оборудования и прокладки кабелей. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Проект разработан в соответствии с экологическими, санитарно-гигиеническими, взрывобезопасными нормами, действующими на территории РФ, и обеспечивает безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных проектом мероприятий. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ГИП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Муравьев Д.В. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 094-10-АТХ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО «НИССАН МЭНУФЭКЧУРИНГ РУС» Выборгский р-н, на территории производственной зоны юго-восточнее транспортного узла, на пересечении Западного скоростного диаметра и автомобильного обхода Санкт-Петербурга |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Изм. |  | Лист | № докум. |  |  | Подп. | Дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Разработал |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Узел измерения и учета объема бытовых и технологических сточных вод коммерческий. |  |  | Стадия |  | Лист |  |  | Листов |  |
|  | Проверил |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Р |  | 1.1 |  |  | 3 |  |
|  | Т. контр. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Общие данные |  |  | Санкт-Петербург ЗАО «Агентство Эффективных Технологий» |  |  |  |  |  |  |
|  | Н. Контр. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Утвердил |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВЕДОМОСТЬ ССЫЛОЧНЫХ И ПРИЛАГАЕМЫХ ДОКУМЕНТОВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обозначение |  |  |  |  |  | Наименование |  |  |  |  |  |  | Примечание |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Прилагаемые документы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 094-10-АТХ.СО 094-10-АТХ.БД |  |  |  |  |  | ### Спецификация оборудования. База данных ультразвукового расходомера-счетчика «Взлет МР». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 094-10-АТХ |  |  |  |  |  |  | Лист |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.2 |  |  |  |
| ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| На основании Технических условий и Задания на проектирование узла измерения и учета объёма бытовых и технологических сточных вод на территории Автомобильного завода («НИССАН»), предусматривается установка узла измерения и учета объёма бытовых и технологических сточных вод на базе ультразвукового расходомера-счетчика «Взлет МР» исполнение УРСВ-522Ц с врезными первичными преобразователями ПЭА В-502, установленными на измерительных участках ИУ-042 Dy200 на трубопроводе бытовых и технологических сточных вод. ### Диапазон измерения расхода ультразвуковых расходомеров-счетчиков «Взлет МР» исполнение УРСВ-522Ц Dy200: от 2,49 м3/ч до 1199,92 м3/ч – с погрешностью не более 5 %. расход на трубопроводе бытовых и технологических сточных вод составляет: от 0 м3/ч до 108,0 м3/ч. Измерительный участок устанавливаются на трубопроводе бытовых и технологических сточных вод в измерительном колодце соответственно. ВП, ИВП, Lambda, Т, ACCB и аппараты защиты устанавливаются в ШПК. ШПК расположен на стойке рядом с измерительным колодцем, на улице. Для исключения газообразования и скопления воздуха в трубопроводе бытовых и технологических сточных вод перед местом установки измерительного участка устанавливается вентиль двухступенчатый с воздушным вантузом Dy80 производства фирмы «Hawle» в колодце №1 на трубопроводе бытовых и технологических сточных вод соответственно. Напряжение питания 220 В. Потребляемая мощность узлов учета не превышает 18 ВА (УЗР– не более 12 ВА, АССВ – не более 6 ВА). Монтаж и подключение приборов следует производить в соответствии с данным проектом и монтажно-эксплуатационными инструкциями предприятий-изготовителей. Прокладка кабелей от измерительного колодца до здания ШПК» производится в стальном канале в металлорукове. Установка измерительного участка на трубопроводе бытовых и технологических сточных вод составляет выполняется по чертежам ТХ. Защитное заземление (зануление) выполнить в соответствии с требованиями Правил устройства электроустановок. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 094-10-АТХ |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.3 |  |  |