| Проект разработан в соответствии с экологическими, санитарно-гигиеническими, взрывобезопасными нормами, действующими на территории РФ, и обеспечивает безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных проектом мероприятий. |  |  |
| --- | --- | --- |
| ГИП |  | Муравьев Д.В. |

| ВЕДОМОСТЬ РАБОЧИХ ЧЕРТЕЖЕЙ ОСНОВНОГО КОМПЛЕКТА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Лист |  |  | Наименование |  |  |  | Примечание |  |  |
| 1.3 2 3 |  |  | Общие указания. Измерительный участок ИУ-042. Габаритный чертеж. Монтажная схема. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 094-10-ТХ |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ООО «НИССАН МЭНУФЭКЧУРИНГ РУС» Выборгский р-н, на территории производственной зоны юго- восточнее транспортного узла, на пересечении Западного скоростного диаметра и автомобильного обхода Санкт-Петербурга |  |  |  |
| Изм. | Лист | № докум. |  | Подп. | Дата |  |  |  |  |
| Разработал |  |  |  |  |  | Узел измерения и учета объема бытовых и технологических сточных вод коммерческий. | Стадия | Лист | Листов |
| Проверил |  |  |  |  |  |  | Р | 1.1 | 3 |
| Т. контр. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Общие данные | Санкт-Петербург ЗАО «Агентство Эффективных Технологий» |  |  |
| Н. Контр. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Утвердил |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ВЕДОМОСТЬ ССЫЛОЧНЫХ И ПРИЛАГАЕМЫХ ДОКУМЕНТОВ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Обозначение | Наименование |  | Примечание |  |
| 094-10-ТХ.СО | Прилагаемые документы Спецификация оборудования. |  |  |  |
|  |  | 094-10-ТХ |  | Лист |
|  |  |  |  | 1.2 |

| Общие указания. На основании Технических условий и Задания на проектирование узла измерения и учета объёма бытовых и технологических сточных вод на территории Автомобильного завода («НИССАН»), предусматривается установка узла измерения и учета объёма бытовых и технологических сточных вод на базе ультразвукового расходомера-счетчика «Взлет МР» исполнение УРСВ-522Ц с врезными первичными преобразователями ПЭА В-502, установленными на измерительных участках ИУ-042 Dy200 на трубопроводе бытовых и технологических сточных вод. Измерительный участок устанавливается на трубопроводе бытовых и технологических сточных вод в измерительном колодце. ВП, ИВП, Lambda, Т, ACCB и аппараты защиты устанавливаются в ШПК. ШПК расположен на стойке рядом с измерительным колодцем, на улице. Для исключения причин, вызывающих искажение эпюры скоростей потока обеспечены прямолинейные участки трубопровода по потоку до первого и после второго ПЭА (в соответствии с инструкцией по монтажу на ультразвуковой расходомер-счетчик «Взлет МР» исполнение УРСВ- 522Ц В12.00-00.00-51 ИМ). Монтаж защитного заземления выполнить в соответствии с ПУЭ-98 и «Инструкции по монтажу защитного заземления и зануления электропроводок и систем автоматизации». Гидравлические испытания трубопроводов выполнить по СНиП 3.05.03-85. |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 094-10-ТХ | Лист |
|  |  | 1.3 |