УЗЕЛ ИЗМЕРЕНИЯ И УЧЕТА

ОБЪЕМА БЫТОВЫХ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ СТОЧНЫХ ВОД

КОММЕРЧЕСКИЙ

объект: Автомобильный завод («НИССАН»)

Выборгский р-н, на территории производственной зоны юго-восточнее

транспортного узла, на пересечении Западного скоростного диаметра и

автомобильного обхода Санкт-Петербурга

№094-10

ПАСПОРТ   СВОДНЫЙ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

2010

1. Назначение

### Коммерческий узел измерения и учета объема бытовых и технологических сточных вод (далее по тексту «узел учета») предназначен для:

### определения фактического количества бытовых и технологических сточных вод, перекачиваемых канализационной насосной станцией (КНС) ООО «НИССАН  МЭНУФЭКЧУРИНГ РУС» по трубопроводу бытовых и технологических сточных вод.

2. Исходные данные для проектирования узла учета

# В соответствии с Техническими условиями №51/11-21-14832/07-0-1 от 10.12.2007 г. (далее    по тексту «Технические условия») и Техническим заданием на разработку проекта  «Узел измерения и учета объёма бытовых и технологических сточных вод на территории Автомобильного завода («НИССАН»)» (далее по тексту «Задание»):

- количество трубопроводов: 1 шт.;

- материал трубопровода: ПЭ 100 SDR-17;

- диаметр трубопровода: Dy 200;

- расход на трубопроводе бытовых и технологических сточных вод составляет:

от 0 м3/ч до 108,0 м3/ч;

- место установки измерительного участка ультразвукового расходомера: измерительный  колодец;

- место установки вторичного преобразователя ультразвукового расходомера: шкаф питания и коммутации (ШПК), расположенный на стойке рядом с измерительным колодцем, на улице.

### 3. Состав узла учета

### В состав комплекта узла учета входят:

### ультразвуковой расходомер-счетчик «Взлет МР» исполнение УРСВ-522Ц   (номер в Государственном реестре 28363-04) в комплекте:

### вторичный измерительный преобразователь (ВП);

### преобразователи электроакустические (ПЭА);

### измерительный участок (ИУ);

### источник вторичного питания (Lambda);

### источник вторичного питания (ИВП);

### Терморегулятор Raychem AT-T8-34 (Т);

### адаптер сигналов «Взлет АС» АССВ-030 (номер в Государственном реестре 
26778-04);

- шкаф питания и коммутации (ШПК).

Измерительный участок устанавливается на трубопроводе бытовых и технологических сточных вод, в измерительном колодце. ВП, ИВП, Lambda, Т, ACCB и аппараты защиты устанавливаются в ШПК. ШПК расположен на стойке рядом с измерительным колодцем, на улице.

4. Технические характеристики

4.1 Узел учета разработан на основании Технических условий, Задания и выполнен в соответствии с «Правилами пользования системами коммунального водоснабжения и канализации в Российской Федерации».

4.2 Расходомер-счетчик ультразвуковой «Взлет МР» обеспечивает:

- измерение среднего объемного расхода жидкости по 2 каналам измерения (трубопроводам) для любого направления потока;

- определение объема жидкости нарастающим итогом для прямого направления потока;

- определение текущего значения скорости и направления потока жидкости;

- вывод результатов измерения в виде токовых, частотно-импульсных и/или логических сигналов;

- архивирование в энергонезависимой памяти результатов измерений и установочных параметров;

- вывод измерительной, диагностической, установочной, архивной и т.д. информации на дисплей индикатора, через последовательный интерфейс RS-485 (по отдельному кабелю, по телефонный линии связи, по радиоканалу или каналу сотовой связи), а также через интерфейс Ethernet;

- возможность программного ввода установочных параметров с учетом индивидуальных особенностей и характеристик объекта измерения;

- автоматический контроль и индикацию наличия нештатных ситуаций и отказов, а также запись в соответствующие журналы их вида и длительности;

- защиту архивных и установочных данных от несанкционированного доступа.

В таблице 1 приведены основные технические характеристики ультразвукового расходомера-счетчика «Взлет МР» исполнение УРСВ-522Ц и узла учета.

## Таблица 1

| № п/п |  | Наименование параметра |  | # Значение параметра |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | УРСВ-522Ц с врезными ПЭА В-502 |  | В составе УУ на трубопроводе бытовых и технологических сточных вод |
| 1 | Диаметр условного прохода, Dу, мм |  | 200 |  | 200 |  |
| 2 | Расход наименьший, м3/ч, Qv наим |  | 2,49 |  | 0 |  |
| 3 | Расход наибольший, м3/ч, Qv наиб |  | 1199,92 |  | 108,0 |  |
| 4 | Температура измеряемой жидкости, С |  | -30  +130 |  | 0  +50 |  |
| 5 | Наибольшее давление в трубопроводе, МПа |  | 2,5 |  | 0,4217 |  |
| 6 | Напряжение питания: - от источника питания переменного тока - от источника питания постоянного тока |  | (29-39) В (49-51) Гц (22-29) В |  | 24 В |  |
| 7 | Предел допускаемой относительной погрешности измерения расхода (в диапазоне расходов): от Qv наим до Qv наиб |  | ±5% |  | ±5% |  |
| 8 | Потребляемая мощность не более, ВА |  | 12 |  | 12 |  |
| 9 | Средний срок службы, лет |  | 12 |  |  |  |
| 10 | Среднее время наработки на отказ, ч |  | 75000 |  |  |  |
| 11 | Межповерочный интервал |  | 4 года |  |  |  |

5. Описание конструкции и функциональной схемы узла учета

С учетом особенностей перекачки бытовых и технологических сточных вод на трубопроводе бытовых и технологических сточных вод была выбрана оптимальная схема организации узла учета с использованием ультразвукового расходомера-счетчика «Взлет МР» исполнение УРСВ-522Ц с врезными первичными преобразователями ПЭА В-502, установленными на измерительных участках ИУ-042 Dy200, производства ЗАО «Взлет»,           г. Санкт-Петербург.

На водоводе сточных вод устанавливается измерительный участок с врезными ПЭА по двум хордам.

Для исключения причин, вызывающих искажение эпюры скоростей потока, обеспечены прямолинейные участки трубопровода 10Dy до первого и 1Dy после второго по потоку ПЭА.

Вторичный измерительный преобразователь (ВП) представляет собой законченный функционально-конструктивный блок, выполняющий обработку входных сигналов и формирующий выходную информацию. ВП устанавливается в шкафу питания и коммутации (ШПК), расположен на стойке рядом с измерительным колодцем, на улице.

Для исключения газообразования и скопления воздуха в трубопроводе бытовых и технологических сточных вод перед местом установки измерительного участка устанавливается вентиль двухступенчатый с воздушным вантузом Dy80 производства фирмы «Hawle» в колодце №1 на трубопроводе бытовых и технологических сточных вод соответственно.

Ультразвуковой расходомер-счетчик «Взлет МР» исполнение УРСВ-522Ц имеет токовый выход диапазона 4-20 мА.

Прокладка кабелей от измерительного колодца до ШПК производится в стальном канале в металлорукове.

При помощи адаптера сигналов «Взлет АС» исполнение АССВ-030 данные с узла учета передаются в диспетчерский пункт ООО «НИССАН  МЭНУФЭКЧУРИНГ РУС».

6. Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует безотказную работу узла учета в течение 12-ти месяцев с момента ввода его в эксплуатацию при условии соблюдения правил работы с приборами, входящими в состав узла учета.

7. Сведения о рекламациях

При обнаружении неисправностей в узлах учета в период действия гарантийных обязательств, представителем предприятия-изготовителя составляется акт о необходимости ремонта. Запросы направлять по адресу: 190121, г. Санкт-Петербург, ул. Мастерская, д. 9, ЗАО «Взлет».