ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

УЗЕЛ ИЗМЕРЕНИЯ И УЧЕТА

ОБЪЕМА БЫТОВЫХ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ СТОЧНЫХ ВОД

КОММЕРЧЕСКИЙ

объект: Автомобильный завод («НИССАН»)

Выборгский р-н, на территории производственной зоны юго-восточнее

транспортного узла, на пересечении Западного скоростного диаметра и

автомобильного обхода Санкт-Петербурга

№094-10

ПРОГРАММА И МЕТОДИКА ИСПЫТАНИЙ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

2010

1. Общие положения

1.1   Испытания проводятся в соответствии с настоящей программой.

1.2 Настоящая программа является неотъемлемой частью рабочего проекта. Программа составлена с учетом требований Технических условий, Задания на проектирование узла измерения и учета объема бытовых и технологических сточных вод ООО «НИССАН МЭНУФЭКЧУРИНГ РУС» и определяет объем, порядок и методику испытаний.

1.3 В соответствии с настоящей программой испытаниям подвергается функциональный узел измерения и учета объема бытовых и технологических сточных вод на базе ультразвукового расходомера-счетчика «Взлет МР».

1.4  Целью испытаний является проверка соответствия узла измерения и учета объема бытовых и технологических сточных вод требованиям Технических условий, Задания и настоящего проекта.

1.5 Испытания, которым подвергается узел измерения и учета объема бытовых и технологических сточных вод, являются приемочными.

1.6 Испытаниям подвергается узел измерения и учета объема бытовых и технологических сточных вод, предъявляемые к сдаче в соответствии с требованиями Задания и настоящего проекта.

1.7 Испытания проводятся совместно специалистами Заказчика и Исполнителя в сроки, устанавливаемые по отдельной договоренности, после письменного уведомления Исполнителем Заказчика о готовности узла измерения и учета объема бытовых и технологических сточных вод к проведению указанных испытаний. При приемке узла представитель Заказчика составляет Акт проверки технического состояния узла измерения и учета объема бытовых и технологических сточных вод и опломбировывает их.

2. Общие требования к условиям, обеспечению и проведению испытаний

2.1   Испытания проводятся непосредственно по месту нахождения узла измерения и учета объема бытовых и технологических сточных вод.

2.2 При проведении испытаний используются средства измерений, указанные в таблице 1.

Таблица 1

| Наименование и тип оборудования | Обозначение, ГОСТ | Основные метрологические характеристики |
| --- | --- | --- |
| Термометр ТЛ-6 | ГОСТ 215 | Цена деления 0,5 °С |
| Психрометр МВ-34 | ТУ 25.1607.054 | Влажность до 100 % |
| Барометр МД-49-А | ГОСТ 23696 | Погрешность измерения 0,8 мм рт. ст. |

Вспомогательные устройства:

- магазин сопротивлений Р4831, ГОСТ 23737;

- генератор импульсов Г5-88 ГВ3.264.117 ТУ, частота 1 Гц-1 МГц;

- прибор комбинированный Ц4312 ТУ 25-04-3300-82;

- осциллограф С1-96, 2.044.011 ТУ;

- IBM совместимый персональный компьютер (ПК);

- рулетка 3ПК2-10АНТ-1.

Допускается применять другие средства измерений и вспомогательные устройства.

2.3  При проведении испытаний, если не оговаривается иное, должны соблюдаться условия указанные в таблице 2.

Таблица 2

| № п/п | Наименование параметра | Значение параметра |
| --- | --- | --- |
| 1 | #### Температура окружающего воздуха, °С | 0  65 |
| 2 | Температура измеряемой жидкости, С | -30  +160 |
| 3 | Параметры сети электропитания | =24/(22-29) В |
| 4 | Наибольшее давление в трубопроводе, МПа | 2,5 |
| 5 | Расход, в пределах, м3/ч | 2,49-1199,92 |

2.4 Испытаниям в соответствии с настоящей программой не подвергаются составные части, элементы, устройства, агрегаты и т.д., не входящие в состав узла учета.

2.5 Перед началом проведения испытаний, в соответствии с руководством по эксплуатации входящих в состав узла приборов и устройств, а также испытательного оборудования, должна быть выполнена их подготовка к работе.

2.6 По окончании испытаний, узел измерения и учета объема бытовых и технологических сточных вод переводится на эксплуатационный режим работы.

2.7 Проведение испытаний выполняет персонал, квалификация которого отвечает требованиям, установленным в эксплуатационной документации на испытуемое оборудование, и уполномоченный соответствующим образом Заказчиком и Исполнителем.

3. Требования безопасности

3.1 При подготовке и проведении испытаний должны соблюдаться «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей».

3.2  В узлах измерения и учета объема бытовых и технологических сточных вод при их работе от сетевого напряжения 220 В 50 Гц могут быть опасные для жизни переменные напряжения до 242 В. К испытаниям допускаются лица, прошедшие инструктаж по технике безопасности при работе с электроустановками с напряжением до 1000 В и ознакомленные с документацией на приборы и используемое оборудование.

3.3 Должно быть выполнено подсоединение к шине защитного заземления (зануления) в соответствии с электрическими схемами.

3.4  При обнаружении внешних повреждений приборов, оборудования или сетевой проводки следует отключить приборы до выяснения специалистом возможности дальнейшей эксплуатации.

3.5  В процессе работ запрещается:

- производить замену электрорадиоэлементов во включенных приборах и оборудовании;

- производить замену элементов узла измерения и учета объема бытовых и технологических сточных вод, находящихся под давлением, до полного снятия давления на участке трубопровода, где производятся работы;

- использовать неисправные электрорадиоприборы, электроинструменты, а также работать с ними без подключения их корпусов к шине защитного заземления (зануления).

4. Определяемые показатели (характеристики) и точность их измерений.

4.1 При проведении испытаний определяют соответствие требованиям Задания следующих показателей узла измерения и учета объема бытовых и технологических сточных вод:

4.1.1 На соответствие требованиям Задания:

- узел измерения и учета объема бытовых и технологических сточных вод разработан на базе ультразвукового расходомера-счетчика «Взлет МР»;

- узел измерения и учета объема бытовых и технологических сточных вод функционально имеет возможность измерять и выводить на устройство индикации следующие параметры:

- средний объемный расход измерения и учета объема бытовых и технологических сточных вод для каждого направления потока рабочей среды,

- объем измерения и учета объема бытовых и технологических сточных вод нарастающим итогом для каждого направления,

- объем измерения и учета объема бытовых и технологических сточных вод нарастающим итогом, как алгебраической суммы с учетом направления потока,

- текущее значение скорости потока измерения и учета объема бытовых и технологических сточных вод с указанием направления потока,

- текущее значение скорости распространения ультразвука в хозяйственно-питьевой воде,

- текущие данные и время,

- время нештатных ситуаций и отказов.

- узел измерения и учета объема бытовых и технологических сточных вод обеспечивает хранение в архиве в энергонезависимой памяти и считывание текущих и архивных значений следующих параметров:

- измеренных значений объемов в стандартных архивах: часовом, суточном, месячном,

- архива отказов и архива нештатных ситуаций с указанием типа события, даты и времени его начала, а также продолжительности.

- вид исполнения первичных преобразователей – IP68;

- вид исполнения вторичных преобразователей – IP54.

4.1.2  На соответствие по показателям назначения:

- диапазон измерения расхода составляет:

расход на трубопроводе бытовых и технологических сточных вод: от 0 м3/ч до 108,0 м3/ч;

- потребляемая мощность узла измерения и учета объема бытовых и технологических сточных вод – не более 18 ВА (УЗР  – не более 12 ВА, АССВ – не более 6 ВА).

4.1.3  На соответствие по метрологическим характеристикам:

- относительная погрешность измерения расхода узла учета измерения и учета объема бытовых и технологических сточных вод на трубопроводе бытовых и технологических сточных вод в диапазоне расходов:

от 2,49 м3/ч до 1199,92 м3/ч  – не более 5 %.

4.1.4  По выполнению требований безопасности:

- узел измерения и учета объема бытовых и технологических сточных вод обеспечивает безопасность при монтаже, эксплуатации, обслуживании и ремонте от воздействия высокого электрического напряжения.

4.1.5 На выполнение требований к условиям эксплуатации и техническому обслуживанию:

- узел измерения и учета объема бытовых и технологических сточных вод должен эксплуатироваться при следующих условиях:

- давление в трубопроводе не более 2,5 МПа;

- скопление воздуха в месте установки узла учета отсутствует;

- причины, вызывающие искажение эпюры скоростей потока, не влияют на работу узла учета;

- внешние воздействующие факторы: климатические, атмосферное давление соответствуют технической документации на приборы, входящие в состав узла измерения и учета объема бытовых и технологических сточных вод.

4.2  Номинальные значения показателей (характеристик), предельные отклонения от номинальной величины или пределы измерения установлены в Задании.

4.3 Значения и параметры указанных выше показателей узла измерения и учета объема бытовых и технологических сточных вод определяются, контролируются и измеряются при выполнении монтажных и пусконаладочных работ.

4.4  Перечень оборудования, применяемого для выполнения монтажных и пуско–наладочных работ, требования к его техническим характеристикам, методики и процедуры выполнения работ (последовательность, погрешность измерений, формулы расчета, правила регулировки и настройки и т.д.), приведены в эксплуатационной документации на используемое в составе узла измерения и учета объема бытовых и технологических сточных вод оборудование.

5. Режимы испытания узла измерения и учета объема бытовых и технологических сточных вод

5.1 Испытания узла измерения и учета объема бытовых и технологических сточных вод в соответствии с настоящим документом выполняются по месту их эксплуатации в условиях их штатного функционирования в составе технологического оборудования объекта.

5.2  В процессе испытаний не должно специально создаваться каких-либо отклонений от штатного режима работы объекта, на котором установлен узел измерения и учета объема бытовых и технологических сточных вод.

5.3 В случае возникновения на любом этапе проведения испытаний условий, признанных большинством специалистов, уполномоченных проводить испытания, как препятствующих продолжению выполнения испытаний, работа прекращается. При устранении причин прекращения работ, испытания продолжаются с того пункта программы, на котором были прерваны. Испытания, по которым получены положительные результаты, не повторяются.

6. Методы испытаний и (или) измерений показателей (характеристик)

6.1  Испытания выполняются в объеме и последовательности п. 4 настоящего документа.

6.2  Испытания выполняются в соответствии с указаниями таблицы 3.

Таблица 3

| Проверяемый параметр | Метод испытаний | Необходи-мые приборы и оборудова-ние |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. Узел измерения и учета объема бытовых и технологических сточных вод разработан на базе ультразвукового расходомера-счетчика «Взлет МР». | Визуально осмотреть узел, входящие в состав узла приборы и оборудование, изучить сопроводительную и эксплуатационную документацию. Убедиться в наличии свидетельства о поверке. | _ |
| 2. Узел измерения и учета объема бытовых и технологических сточных вод функционально имеет возможность измерять и выводить на устройство индикации следующие параметры: - средний объемный расход измерения и учета объема бытовых и технологических сточных вод для каждого направления потока рабочей среды; - объем измерения и учета объема бытовых и технологических сточных вод нарастающим итогом для каждого направления; - объем измерения и учета объема бытовых и технологических сточных вод нарастающим итогом, как алгебраической суммы с учетом направления потока; - текущее значение скорости потока измерения и учета объема бытовых и технологических сточных вод с указанием направления потока; - текущее значение скорости распространения ультразвука в бытовой и технологической сточной воде; - текущие данные и время; - время нештатных ситуаций и отказов. | В соответствии с эксплуатационной документацией на входящие в состав узла УЗР проверить возможность вывода на устройства индикации перечисленных параметров. Убедиться, что их вид соответствуют виду, указанному в документации. Убедиться, что значения измеряемых параметров находятся в допустимых пределах, установленных в эксплуатационной документации. | _ |
| 3. Узел измерения и учета объема бытовых и технологических сточных вод обеспечивает хранение в архиве в энергонезависимой памяти и считывание текущих и архивных значений следующих параметров: - измеренных значений объемов в стандартных архивах: часовом, суточном, месячном; - архива отказов и архива нештатных ситуаций с указанием типа события, даты и времени его начала, а также продолжительности. | В соответствии с эксплуатационной документацией на входящие в состав узла УЗР проверить возможность вывода на устройства индикации перечисленных параметров. Убедиться, что их вид соответствуют виду, указанному в документации. Убедиться, что значения измеряемых параметров находятся в допустимых пределах, установленных в эксплуатационной документации. | _ |
| 4. Узел измерения и учета объема бытовых и технологических сточных вод позволяет с помощью ПК получить и задокументировать следующую информацию: - текущие значения измеряемых параметров и результаты самодиагностики приборов с привязкой к дате и времени съема параметров; - архивные значения измеряемых параметров и результаты самодиагностики приборов, хранящиеся в часовом, суточном или месячном архивах (по выбору) и журналах отказов, нештатных ситуаций за весь период накопления или за требуемый период по выбору; - установочные параметры приборов. | В соответствии с эксплуатационной документацией на УЗР, проверить возможность подключения ПК к УЗР. Выполнить в соответствии с указаниями эксплуатационной документации на УЗР вывод и документирование перечисленных параметров. Убедиться, что их вид соответствует виду, указанному в документации. Убедиться, что значения измеряемых параметров находятся в допустимых пределах, установленных в эксплуатационной документации. | ПК |
| 5. Вид исполнения первичных преобразователей – IP68. | Проверить наличие указания о соответствии исполнения в эксплуатационной документации (паспорт) входящих в состав узла УЗР. | _ |
| 6. Вид исполнения вторичных преобразователей – IP54. | Проверить наличие указания о соответствии исполнения в эксплуатационной документации (паспорт) входящих в состав узла УЗР. | _ |
| 7. Диапазон измерения расхода для УЗР составляет: от 0 м3/ч до 108,0 м3/ч. | По показаниям устройства индикации входящих в состав узла УЗР убедиться в нахождении результата измерения в указанном диапазоне. При отсутствии такой возможности (нет расхода в трубопроводе), проверить соответствие данных эксплуатационной документации (паспортов) УЗР указанным требованиям. | УЗР, работающие в составе узла |
| 8. Потребляемая мощность на узел измерения и учета объема бытовых и технологических сточных вод – не более 18 ВА. (УЗР– не более 12 ВА, АССВ – не более 6 ВА). | Проверить наличие указания о потребляемой мощности в эксплуатационной документации (паспортах) входящих в состав узла учета УЗР, АССВ. | _ |
| 9. Предел допускаемой относительной погрешности измерения расхода узла учета измерения и учета объема бытовых и технологических сточных вод в диапазоне расходов: - на трубопроводе бытовых и технологических сточных вод: от 2,49 м3/ч до 1199,92 м3/ч – не более 5 %. | Проверить наличие соответствующих данных в эксплуатационной документации и свидетельствах о поверке. | _ |
| 10. Узел измерения и учета объема бытовых и технологических сточных вод обеспечивает безопасность при монтаже, эксплуатации, обслуживании и ремонте от воздействия высокого электрического напряжения. | Убедиться в соответствии узла требованиям проектной документации в части обеспечения электробезопасности. | _ |
| 11. Отсутствие газообразования и скопления воздуха, влияющего на работу узла учета. | Наблюдая показания результатов измерения расхода по индикатору входящих в состав узла УЗР убедиться в отсутствии значительных резких изменений показаний. Убедиться в отсутствии индикации нештатных или аварийных ситуаций. При необходимости, в соответствии с указаниями эксплуатационной документации на расходомеры, подключить к контрольной точке сигналов осциллограф и убедиться в соответствии принимаемого сигнала требованиям эксплуатационной документации. Данная проверка выполняется без оценки погрешности измерений. | осциллограф С1-96 |
| 12. Причины, вызывающие искажение потока жидкости, не влияют на работу узла учета. | При необходимости с помощью рулетки выполнить измерение длин прямолинейных участков до и после ПЭА. Проверить соответствие этих длин требованиям эксплуатационной документации на УЗР. Данная проверка выполняется без оценки погрешности измерений. | рулетка 3ПК2-10АНТ-1 |
| 13. Внешние воздействующие факторы: климатические факторы, атмосферное давление соответствуют технической документации на приборы, входящие в состав узла измерения и учета объема бытовых и технологических сточных вод. | Выполнить измерение указанных факторов в зонах, для которых регламентированы их значения. Данная проверка выполняется без оценки погрешности измерений. | термометр ТЛ-6, барометр МД-49-А, психрометр МВ-34 |

7. Отчетность

7.1 Результаты испытаний фиксируются в протоколе произвольной формы. Протокол подписывают специалисты, выполняющие испытания. Протокол составляется в двух экземплярах – для Заказчика и Исполнителя.

7.2 При наличии разногласий у членов испытательной группы, составляется протокол разногласий, в котором должны быть указаны причины разногласий и предложения сторон по их устранению. Окончательное решение по устранению разногласий принимают руководители предприятий Заказчика и Исполнителя.

7.3 По окончании испытаний представитель Заказчика составляет Акт испытаний технического состояния узла измерения и учета объема измерения и учета объема бытовых и технологических сточных вод.