«Согласовано»

Генеральный директор ООО «НИССАН МЭНУФЭКЧУРИНГ РУС»

_____________________Михайлов Д.Н.

« » ______________ 2010 г.

«Утверждаю»

Генеральный директор

ЗАО «Агентство Эффективных Технологий»

___________________ А.И.Голод

«_____» ____________2010г.

«Согласовано»

Заместитель начальника

службы инфраструктуры – главный метролог

филиала «Водоотведения СПб»

ГУП «Водоканал СПб»

___________________ О.В.Пулин

«____»_____________2010г.

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА РАЗРАБОТКУ ПРОЕКТА

# «Узел измерения и учета объёма бытовых и технологических сточных вод на территории Автомобильного завода («НИССАН»)»

на объекте: Автомобильный завод («НИССАН»)

по адресу: Выборгский р-н, на территории производственной зоны юго-восточнее транспортного узла, на пересечении Западного скоростного диаметра и автомобильного обхода Санкт-Петербурга.

| № п/п | Перечень основных данных и требований | Основные данные и требования |
| --- | --- | --- |
| 1. | Наименование проекта | Узел измерения и учета объёма бытовых и технологических сточных вод. |
| 2. | Основание для проектирования | - Технические условия №51/11-21-14832/07-0-1 от 10.12.2007 г. - Техническое задание на разработку проекта «Узел измерения и учета объёма бытовых и технологических сточных вод на территории Автомобильного завода («НИССАН»)». |
| 3. | Вид строительства | Новое строительство |
| 4. | Заказчик | ООО «НИССАН МЭНУФЭКЧУРИНГ РУС» |
| 5. | Проектная организация | ЗАО «Агентство Эффективных Технологий» |
| 6. | Стадия проектирования | Рабочий проект |
| 7. | Сроки начала и окончания проектирования | В соответствии с условиями Договора |
| 8. | Основные показатели объекта | - Трубопровод условно чистых стоков Dy=200мм. - Расход по трубопроводу бытовых и технологических сточных вод составляет: от 0 до 108,0 м3/ч. |
| 9. | Особые условия | Функциональный состав УУ объёма подаваемой воды и требования к конструкции: - УУ устанавливается на трубопроводе бытовых и технологических сточных вод Dy=200мм. в измерительном колодце на территории Автомобильного завода («НИССАН»). - Запроектировать узел учета (УУ) с установкой ультразвукового расходомера-счетчика «Взлет МР» исполнение УРСВ-522Ц с врезными первичными преобразователями ПЭА В-502 установленными на измерительном участке ИУ-042 Dy200, источника вторичного питания (ИВП 24.24), источника вторичного питания (Lambda DSP-10.24), терморегулятора Raychem AT-T8-34, адаптера сигналов «Взлет АС» АССВ-030 и шкафа питания и коммутации (ШПК), место установки ультразвукового расходомера-счетчика «Взлет МР» исполнение УРСВ-522Ц, источника вторичного питания (Lambda DSP-10.24), источника вторичного питания (ИВП 24.24), терморегулятора Raychem TA, адаптера сигналов «Взлет АС» АССВ-030 в ШПК. ШПК устанавливается на стойке рядом с измерительным колодцем, на улице. - Предел допускаемой относительной погрешности измерения объема и объемного расхода в пределах диапазона измерения расхода - 5,0%. - УУ должны выполнять, измерять и выводить на устройство индикации следующие параметры: - средний объёмный расход жидкости при прямом направлении потока; - текущее значение скорости потока; - объём жидкости нарастающим итогом. - автоматический контроль и индикацию наличия нештатных ситуаций и отказов, а также записи в соответствующие журналы, их вид и длительность; - УУ должен обеспечивать хранение в архиве в энергонезависимой памяти считывание архивных значений следующих параметров: - измеренных значений объёмов в часовом, суточном, месячном и произвольном архивах; - архивов отказов и нештатных ситуаций. - УУ должен обеспечивать защиту архивных и установочных данных от несанкционированного доступа. - Напряжение питания 220В, 50 Гц. |
| 10. | Объем проектных работ | Проектная документация предоставляется в 4-х экземплярах в следующем объёме: - паспорт сводный; - инструкция по эксплуатации; - программа и методика испытаний; - габаритный чертеж; - монтажная схема; - спецификация оборудования; - пояснительная записка; - схема автоматизации; - схема подключения приборов; - схема электрическая принципиальная питания; - схема соединения внешних проводок; - кабельный журнал; - спецификация оборудования; Технические решения, принятые в рабочих чертежах, должны соответствовать требованиям экологических, санитарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации и обеспечивающие безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта. |
| 12. | Требования о порядке проведения согласований | - До начала проектирования согласовать Задание на проектирование в ГУП «Водоканал СПб» - Проект согласовать в ГУП «Водоканал СПб». |
| 13. | Документация, передаваемая исполнителем | в бумажном виде- 2 экз. |

Главный инженер проекта				     Д.В.Муравьев