## УРСВ-5_2ц
Расчет погрешности измерений расходомера-счетчика "Взлет-МР" УРСВ-542ц
Многолучевая схема зондирования. Установка "по хорде" (двухлучевые)
|  |  | расход (max) |  |  |  |  | м³/ч | 650
|  |  | расход (min) |  |  |  |  | м³/ч | 50
|  |  | диаметр трубопровода |  |  |  |  | мм | 300
|  |  | скорость наименьшая |  |  |  |  | м/с | 0.1
|  |  | скорость наибольшая |  |  |  |  | м/с | 10.6
|  |  | значение нижней отсечки |  |  |  |  | м/с | 0.035
Расход расчитывается по формуле: Q= 2,83х10 ³ֿ xVxD²
|  |  | где: | V - скорость потока, м/с;
D - Ду, мм.
|  |  | Q max= |  | 2699.82 |  | м³/ч | (при наибольшей скорости потока 10,6 м/с)
|  |  | Qmin= |  | 25.47 |  | м³/ч | (при наименьшей скорости потока 0,1 м/с)
|  |  | Qотс = |  | 8.9145 |  | м³/ч | (при значении нижней отсечки 0,035 м/с)
|  | Погрешность измерения |  |  |  |  | d вычисляется по формуле: |  |  | d = (0,45+0,1/V)
|  |  | d при максимальном расходе |  |  |  |  | 0.45943 | %
|  |  | d при минимальном расходе |  |  |  |  | 1.45 | %
Определение скорости потока в трубопроводах при заданных min и max расходах, которые необходимо измерить расходомером
Согласовано | [12 empty] | 0.18056
|  |  | V= Q/S |  | где: | V - скорость теплоносителя, м/с | [6 empty] | 0.0072222
[6 empty] | Q - расход теплоносителя, м³/с | [6 empty] | 0.013889
[6 empty] | S - площадь сечения трубы, м² |  |  |  | S= | 0.07065 | м²
Согласно Техническим условиям:
|  |  | Q max |  |  | 650 | м³/ч | V= | 2.5556 | м/с | d= | 0.48913 | %
|  |  | 4% от Qmax |  |  | 26 | м³/ч | V= | 0.10223 | м/с | d= | 1.4282 | %
|  |  | Qmin |  |  | 50 | м³/ч | V= | 0.19659 | м/с | d= | 0.95868 | %
Величина погрешности в заданном диапазоне соответствует Техническому заданию и Техническим условиям.
Значение расхода измеряемого с погрешностью 2%, т.е. нижнее значение диапазона:
|  |  |  | При 2%: |  | V= | 0.064516 |  | м/с
[6 empty] | Q= | 16.4 |  | м³/ч
Взам. Инв №
|  |  | Диапазон измерения расходомера: | [5 empty] | 16.4 | - | 2699.82 |  | м³/ч
ХХХ-ХХ-АТС.РП2
Подп. и дата
Котельная г. Иваново, ул. Сидорова, д. 2, лит. А
|  | Изм | Кол.уч | Лист | №док. | Подп. | Дата
|  | Разработал |  | Ф.И.О. |  |  | ХХ.ХХ | Узел коммерческого учета тепловой энергии |  |  | Стадия | Лист | Листов
| Инв.№ подл. | Проверил |  | Ф.И.О. |  |  | ХХ.ХХ |  |  |  | Р | 1
|  | Т.Контр. |  | Ф.И.О. |  |  | ХХ.ХХ
Расчет погрешности ультразвукового расходомера. Обратный трубопровод СВ
|  | Н.контр. |  | Ф.И.О. |  |  | ХХ.ХХ
|  | Утвердил |  | Ф.И.О. |  |  | ХХ.ХХ