| СОГЛАСОВАНО ___________________________________ ___________________________________ « » ________________ 20__ г.. Абонент: Котельная СВ Адрес объекта: г. Иваново, ул. Сидорова, д. 2, лит. А |
| --- |
| Нагрузки и параметры: Наименование; Значение. Отопительный период. на нужды потребителя (сетевая вода); 50 - 650 м3/ч. температурный график; 130 - 70 °С. давление в подающем трубопроводе; 1,00 МПа. давление в обратном трубопроводе; 0,30 МПа. Состав теплосчётчика-регистратора ВЗЛЕТ ТСР-М исп. ТСР-043 Наименование прибора; Диапазон измерения; Класс точности. Тепловычислитель ВЗЛЕТ ТСРВ исп. ТСРВ-043 – 1 шт.. Преобразователь расхода ВЗЛЕТ МР исп. УРСВ-542ц/350, Активный выход, Kp=* имп/л - 1 шт.; 22,300 – 3 674,755 м³/ч; 2%. Преобразователь расхода ВЗЛЕТ МР исп. УРСВ-542ц/300, Активный выход, Kp=* имп/л - 1 шт.; 16,400 – 2 699,820 м³/ч; 2%. Преобразователь расхода ВЗЛЕТ ЭР мод. Лайт М исп. ЭРСВ-540 ЛВ Dy40, Активный выход, Kp= 12,500 имп/л - 1 шт.; 0,181 – 22,640** м³/ч; 2%. Комплект термопреобразователей сопротивления ВЗЛЕТ ТПС c Pt500/0,00385– 1 пара; Диапазон измеряемых разностей температур 3 - 180 ºС; 1. Термопреобразователь сопротивления ВЗЛЕТ ТПС с Pt500/0,00385 – 1 шт.; 0 – 180 ºС; А. Датчик давления Корунд-ДИ-001-УХЛ3.1-0,5-1,6МПа-2,5МПа-42-t3-G2-IP65 – 2 шт.; 0 - 1,6 МПа; 0,5%. Датчик давления Корунд-ДИ-001-У1-0,5-1,0МПа-1,6МПа-42-t3-G2-IP65 – 1 шт.; 0 - 1,0 МПа; 0,5%. |
|  |  |  |  |  | ХХХ-ХХ-АТС.БД1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Котельная г. Иваново, ул. Сидорова, д. 2, лит. А |  |  |  |
| Изм | Лист | № докум. | Подпись | Дата |  |  |  |  |
| Разраб. |  | Ф.И.О. |  | ХХ.ХХ | Узел коммерческого учета тепловой энергии | Стадия | Лист | Листов |
| Пров. |  | Ф.И.О. |  | ХХ.ХХ |  | Р | 1. 1 | 5 |
| Т. контр. |  | Ф.И.О. |  | ХХ.ХХ |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Настроечная база данных тепловычислителя |  |  |  |
| Н. контр. |  | Ф.И.О. |  | ХХ.ХХ |  |  |  |  |
| Утв. |  | Ф.И.О. |  | ХХ.ХХ |  |  |  |  |

| ТС1 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Qтс1 | M1*(h1-h3) | - | Формула вычисления тепловой энергии в ТС1 |
| 2 | ∆tтс1 | 3,00 | ºС | Минимальная разность температур в ТС1 |
| 4 | НС1 ТС1 учет | вкл. | - | Включение проверки НС1 ТС1: принижение разности температур (t1 – t3 < dtтс1 и Gm1>0) |
| 6 | НС3 ТС1 учет | вкл. | - | Включение проверки НС3 ТС1: превышение подающего расхода (Gm1 > Gm1.вм) |
| 7 | НС4 ТС1 учет | вкл. | - | Включение проверки НС4 ТС1: принижение подающего расхода (Gm1< Gm1.нм) |
| ТС2 |  |  |  |  |
| 8 | Qтс2 | M2*(h2-h3) | - | Формула вычисления тепловой энергии в ТС2 |
| 9 | ∆tтс2 | 3,00 | ºС | Минимальная разность температур в ТС2 |
| 11 | НС1 ТС2 учет | вкл. | - | Включение проверки НС1 ТС2: принижение разности температур (t2 – t3 < dtтс2 и Gm2>0) |
| 13 | НС3 ТС2 учет | вкл. | - | Включение проверки НС3 ТС2: превышение подающего расхода (Gm2 > Gm2.вм) |
| 14 | НС4 ТС2 учет | вкл. | - | Включение проверки НС4 ТС2: принижение подающего расхода (Gm2< Gm2.нм) |
| ТС4 |  |  |  |  |
| 22 | Qтс4Σ | Qтс1 - Qтс2 | - | Формула вычисления тепловой энергии суммарной ТС |
| Датчиковая аппаратура |  |  |  |  |
| Расход |  |  |  |  |
| 30 | Вход 1 имп. | используется | - | Использование входа 1 |
| 31 | Вх.1 контроль | включен | - | Включение проверки входа 1 |
| 32 | ПР1 Кр | * | имп/м3 | Коэффициент преобразования ПР1 |
| 33 | ПР1 Gv.вм | 3 674,755 | м3/ч | Верхнее метрологическое значение Gv1 |
| 34 | При Gv1>вм | счет (Т НС) | - | Реакция на превышение Gv1.вм |
| 35 | ПР1 Gv.нм | 22,300 | м3/ч | Нижнее метрологическое значение Gv1 |
| 36 | При Gv1<нм | счет (Т НС) | - | Реакция на принижение Gv1.нм |
| 37 | Вход 2 имп. | используется | - | Использование входа 2 |
| 38 | Вх.2 контроль | включен | - | Включение проверки входа 2 |
| 39 | ПР2 Кр | * | имп/м3 | Коэффициент преобразования ПР2 |
| 40 | ПР2 Gv.вм | 2 699,820 | м3/ч | Верхнее метрологическое значение Gv2 |
| 41 | При Gv2>вм | счет (Т НС) | - | Реакция на превышение Gv2.вм |
| 42 | ПР2 Gv.нм | 16,400 | м3/ч | Нижнее метрологическое значение Gv2 |
| 43 | При Gv2<нм | счет (Т НС) | - | Реакция на принижение Gv2.нм |
| 44 | Вход 3 имп. | используется | - | Использование входа 3 |
| 45 | Вх.3 контроль | включен | - | Включение проверки входа 3 |
| 46 | ПР3 Кр | 12,500 | имп/м3 | Коэффициент преобразования ПР3 |
| 47 | ПР3 Gv.вм | 22,640** | м3/ч | Верхнее метрологическое значение Gv3 |
| 48 | При Gv3>вм | счет (Т НС) | - | Реакция на превышение Gv3.вм |
| 49 | ПР3 Gv.нм | 0,180 | м3/ч | Нижнее метрологическое значение Gv3 |
| 50 | При Gv3<нм | счет (Т НС) | - | Реакция на принижение Gv3.нм |
| Температура |  |  |  |  |
| 72 | ПТ1 использ. | Вода 0…180 ºС | - | Использование ПТ1 |
| 73 | ПТ1 тип | Pt500/0,00385 | - | Тип ПТ1 |
| 76 | ПТ2 использ. | Вода 0…180 ºС | - | Использование ПТ2 |
| 77 | ПТ2 тип | Pt500/0,00385 | - | Тип ПТ2 |
| 80 | ПТ3 использ. | Вода 0…180 ºС | - | Использование ПТ3 |
| 81 | ПТ3 тип | Pt500/0,00385 | - | Тип ПТ3 |
| Давление |  |  |  |  |
| 92 | ПД1 использ. | да | - | Использование ПД1 |
| 95 | ПД1 Р Iвм | 1,600 | МПа | Давление ПД1 при максимальном токе |
| 98 | ПД2 использ. | да | - | Использование ПД2 |
| 101 | ПД2 Р Iвм | 1,600 | МПа | Давление ПД2 при максимальном токе |
| 104 | ПД3 использ. | да | - | Использование ПД3 |
| 107 | ПД3 Р Iвм | 1,000 | МПа | Давление ПД3 при максимальном токе |
| Аппаратные настройки |  |  |  |  |
| - | SK1: переключатель 1 | в положении Off (пассивный) |  | Режим работы импульсного входа тепловычислителя для ПР1 (SK1 расположен на коммутационной плате) |
| - | SK1: переключатель 2 | в положении Off (пассивный) |  | Режим работы импульсного входа тепловычислителя для ПР2 (SK1 расположен на коммутационной плате) |
| - | SK1: переключатель 3 | в положении Off (пассивный) |  | Режим работы импульсного входа тепловычислителя для ПР3 (SK1 расположен на коммутационной плате) |

Примечание:

*- Для правильной работы универсальных выходов в расходомере предусмотрена процедура автоматического расчета коэффициента Кр (имп/м3, имп/л) в частотном режиме и веса импульса Ки (м3/имп, л/имп) в импульсном режиме.

**- Верхнее метрологическое значение расхода (½ Qmax) при подключении расходомера (ПР) к Выходу №1 тепловычислителя ВЗЛЕТ ТСРВ