| СОГЛАСОВАНО ___________________________________ ___________________________________ « » ________________ 20__ г.. Абонент: Котельная СН Адрес объекта: г. Иваново, ул. Сидорова, д. 2, лит. А |
| --- |
| Нагрузки и параметры: Наименование; Значение. Отопительный период. на собственные нужды; 0,040 - 4,900 м3/ч. на нужды ГВС; 0,040 – 0,500 м3/ч. температурный график СН; 130 - 70 °С. температура ГВС; 65 °С. давление в подающем трубопроводе; 1,00 МПа. давление в обратном трубопроводе; 0,30 МПа. Давление в трубопроводе ГВС; 0,30 МПа. Состав теплосчётчика-регистратора ВЗЛЕТ ТСР-М исп. ТСР-043 Наименование прибора; Диапазон измерения; Класс точности. Тепловычислитель ВЗЛЕТ ТСРВ исп. ТСРВ-043 – 1 шт.. Преобразователь расхода ВЗЛЕТ ЭР мод. Лайт М исп. ЭРСВ-470 ЛВ Dy25, Активный выход, Kp= 32,000 имп/л - 2 шт.; 0,035 – 8,845* м³/ч; 2%. Преобразователь расхода ВЗЛЕТ ЭР мод. Лайт М исп. ЭРСВ-440 ЛВ Dy15, Активный выход, Kp= 80,000 имп/л - 1 шт.; 0,025 – 3,185* м³/ч; 2%. Комплект термопреобразователей сопротивления ВЗЛЕТ ТПС c Pt500/0,00385– 1 пара; Диапазон измеряемых разностей температур 3 - 180 ºС; 1. Термопреобразователь сопротивления ВЗЛЕТ ТПС с Pt500/0,00385 – 1 шт.; 0 – 180 ºС; А. Датчик давления Корунд-ДИ-001-У1-0,5-1,6МПа-2,5МПа-42-t3-G2-IP65 – 2 шт.; 0 - 1,6 МПа; 0,5%. Датчик давления Корунд-ДИ-001-У1-0,5-1,0МПа-1,6МПа-42-t3-G2-IP65 – 1 шт.; 0 - 1,0 МПа; 0,5%. |
|  |  |  |  |  | ХХХ-ХХ-АТС.БД2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Котельная г. Иваново, ул. Сидорова, д. 2, лит. А |  |  |  |
| Изм | Лист | № докум. | Подпись | Дата |  |  |  |  |
| Разраб. |  | Ф.И.О. |  | ХХ.ХХ | Узел коммерческого учета тепловой энергии | Стадия | Лист | Листов |
| Пров. |  | Ф.И.О. |  | ХХ.ХХ |  | Р | 1. 1 | 6 |
| Т. контр. |  | Ф.И.О. |  | ХХ.ХХ |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Настроечная база данных тепловычислителя |  |  |  |
| Н. контр. |  | Ф.И.О. |  | ХХ.ХХ |  |  |  |  |
| Утв. |  | Ф.И.О. |  | ХХ.ХХ |  |  |  |  |

| ТС1 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Qтс1 | M1*(h1-hхв) – M2*(h2-hхв) | - | Формула вычисления тепловой энергии в ТС1 |
| 2 | ∆tтс1 | 3,00 | ºС | Минимальная разность температур в ТС1 |
| 4 | НС1 ТС1 учет | вкл. | - | Включение проверки НС1 ТС1: принижение разности температур (t1 - t2<dtтс1 и Gm1>0 и Gm2>0) |
| 5 | НС2 ТС1 учет | вкл. | - | Включение проверки НС2 ТС1: превышение обратного расхода над подающим (Gm2>Gm1 * Кпр.тс1) |
| 6 | НС3 ТС1 учет | вкл. | - | Включение проверки НС3 ТС1: превышение подающего расхода (Gm1 > Gm1.вм) |
| 7 | НС4 ТС1 учет | вкл. | - | Включение проверки НС4 ТС1: принижение подающего расхода (Gm1< Gm1.нм) |
| ТС2 |  |  |  |  |
| 8 | Qтс2 | M3*(h3-hхв) | - | Формула вычисления тепловой энергии в ТС2 |
| 13 | НС3 ТС2 учет | вкл. | - | Включение проверки НС3 ТС2: превышение подающего расхода (Gm3 > Gm3.вм) |
| 14 | НС4 ТС2 учет | вкл. | - | Включение проверки НС4 ТС2: принижение подающего расхода (Gm3< Gm3.нм) |
| ТС4 |  |  |  |  |
| 22 | Qтс4Σ | Qтс1 - Qтс2 | - | Формула вычисления тепловой энергии суммарной ТС |
| Холодная вода |  |  |  |  |
| 26 | Tхв значение | =tхв.удал. | - | Выбор значения tхв |
| Датчиковая аппаратура |  |  |  |  |
| Расход |  |  |  |  |
| 30 | Вход 1 имп. | используется | - | Использование входа 1 |
| 31 | Вх.1 контроль | включен | - | Включение проверки входа 1 |
| 32 | ПР1 Кр | 32,000 | имп/м3 | Коэффициент преобразования ПР1 |
| 33 | ПР1 Gv.вм | 8,845* | м3/ч | Верхнее метрологическое значение Gv1 |
| 34 | При Gv1>вм | счет (Т НС) | - | Реакция на превышение Gv1.вм |
| 35 | ПР1 Gv.нм | 0,035 | м3/ч | Нижнее метрологическое значение Gv1 |
| 36 | При Gv1<нм | =Gv1.нм (Т НС) | - | Реакция на принижение Gv1.нм |
| 37 | Вход 2 имп. | используется | - | Использование входа 2 |
| 38 | Вх.2 контроль | включен | - | Включение проверки входа 2 |
| 39 | ПР2 Кр | 32,000 | имп/м3 | Коэффициент преобразования ПР2 |
| 40 | ПР2 Gv.вм | 8,845* | м3/ч | Верхнее метрологическое значение Gv2 |
| 41 | При Gv2>вм | счет (Т НС) | - | Реакция на превышение Gv2.вм |
| 42 | ПР2 Gv.нм | 0,035 | м3/ч | Нижнее метрологическое значение Gv2 |
| 43 | При Gv2<нм | =Gv2.нм (Т НС) | - | Реакция на принижение Gv2.нм |
| 44 | Вход 3 имп. | используется | - | Использование входа 3 |
| 45 | Вх.3 контроль | включен | - | Включение проверки входа 3 |
| 46 | ПР3 Кр | 80,000 | имп/м3 | Коэффициент преобразования ПР3 |
| 47 | ПР3 Gv.вм | 3,185* | м3/ч | Верхнее метрологическое значение Gv3 |
| 48 | При Gv3>вм | счет (Т НС) | - | Реакция на превышение Gv3.вм |
| 49 | ПР3 Gv.нм | 0,025 | м3/ч | Нижнее метрологическое значение Gv3 |
| 50 | При Gv3<нм | =Gv3.нм (Т НС) | - | Реакция на принижение Gv3.нм |
| Температура |  |  |  |  |
| 72 | ПТ1 использ. | Вода 0…180 ºС | - | Использование ПТ1 |
| 73 | ПТ1 тип | Pt500/0,00385 | - | Тип ПТ1 |
| 74 | t1 при ош.изм. | =t1.дог | - | Использование t1 при ошибке (сбое) измерений |
| 75 | t1.дог.з | 130 | ºС | Договорное значение t1 |
| 76 | ПТ2 использ. | Вода 0…180 ºС | - | Использование ПТ2 |
| 77 | ПТ2 тип | Pt500/0,00385 | - | Тип ПТ2 |
| 78 | t2 при ош.изм. | =t2.дог | - | Использование t2 при ошибке (сбое) измерений |
| 79 | t2.дог.з | 70 | ºС | Договорное значение t2 |
| 80 | ПТ3 использ. | Вода 0…180 ºС | - | Использование ПТ3 |
| 81 | ПТ3 тип | Pt500/0,00385 | - | Тип ПТ3 |
| 82 | t3 при ош.изм. | =t3.дог | - | Использование t3 при ошибке (сбое) измерений |
| 83 | t3.дог.з | 65 | ºС | Договорное значение t3 |
| Давление |  |  |  |  |
| 92 | ПД1 использ. | да | - | Использование ПД1 |
| 95 | ПД1 Р Iвм | 1,600 | МПа | Давление ПД1 при максимальном токе |
| 96 | Р1 при ош.изм. | =Р1.дог | - | Использование Р1 при ошибке (сбое) измерений |
| 97 | Р1.дог.з | 1,0 | МПа | Договорное значение Р1 |
| 98 | ПД2 использ. | да | - | Использование ПД2 |
| 101 | ПД2 Р Iвм | 1,600 | МПа | Давление ПД2 при максимальном токе |
| 102 | Р2 при ош.изм. | =Р2.дог | - | Использование Р2 при ошибке (сбое) измерений |
| 103 | Р2.дог.з | 0,3 | МПа | Договорное значение Р2 |
| 104 | ПД3 использ. | да | - | Использование ПД3 |
| 107 | ПД3 Р Iвм | 1,000 | МПа | Давление ПД3 при максимальном токе |
| 108 | Р3 при ош.изм. | =Р3.дог | - | Использование Р3 при ошибке (сбое) измерений |
| 109 | Р3.дог.з | 0,3 | МПа | Договорное значение Р3 |
| Настройка сезонов и договорные значения |  |  |  |  |
| 116 | Сезон лето/зима | вкл. | - | Использование сезонов лето/зима для датчиков, ТС |
| 117 | Летний сезон с даты | 15.05 | - | Дата начала летнего сезона для датчиков, ТС |
| 118 | Летний сезон по дату | 15.10 | - | Дата окончания летнего сезона для датчиков, ТС |
| 120 | ТС1 при ош. | =дог | - | Значения в ТС1 при ошибке |
| 121 | ТС1 сезон | по датам | - | Использование сезонов в ТС1 |
| 124 | Gm.тс1.дог.з | 5,241 | т/ч | Договорное значение Gm в ТС1 без использ. сезонов/зимнее |
| 125 | Gm.тс1.дог.л | 0,510 | т/ч | Договорное значение летнее Gm в ТС1 |
| 127 | ТС2 при ош. | =дог | - | Значения в ТС2 при ошибке |
| 128 | ТС2 сезон | по датам | - | Использование сезонов в ТС2 |
| 131 | Gm.тс2.дог.з | 0,510 | т/ч | Договорное значение Gm в ТС2 без использ. сезонов/зимнее |
| 132 | Gm.тс2.дог.л | 0,510 | т/ч | Договорное значение летнее Gm в ТС2 |
| 145 | ТС4 при ош. | =дог | - | Значения в ТС4 при ошибке |
| 146 | ТС4сезон | по датам | - | Использование сезонов в ТС4 |
| 151 | Gv1 при ош.изм. | = Gv1.дог | - | Значение Gv1 при ошибке измерений |
| 152 | Gv1.дог сезон | по датам | - | Использование сезонных договорных значений расхода 1 |
| 153 | Gv1.дог.з | 4,900 | м³/ч | Договорное значение Gv1 без использ. сезонов/зимнее |
| 154 | Gv1.дог.л | 0,500 | м³/ч | Договорное значение летнее Gv1 |
| 155 | Gv2 при ош.изм. | = Gv2.дог | - | Значение Gv2 при ошибке измерений |
| 156 | Gv2.дог сезон | по датам | - | Использование сезонных договорных значений расхода 2 |
| 157 | Gv2.дог.з | 4,400 | м³/ч | Договорное значение Gv2 без использ. сезонов/зимнее |
| 159 | Gv3 при ош.изм. | = Gv3.дог | - | Значение Gv3 при ошибке измерений |
| 160 | Gv3.дог сезон | по датам | - | Использование сезонных договорных значений расхода 3 |
| 161 | Gv3.дог.з | 0,500 | м³/ч | Договорное значение Gv3 без использ. сезонов/зимнее |
| 162 | Gv3.дог.л | 0,500 | м³/ч | Договорное значение летнее Gv3 |
| 175 | t1.дог сезон | по датам | - | Использование сезонных договорных значений температуры 1 |
| 176 | t1.дог.л | 65,00 | °С | Договорное значение летнее t1 |
| 177 | t2.дог сезон | по датам | - | Использование сезонных договорных значений температуры 2 |
| 178 | t2.дог.л | 0,00 | °С | Договорное значение летнее t2 |
| 179 | t3.дог сезон | по датам | - | Использование сезонных договорных значений температуры 3 |
| 180 | t3.дог.л | 65,00 | °С | Договорное значение летнее t3 |
| 185 | P1.дог сезон | по датам | - | Использование сезонных договорных значений давления 1 |
| 186 | P1.дог.л | 0,30 | МПа | Договорное значение летнее P1 |
| 187 | P2.дог сезон | по датам | - | Использование сезонных договорных значений давления 2 |
| 188 | P2.дог.л | 0,00 | МПа | Договорное значение летнее P2 |
| 189 | P3.дог сезон | по датам | - | Использование сезонных договорных значений давления 3 |
| 190 | P3.дог.л | 0,30 | МПа | Договорное значение летнее P3 |
| Аппаратные настройки |  |  |  |  |
| - | SK1: переключатель 1 | в положении Off (пассивный) |  | Режим работы импульсного входа тепловычислителя для ПР1 (SK1 расположен на коммутационной плате) |
| - | SK1: переключатель 2 | в положении Off (пассивный) |  | Режим работы импульсного входа тепловычислителя для ПР2 (SK1 расположен на коммутационной плате) |
| - | SK1: переключатель 3 | в положении Off (пассивный) |  | Режим работы импульсного входа тепловычислителя для ПР3 (SK1 расположен на коммутационной плате) |

Примечание:

*- Для правильной работы универсальных выходов в расходомере предусмотрена процедура автоматического расчета коэффициента Кр (имп/м3, имп/л) в частотном режиме и веса импульса Ки (м3/имп, л/имп) в импульсном режиме.

**- Верхнее метрологическое значение расхода (½ Qmax) при подключении расходомера (ПР) к Выходу №1 тепловычислителя ВЗЛЕТ ТСРВ