|  | - Приборы и оборудование |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Теплосчетчик «Взлет ТСР-043» в составе: |  |  |  | к-т | 1 |  |  |
| 1а | Измерительный участок, Dy350, фланцевый, Ру1,6МПа | ИУ-042 |  | АО «Взлет» | шт. | 1 |  | Из к-та УЗР УРСВ-542ц |
| 2а | Измерительный участок, Dy300 фланцевый, Ру1,6МПа | ИУ-042 |  | АО «Взлет» | шт. | 1 |  |  |
| 3а | Расходомер-счетчик электромагнитный dy40 мм, диапазон измерения от 0,181 до 45,280 м3/ч | ВЗЛЕТ ЭР мод. Лайт М исп. ЭРСВ-540 ЛВ ТУ 4213-041-44327050-2000 |  | АО «Взлет» | шт. | 1 |  |  |
| 1б,2б | Комплект термопреобразователей сопротивления, диапазон измеряемых разностей температур от 3 до 180С, НСХ Pt500/0,00385, L=223 мм | ВЗЛЕТ ТПС |  | АО «Взлет» | к-т | 1 |  | Класс 1 |
| 3б | Термопреобразователь сопротивления, диапазон измеряемых температур от 0 до 180С, НСХ Pt500/0,00385, L=70 мм | ВЗЛЕТ ТПС |  | АО «Взлет» | шт. | 1 |  | Класс А |
| 1в, 2в | Датчик давления, 1,6МПа; 4-20мА | Корунд-ДИ-001-120-УХЛ3.1-0,5-1,6МПа-2,5МПа-42-t3-G2-IP65 |  | СТЭНЛИ | шт. | 2 |  | УХЛ 3.1 (-40…80 оС) |
| 3в | Датчик давления, 1,0МПа; 4-20мА | Корунд-ДИ-001-120-У1-0,5-1,0МПа-1,6МПа-42-t1-G2-IP65 |  | СТЭНЛИ | шт. | 1 |  | У1(0…50 оС) |
| 4 | Ультразвуковой расходомер-счетчик ВЗЛЕТ МР исп. УРСВ-542ц У/П (помехозащищенное исполнение, модуль универсальных выходов 4-х канальный, количество контролируемых трубопроводов - 2) в составе: | ТУ 4213-012-44327050-2004 |  | АО «Взлет» | к-т | 1 |  |  |
| 1.1а, 1.2а, 2.1а, 2.2а, 1.3а, 1.4а, 2.3а, 2.4а | Преобразователи электроакустические, врезные Z-схема установки «по хордам» | В-504 |  | АО «Взлет» | шт. | 8 |  | Установлены на ИУ-042 поз. 1а, 2а |
| БК1 БК2 | Блок коммутации | БК |  | АО «Взлет» | шт. | 2 |  | Установлены на ИУ-042 поз. 1а, 2а |
| УС1, УС2, УС3, УС4 | Устройство согласующее | УС |  | АО «Взлет» | шт. | 4 |  |  |
| ВП | Вторичный преобразователь | УРСВ-542ц |  | АО «Взлет» | шт. | 1 |  |  |
| 5 | Тепловычислитель | ВЗЛЕТ ТСРВ исп. ТСРВ-043 |  | АО «Взлет» | шт. | 1 |  |  |
|  | Теплосчетчик «Взлет ТСР-043» в составе: |  |  |  | к-т | 1 |  |  |
| 6а, 7а | Расходомер-счетчик электромагнитный dy25 мм, диапазон измерения от 0,035 до 17,690 м3/ч | ВЗЛЕТ ЭР мод. Лайт М исп. ЭРСВ-470 ЛВ ТУ 4213-041-44327050-2000 |  | АО «Взлет» | шт. | 2 |  |  |
| 8а | Расходомер-счетчик электромагнитный dy15 мм, диапазон измерения от 0,025 до 6,370 м3/ч | ВЗЛЕТ ЭР мод. Лайт М исп. ЭРСВ-440 ЛВ ТУ 4213-041-44327050-2000 |  | АО «Взлет» | шт. | 1 |  |  |
| 6б, 7б | Комплект термопреобразователей сопротивления, диапазон измеряемых разностей температур от 3 до 180С, НСХ Pt500/0,00385, L=70 мм | ВЗЛЕТ ТПС |  | АО «Взлет» | к-т | 1 |  | Класс 1 |
| 8б | Термопреобразователь сопротивления, диапазон измеряемых температур от 0 до 180С, НСХ Pt500/0,00385, L=70 мм | ВЗЛЕТ ТПС |  | АО «Взлет» | шт. | 1 |  | Класс А |
| 6в, 7в | Датчик давления, 1,6МПа; 4-20мА | Корунд-ДИ-001-120-У1-0,5-1,6МПа-2,5МПа-42-t1-G2-IP65 |  | СТЭНЛИ | шт. | 2 |  | У1(0…50 оС) |
| 8в | Датчик давления, 1,0МПа; 4-20мА | Корунд-ДИ-001-120-У1-0,5-1,0МПа-1,6МПа-42-t3-G2-IP65 |  | СТЭНЛИ | шт. | 1 |  | У1 (0…50 оС) |
| 9 | Тепловычислитель | ВЗЛЕТ ТСРВ исп. ТСРВ-043 |  | АО «Взлет» | шт. | 1 |  |  |
| 10 | Технический манометр показывающий Р=0…16 кгс/см2, диаметр корпуса 100 мм; класс точности 1,5; tокр.возд.=-60…+60 оС; T=150 оC; М20х1,5; IP 43 | ТM-510 |  | ЗАО «Rosma» | шт. | 4 |  |  |
| 11 | Технический манометр показывающий Р=0…10 кгс/см2, диаметр корпуса 100 мм; класс точности 1,5; tокр.возд.=-60…+60 оС; T=150 оC; М20х1,5; IP 43 | ТM-510 |  | ЗАО «Rosma» | шт. | 4 |  |  |
| 12 | Термометр биметаллический общетехнический осевое присоединение в комплекте с защитной латунной гильзой T=160 оC, Lпч=64 мм; Диаметр корпуса 100 мм; класс точности 1,5; tокр.возд.=-10…+60 оС; IP 43 | БТ серия 211 |  | ЗАО «Rosma» | шт. | 1 |  |  |
| 13 | Термометр биметаллический общетехнический осевое присоединение в комплекте с защитной латунной гильзой T=120 оC, Lпч=64 мм; Диаметр корпуса 100 мм; класс точности 1,5; tокр.возд.=-10…+60 оС; IP 43 | БТ серия 211 |  | ЗАО «Rosma» | шт. | 2 |  |  |
|  | - Комплексы средств автоматизации |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Адаптер сигналов | ВЗЛЕТ АС исп. АСЕВ-040 |  | АО «Взлет» | шт. | 1 |  |  |
| 15 | Программное обеспечение | Взлет СП |  | АО «Взлет» | к-т | 1 |  |  |
|  | - Шкафы и пульты |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Шкаф питания и коммутации (ШПК) в составе: | ХХХ-ХХ-АТС.Н |  | АО «Взлет» | шт. | 1 |  |  |
|  | Щит герметичный, IP54 | 800х650х220 ЩМП-4-0 У2 |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Выключатель автоматический, ВА 47-29, 1Р, 6А хар. С |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Выключатель автоматический, ВА 47-29, 1Р, 4А хар. С |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Выключатель автоматический, ВА 47-29, 1Р, 2А хар. С |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Блок питания с функцией UPS ~220В/=24В, 60 ВА | DRC - 60B |  | Mean Well | шт. | 1 |  |  |
|  | Аккумулятор, 12В, 7Ач | Delta DTM 1207 |  |  | шт. | 2 |  |  |
|  | Розетка с заземляющим контактом, РАр10-3-ОП, ~220В, 16А, DIN |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Монтажный комплект |  |  |  | к-т | 1 |  |  |
|  | - Кабели и провода |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Кабель силовой | NYM 31,5 мм2 |  | ОАО «Севкабель» | м | 10 |  |  |
| 18 | Кабель | МКВЭВ 40,2 мм2 |  | ГК «Севкабель» | м | 95 |  |  |
| 19 | Кабель | МКВЭВ 20,35 мм2 |  | ГК «Севкабель» | м | 140 |  |  |
| 20 | Шнур | ШВВП 20,5 |  | ГК «Севкабель» | м | 45 |  |  |
| 21 | Кабель | РК75-2-13 |  | ОАО “Севкабель” | м | 400 |  |  |
| 22 | Кабель интерфейса RS-485 («витая пара») | F/UTP (FTP) 2x2x0.51 cat. 5e черный LDPE |  |  | м | 50 |  | Уточнить по месту |
|  | - Материалы и монтажные изделия |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Комплект ответной арматуры для установки измерительных участков ИУ-042 Dy350 (фланцы с патрубками, болты, гайки, прокладки) |  |  | АО «Взлет» | шт. | 1 |  |  |
| 24 | Комплект ответной арматуры для установки измерительных участков ИУ-042 Dy300 (фланцы с патрубками, болты, гайки, прокладки) |  |  | АО «Взлет» | шт. | 1 |  |  |
| 25 | Комплект присоединительной арматуры (фланцы, габаритный имитатор, крепеж, прокладки) | АМ-40 Комплект №1 |  | АО «Взлет» | шт. | 1 |  |  |
| 26 | Комплект присоединительной арматуры (фланцы, габаритный имитатор, крепеж, прокладки) | АМ-25 Комплект №1 |  | АО «Взлет» | шт. | 2 |  |  |
| 27 | Комплект присоединительной арматуры (фланцы, габаритный имитатор, крепеж, прокладки) | АМ-15 Комплект №1 |  | АО «Взлет» | шт. | 1 |  |  |
| 28 | Гильза защитная, DN11, L=230 мм, Ту180 С, Ру 2,5 МПа, |  |  | АО «Взлет» | шт. | 2 |  |  |
| 29 | Гильза защитная, DN9, L=77 мм, Ту180 С, Ру 2,5 МПа, |  |  | АО «Взлет» | шт. | 4 |  |  |
| 30 | Бобышка приварная типа БП, Ст20, L=35 мм, Ру 2,5 МПа, Ту150 С |  |  | АО «Взлет» | шт. | 6 |  |  |
| 31 | ## Отборное устройство угловое М20х1,5; Ту200 оС; Ру 1,6 МПа | ЗК14-2-4-02(1,6-200-ст20-МУ) |  | ЗАО «Завод закладных конструкций» | шт. | 4 |  |  |
| 32 | Отборное устройство угловое М20х1,5; Ту70 оС; Ру 1,6 МПа | ЗК14-2-4-02 (1,6-70-ст20-МУ) |  | ЗАО «Завод закладных конструкций» | шт. | 10 |  |  |
| 33 | Бобышка для установки датчика давления и манометра |  |  | АО «Взлет» | шт. | 14 |  |  |
| 34 | Бобышка для установки термометра, L=25 мм |  |  | АО «Взлет» | шт. | 3 |  |  |
| 35 | Кран шаровой резьбовой G 1” В-В | VT.214 |  | VALTEC | шт. | 4 |  |  |
| 36 | Переход 65/50 | ГОСТ 17378-2001 76х3,5-57х3,0 |  |  | шт. | 4 |  |  |
| 37 | Переход 65/40 | ГОСТ 17378-2001 76х3,5-45х2,5 |  |  | шт. | 2 |  |  |
| 38 | Переход 65/32 | ГОСТ 17378-2001 76х3,5-38х2,5 |  |  | шт. | 2 |  |  |
| 39 | Переход 50/25 | ГОСТ 17378-2001 57х3,0-32х3,0 |  |  | шт. | 4 |  |  |
| 40 | Переход 32/15 | ГОСТ 17378-2001 42,4х2,6-21,3х2,0 |  |  | шт. | 2 |  |  |
| 41 | Труба Dy 65 | 76х3,5 ГОСТ 8732-78 |  |  | м | 2,10 |  |  |
| 42 | Труба Dy 50 | 57х3,5 ГОСТ 8732-78 |  |  | м | 0,40 |  |  |
| 43 | Труба Dy 40 | 45х3,5 ГОСТ 8732-78 |  |  | м | 0,20 |  |  |
| 44 | Труба Dy 32 | 38х3,5 ГОСТ 8732-78 |  |  | м | 0,10 |  |  |
| 45 | Труба Dy 25 | 32х2,5ГОСТ 8732-78 |  |  | м | 0,40 |  |  |
| 46 | Труба Dy 15 | 21,3х2,5 ГОСТ 8732-78 |  |  | м | 0,10 |  |  |
| 47 | Металлорукав | РЗ-ЦХ-10 |  | ООО «ИЭК» | м | 18 |  |  |
| 48 | Металлорукав | РЗ-ЦХ-16 |  | ООО «ИЭК» | м | 50 |  |  |
| 49 | Лоток металлический с крышкой 100х50 |  |  | DKC | м | 21 |  |  |
| 50 | Лоток металлический с крышкой 50х50 |  |  | DKC | м | 10 |  |  |
| 51 | Тепловая изоляция Dy 65 |  |  |  | м | 2,10 |  |  |
| 52 | Тепловая изоляция Dy 50 |  |  |  | м | 0,40 |  |  |
| 53 | Тепловая изоляция Dy 40 |  |  |  | м | 0,20 |  |  |
| 54 | Тепловая изоляция Dy 32 |  |  |  | м | 0,10 |  |  |
| 55 | Тепловая изоляция Dy 25 |  |  |  | м | 0,40 |  |  |
| 56 | Тепловая изоляция Dy 15 |  |  |  | м | 0,10 |  |  |
| 57 | Грунтовка |  |  |  |  |  |  |  |