## Лист2
Расчет гидравлических потерь напора
на узлах установки расходомеров фирмы ВЗЛЕТ
Расчеты выполняются на основании документа "Методика гидравлического расчета
конфузорно-диффузорных переходов. ВИСИ, Санкт-Петербург, 1996г.
Наименование | [5 empty] | Обозн | Размер | Трубопроводы
[8 empty] | 1 - й | 2 - й | 3 - й | 4 - й
1 | [5 empty] | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Исходные параметры
Диаметр трубопровода перед конфузором | [5 empty] | D1 | мм | 50 | 50 | 32
Диаметр расширителя | [5 empty] | D2 | мм | 65 | 65 | 65
Диаметр трубопровода после расширителя | [5 empty] | D3 | мм | 50 | 50 | 32
Диаметр сужения | [5 empty] | Dy | мм | 25 | 25 | 15
Длина сужения | [5 empty] | L1 | мм | 313 | 313 | 153
Длина конфузора: D1/Dy | [5 empty] | L2 | мм | 45 | 45 | 51
Длина диффузора: D2/Dy | [5 empty] | L3 | мм | 115 | 115 | 106
Длина расширителя | [5 empty] | L4 | мм | 500 | 500 | 600
Длина конфузора: D2/D3 | [5 empty] | L5 | мм | 70 | 70 | 55
Массовый расход воды | [5 empty] | G | т/ч | 4.9 | 4.9 | 0.5
Температура воды | [5 empty] | t | град | 130 | 70 | 65
Рабочее (избыточное) давление воды | [5 empty] | P | кГ/м2 | 10 | 3 | 3
Эквивалентная шероховатость трубопр. | [5 empty] | d | мм | 0.5 | 0.5 | 0.5
Гидравлическое сопротивление фильтра | [5 empty] | S | м/(м3/ч)2 | 0 | 0 | 0
Расчет тангенса угла a1 | [7 empty] | 0.35714 | 0.35714 | 0.20732 | 0
Расчет тангенса угла a2 | [7 empty] | 0.19048 | 0.19048 | 0.26042 | 0
Расчет тангенса угла a3 | [7 empty] | 0.20833 | 0.20833 | 0.18889 | 0
Расчет арктангенса угла a1 | [7 empty] | 0.34302 | 0.34302 | 0.20442 | 0
Расчет арктангенса угла a2 | [7 empty] | 0.18822 | 0.18822 | 0.25476 | 0
Расчет арктангенса угла a3 | [7 empty] | 0.2054 | 0.2054 | 0.18669 | 0
Угол a1 | [7 empty] | 19.6538 | 19.6538 | 11.7125 | 0
Угол a2 | [7 empty] | 10.7843 | 10.7843 | 14.5966 | 0
Угол a3 | [7 empty] | 11.7683 | 11.7683 | 10.6965 | 0
Округление угла a1 | [7 empty] | 19.65 | 19.65 | 11.71 | 0
Округление угла a2 | [7 empty] | 10.78 | 10.78 | 14.6 | 0
Округление угла a3 | [7 empty] | 11.77 | 11.77 | 10.7 | 0
Расчетные параметры
Объемный расход воды | [5 empty] | Q | м3/ч | 5.2394 | 5.0087 | 0.50956
Скорость воды в сужении | [5 empty] | vс | м/с | 2.9649 | 2.8343 | 0.80098
Скорость воды в расширителе | [5 empty] | vр | м/с | 0.43859 | 0.41928 | 0.042656
Скорость воды после расширителя | [5 empty] | v | м/с | 0.74122 | 0.70859 | 0.176
Плотность воды | [5 empty] | r | кг/м3 | 935.2303 | 978.2964 | 981.2319
Кинематическая вязкость воды | [5 empty] | n | м2/с | 1.9526e-07 | 4.0073e-07 | 4.316e-07
Угол раскрытия конфузора: D1/Dy | [5 empty] | a1 | град | 39.3 | 39.3 | 23.42
Угол раскрытия диффузора: D2/Dy | [5 empty] | a2 | град | 21.56 | 21.56 | 29.2
Угол раскрытия конфузора: D2/D3 | [5 empty] | a3 | град | 23.54 | 23.54 | 21.4
Число Рейнолдса (сужение) | [5 empty] | Reс |  | 379598.6409 | 176824.3334 | 27837.936
Число Рейнолдса (расширитель) | [5 empty] | Reр |  | 145999.4773 | 68009.359 | 6424.1391
Число Рейнолдса (после расш.) | [5 empty] | Re |  | 189799.3205 | 88412.1667 | 13049.0325
Коэфф. гидрав. трения (сужение) | [5 empty] | lс |  | 0.041459 | 0.041564 | 0.04784
Коэфф. гидрав. трения (расширитель) | [5 empty] | lр |  | 0.033059 | 0.033587 | 0.040446
Коэфф. гидрав. трения (после расш.) | [5 empty] | l |  | 0.035093 | 0.035435 | 0.041792
Коэфф. сопротивления конфузора: D1/Dy | [5 empty] | xk1 |  | 0.076047 | 0.076083 | 0.061566
Коэфф. сопротивления конфузора: D2/D3 | [5 empty] | xk2 |  | 0.035623 | 0.03576 | 0.056218
[8 empty] | 0.021198 | 0.021947 | 0.028399 | #DIV/0!
ХХХ-ХХ-АТС. ГР1
Котельная г. Иваново, ул. Сидорова, д. 2, лит. А
Изм. | Кол. уч. | Лист | № док. | Подпись | Дата
Разработал |  | Ф.И.О. |  |  | ХХ.ХХ | Узел коммерческого учета тепловой энергии |  |  | Стадия | Лист | Листов
Проверил |  | Ф.И.О. |  |  | ХХ.ХХ | 5: Р; 6: 1; 7: 2
Т. контр. |  | Ф.И.О. |  |  | ХХ.ХХ
Гидравлический расчет потерь напора в подающем, обратном трубопроводах СН и трубопроводе ГВС
Н. контр. |  | Ф.И.О. |  |  | ХХ.ХХ
Утвердил |  | Ф.И.О. |  |  | ХХ.ХХ
1 | [5 empty] | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Коффициент нерав. поля скоростей | [5 empty] | kд |  | 1.53 | 1.6096 | 1.8023
Коэффициент сопротивления расширения | [5 empty] | xрасш |  | 0.44706 | 0.47032 | 0.96197
Коэффициент сопротивления трения | [5 empty] | xтр |  | 0.027101 | 0.02717 | 0.023656
Потери напора в конфузоре: D1/Dy | [5 empty] | hk1 | м в. ст. | 0.034072 | 0.031153 | 0.0020132
Потери напора на прямом участке | [5 empty] | hl | м в. ст. | 0.19516 | 0.17998 | 0.014982
Потери напора на диффузоре: D2/Dy | [5 empty] | hд | м в. ст. | 0.21244 | 0.2037 | 0.03223
Потери напора на пр. уч. расширителя | [5 empty] | h2 | м в. ст. | 0.0024932 | 0.002315 | 3.4623e-05
Потери напора в конфузоре: D2/D3 | [5 empty] | hk2 | м в. ст. | 0.00099752 | 0.00091512 | 8.8753e-05
Потери на фильтре | [5 empty] | hф | м в. ст. | 0 | 0 | 0
Суммарные потери напора | [5 empty] | h | м в. ст. | 0.44516 | 0.41806 | 0.049348
[6 empty] | ХХХ-ХХ-АТС. ГР1 |  |  |  |  | Лист
2
Изм. | Кол. уч. | Лист | № док. | Подпись | Дата