Содержание

| Лист | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Общие данные. Содержание |  |
| 1.2 | Ведомость рабочих чертежей основного комплекта |  |
| 1.3-1.4 | Ведомость ссылочных и прилагаемых документов |  |
| 1.5-1.15 | Общие указания |  |

Технические решения, принятые в документации настоящего рабочего проекта, соответствуют требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории РФ, и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных данным проектом правил и мероприятий.

Руководитель проекта							И.О.Фамилия

Ведомость рабочих чертежей основного комплекта

| Лист | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 2.1-2.2 | Схема автоматизации |  |
| 3.1-3.3 | Функциональная схема |  |
| 4.1-4.3 | Схема электрическая принципиальная подключения приборов |  |
| 5.1-5.2 | ШПК. Схема электрическая принципиальная распределительной сети |  |
| 6.1-6.3 | Схема соединений внешних проводок |  |
| 7 | План расположения оборудования и кабельных проводок |  |
| 8.1-8.3 | Монтажный чертеж установки СИ в трубопроводы |  |
| 9.1-9.2 | Монтажный чертеж измерительного участка ИУ-042 |  |
| 10.1-10.3 | Монтажный чертеж установки термопреобразователя сопротивления в тр-ды СВ |  |
| 11 | Монтажный чертеж установки термопреобразователя сопротивления в тр-ды СН, тр-ды ГВС и ХВС |  |
| 12.1-12.2 | Монтажный чертеж установки датчика давления |  |
| 13 | Монтажный чертеж установки термометра |  |
| 14.1-14.2 | Монтажный чертеж установки манометра |  |
| 15.1-15.2 | Схема пломбирования средств измерений |  |

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

| Обозначение | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- |
|  | Ссылочные документы |  |
|  | Правила коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя (утв. постановлением Правительства РФ от 18 ноября 2013 г. N1034) |  |
|  | Методика осуществления коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя. 17.03.2014 г. N99/пр. |  |
| СП 124.13330.2012 | Тепловые сети |  |
| СП 41.101-95 | Проектирование тепловых пунктов |  |
| СП 30.13330.2012 | Внутренний водопровод и канализация зданий |  |
| СП 76.13330.2016 | Электротехнические устройства |  |
| СП 77.13330.2016 | Системы автоматизации |  |
| СП 73.13330.2016 | Внутренние санитарно-технические системы |  |
| СП 61.13330.2012 | Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов |  |
| ПУЭ, изд. 6, 7 | Правила устройства электроустановок |  |
| В76.00-00.00 РЭ | Теплосчетчик-регистратор ВЗЛЕТ ТСР-М исп. ТСР-043. Руководство по эксплуатации |  |
| В76.00-00.00 ИМ | Теплосчетчик-регистратор ВЗЛЕТ ТСР-М исп. ТСР-043. Инструкция по монтажу |  |
| В84.00-00.00 РЭ | Тепловычислитель ВЗЛЕТ ТСРВ исп. ТСР-043. Руководство по эксплуатации |  |
| В12.00-00.00 РЭ | Расходомер-счетчик ультразвуковой ВЗЛЕТ МР. Руководство по эксплуатации |  |
| В12.00-00.00 ИМ | Расходомер-счетчик ультразвуковой ВЗЛЕТ МР. Инструкция по монтажу |  |
| ШКСД.407212.006 РЭ | Расходомер-счетчик электромагнитный ВЗЛЕТ ЭР мод. Лайт М. Руководство по эксплуатации |  |
| ШКСД.407212.006 ИМ | Расходомер-счетчик электромагнитный ВЗЛЕТ ЭР мод. Лайт М. Инструкция по монтажу |  |
| В65.00-00.00 РЭ | Комплекты термопреобразователей сопротивления ВЗЛЕТ ТПС. Руководство по эксплуатации |  |
| КТЖЛ.406233.002 РЭ | Датчики давления (измерительные преобразователи давления) Корунд. Руководство по эксплуатации |  |
| В56.00-00.00 РЭ | Преобразователь измерительный ВЗЛЕТ АС, адаптер сигналов исп. АСЕВ-040 (адаптер сети Ethernet). Руководство по эксплуатации |  |

|  | Прилагаемые документы |  |
| --- | --- | --- |
| ХХХ-ХХ-АТС.СО | Спецификация оборудования, изделий и материалов |  |
| ХХХ-ХХ-АТС.РП1 | Расчет погрешности ультразвукового расходомера. Подающий трубопровод СВ |  |
| ХХХ-ХХ-АТС.РП2 | Расчет погрешности ультразвукового расходомера. Обратный трубопровод СВ |  |
| ХХХ-ХХ-АТС.РД | Расчет диапазонов измеряемых расходов ХВ |  |
| ХХХ-ХХ-АТС.ГР1 | Гидравлический расчет потерь напора в подающем, обратном трубопроводах СН и трубопроводе ГВС |  |
| ХХХ-ХХ-АТС.ГР2 | Гидравлический расчет потерь напора в трубопроводе ХВС |  |
| ХХХ-ХХ-АТС.БД1 | Настроечная база данных тепловычислителя (Сетевая вода) |  |
| ХХХ-ХХ-АТС.БД2 | Настроечная база данных тепловычислителя (Собственные нужды) |  |
| ХХХ-ХХ-АТС.Н | Шкаф питания и коммутации ШПК. Общий вид |  |
|  | Технические условия на проектирование и установку узла учета тепловой энергии №ХХ/ХХ от ХХ.ХХ.ХХХХ г. |  |
|  | Техническое задание на проектирование узла учета тепловой энергии |  |
| RU.C.32.006.A №53068 | Свидетельство об утверждении типа средств измерений на теплосчетчики-регистраторы ВЗЛЕТ ТСР-М |  |
| RU.C.32.006.A №53067/1 | Свидетельство об утверждении типа средств измерений на тепловычислители ВЗЛЕТ ТСРВ |  |
| RU.C.29.006.A №57386/1 | Свидетельство об утверждении типа средств измерений на расходомеры-счетчики ультразвуковые ВЗЛЕТ МР |  |
| RU.C.29.006.A №50016/1 | Свидетельство об утверждении типа средств измерений на расходомеры-счетчики электромагнитные ВЗЛЕТ ЭР мод. Лайт М |  |
| RU.C.32.006.A №43056/1 | Свидетельство об утверждении типа средств измерений на термопреобразователи сопротивления ВЗЛЕТ ТПС |  |
| RU.C.30.004.A №63245 | Свидетельство об утверждении типа средств измерений на датчики давления малогабаритные Корунд |  |
|  | Свидетельство СРО о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объекта капитального строительства |  |

Общие указания

Настоящий технорабочий проект (рабочая документация) выполнен на основании Технического задания, Технических условий на объекте: котельная по адресу:
г. Иваново, ул. Сидорова, д. 2 лит. А.

Настоящим проектом предусматривается установка узлов учета тепловой энергии на трубопроводах сетевой воды и собственных нужд.

Для измерения расхода теплоносителя в трубопроводах сетевой воды в подающем Dy350 мм и обратном Dy300 мм используется ультразвуковой расходомер-счетчик многоканальный (далее – УЗР), который реализует акустический метод измерения расхода.

Для измерения расходов теплоносителя в трубопроводах собственных нужд и холодной воды в трубопроводе ХВС используются расходомеры-счетчики, реализующие электромагнитный метод измерения расхода (ЭМР).

Исходные данные:

Сетевая вода:

Расход теплоносителя в подающем и обратном трубопроводах сетевой воды:

Gmin= 50,000 м³/ч; Gmax= 650,000 м³/ч.

Температура теплоносителя в подающем трубопроводе: 130 оС.

Температура теплоносителя в обратном трубопроводе: 	70 оС.

Рабочее давление теплоносителя в подающем трубопроводе: 1,00 МПа (максимальное давление 1,60 МПа).

Рабочее давление теплоносителя в обратном трубопроводе: 0,30 МПа (максимальное давление 1,60 МПа).

Собственные нужды:

Расход теплоносителя в подающем и обратном трубопроводах собственных нужд:

Gmin= 0,040 м³/ч (0,043 т/ч); Gmax= 4,900 м³/ч (5,241 т/ч).

Температура теплоносителя в подающем трубопроводе: 130 оС.

Температура теплоносителя в обратном трубопроводе:	70 оС.

Рабочее давление теплоносителя в подающем трубопроводе: 1,00 МПа.

Рабочее давление теплоносителя в обратном трубопроводе: 0,30 МПа.

Расход теплоносителя в трубопроводе ГВС собственных нужд котельной:

Gmin= 0,040 м³/ч (0,040 т/ч); Gmax= 0,500 м³/ч (0,510 т/ч).

Температура теплоносителя в трубопроводе ГВС: 65 оС.

Рабочее давление теплоносителя в трубопроводе ГВС: 0,30 МПа.

Трубопровод ХВС:

Расход воды в трубопроводе ХВС: G= 6,300 м³/ч.

Рабочее давление холодной воды: 0,20 МПа.

Gmax= 8,190 м3/ч, Gmin= 4,410 м3/ч (см. Расчет диапазонов измеряемых расходов ХХХ-ХХ-АТС.РД).

Узел коммерческого учета энергоресурсов устанавливается с целью:

- осуществления взаимных финансовых расчетов между поставщиком тепловой энергии и теплосетевой организацией за тепловую энергию, отпущенную по трубопроводам тепловой сети;

- контроля за тепловыми и гидравлическими режимами работы систем теплоснабжения;

- документирования параметров теплоносителя: массы (объёма), давления, температуры;

- осуществления взаимных финансовых расчетов между поставщиком и потребителем за холодную воду, отпущенную по трубопроводу ХВ;

- контроля за гидравлическими режимами работы системы водоснабжения;

- документирования параметров холодной воды (объёма), температуры, давления.

Обоснование выбора первичных преобразователей расхода, температуры и давления:

К установке на трубопроводах сетевой воды принят расходомер-счетчик ультразвуковой четырехканальный ВЗЛЕТ МР исп. УРСВ-542ц помехозащищенного исполнения с измерительными участками ИУ-042 условным проходом 350 мм и 300 мм, на которых установлены врезные ПЭА типа В-504. Диапазон измерений расходомера: для подающего трубопровода тепловой сети Dy350: 22,300…3 674,755 м3/ч, для обратного трубопровода Dy300: 16,400…2 699,820 м3/ч (приняты исходя из расчета погрешности ультразвукового расходомера ХХХ-ХХ-АТС.РП1 (.РП2)). Погрешность измерений расходомера-счетчика в указанных диапазонах расхода теплоносителя составляет ±2%. Измерительные участки расходомера имеют конструкцию, не создающую гидравлических сопротивлений потоку жидкости.

Для измерения температуры и давления сетевой воды устанавливаются комплект термопреобразователей сопротивления (согласованная пара) ВЗЛЕТ ТПС с НСХ Pt500/0,00385 и датчики давления Корунд-ДИ-001 с выходным сигналом постоянного тока 4…20 мА (2 шт.).

К установке на трубопроводе системы ХВС принят расходомер-счетчик электромагнитный с индикатором ВЗЛЕТ ЭР мод. Лайт М исп. ЭРСВ-540 ЛВ Dy40 мм с диапазоном измерений 0,181…45,280 м3/ч.

К установке на подающем и обратном трубопроводах системы теплоснабжения собственных нужд (СН) приняты расходомеры-счетчики электромагнитные ВЗЛЕТ ЭР
мод. Лайт М исп. ЭРСВ-470 ЛВ Dy25 мм с диапазоном измерений 0,035…17,690 м3/ч (2 шт.). К установке на трубопроводе ГВС принят расходомер-счетчик электромагнитный ВЗЛЕТ ЭР мод. Лайт М исп. ЭРСВ-440 ЛВ Dy15 мм с диапазоном измерений
0,025…6,370 м3/ч (1 шт.).

Погрешность измерений электромагнитных расходомеров-счетчиков ВЗЛЕТ ЭР мод. Лайт М исп. ЭРСВ-ХХХ ЛВ в указанных диапазонах расхода жидкости составляет ±2%. Расходомеры приняты исходя из расчета (Гидравлический расчет потерь расхода ХХХ-ХХ-АТС.ГР1 (.ГР2)), имеют конструкцию, не создающую гидравлических сопротивлений потоку жидкости.

Гидравлические потери давления в зоне установки расходомеров по каждому трубопроводу не должны превышать 0,5 м в. ст.

Фактические потери напора после установки расходомеров:

- в подающем трубопроводе СН			0,44516 м в. ст.;

- в обратном трубопроводе СН			0,41806 м в. ст.;

- в трубопроводе ГВС					0,04935 м в. ст.;

- в трубопроводе ХВС					0,10868 м в. ст.

Для измерения температуры теплоносителя в подающем и обратном трубопроводах СН устанавливается комплект термопреобразователей сопротивления (согласованная пара), в трубопроводе системы ГВС - одиночный термопреобразователь сопротивления ВЗЛЕТ ТПС с НСХ Pt500/0,00385. Для измерения давления теплоносителя в подающем и обратном трубопроводах СН, а также в трубопроводе системы ГВС устанавливаются датчики давления Корунд-ДИ-001 с выходным сигналом постоянного тока 4…20 мА (3 шт.).

Для измерения температуры и давления холодной воды в трубопроводе ХВС устанавливаются одиночный термопреобразователь сопротивления ВЗЛЕТ ТПС
с НСХ Pt500/0,00385 и датчик давления Корунд-ДИ-001 с выходным сигналом постоянного тока 4…20 мА.

Для определения текущих и средних за интервал архивирования значений параметров теплоносителя и холодной воды, вычисления значений тепловой мощности и количества теплоты, архивирования результатов измерений, вычислений, диагностики, настроечных параметров, а также вывода измерительной, архивной, диагностической и т.п. информации на индикатор и через внешние интерфейсы приняты тепловычислители ВЗЛЕТ ТСРВ исп. ТСРВ-043.

Таким образом, узел учета тепловой энергии сетевой воды на объекте выполнен на базе теплосчетчика-регистратора Взлет ТСР-М исп. ТСР-043 в составе:

- Тепловычислитель ВЗЛЕТ ТСРВ исп. ТСРВ-043				 1 шт.;

- Расходомер-счетчик ультразвуковой четырехканальный ВЗЛЕТ МР

исп. УРСВ-542ц (количество контролируемых трубопроводов – 2)		 1 шт.;

- Измерительный участок ИУ-042, Dy350, фланцевый				 1 шт.;

- Измерительный участок ИУ-042, Dy300, фланцевый				 1 шт.;

- Расходомер-счетчик электромагнитный ВЗЛЕТ ЭР

мод. Лайт М исп. ЭРСВ-540 ЛВ Dу40						 1 шт.;

- Комплект термопреобразователей сопротивления

ВЗЛЕТ ТПС L=223мм									 1 к-т;

- Термопреобразователь сопротивления ВЗЛЕТ ТПС L=70мм			 1 шт.;

- Датчик давления

Корунд-ДИ-001-УХЛ3.1-0,5-1,6МПа-2,5МПа-42-t3-G2-IP65			 2 шт.;

- Датчик давления

Корунд-ДИ-001-У1-0,5-1,0МПа-1,6МПа-42-t3-G2-IP65				 1 шт.

Узел учета тепловой энергии собственных нужд на объекте выполнен на базе теплосчетчика-регистратора ВЗЛЕТ ТСР-М исп. ТСР-043:

- Тепловычислитель ВЗЛЕТ ТСРВ исп. ТСРВ-043				 1 шт.;

- Расходомер-счетчик электромагнитный ВЗЛЕТ ЭР

мод. Лайт М исп. ЭРСВ-470 ЛВ Dу25						 2 шт.;

- Расходомер-счетчик электромагнитный ВЗЛЕТ ЭР

мод. Лайт М исп. ЭРСВ-440 ЛВ Dу15						 1 шт.;

- Комплект термопреобразователей сопротивления

ВЗЛЕТ ТПС L=70мм									 1 к-т;

- Термопреобразователь сопротивления ВЗЛЕТ ТПС L=70мм			 1 шт.;

- Датчик давления

Корунд-ДИ-001-У1-0,5-1,6МПа-2,5МПа-42-t3-G2-IP65				 2 шт.;

- Датчик давления

Корунд-ДИ-001-У1-0,5-1,0МПа-1,6МПа-42-t3-G2-IP65				 1 шт.

С помощью приборов, входящих в состав узла учета тепловой энергии сетевой воды, определяются и вычисляются следующие параметры:

- время работы приборов узла учета;

- расход, масса (объем) теплоносителя, отпущенного по подающему трубопроводу сетевой воды за каждые сутки;

- расход, масса (объем) теплоносителя, отпущенного по подающему трубопроводу сетевой воды за каждый час;

- расход, масса (объем) теплоносителя, возвращенного по обратному трубопроводу сетевой воды за каждые сутки;

- расход, масса (объем) теплоносителя, возвращенного по обратному трубопроводу сетевой воды за каждый час;

- расход, объем холодной воды, отпущенной по трубопроводу ХВ и израсходованной для подпитки тепловой сети и СН за каждые сутки;

- расход, объем холодной воды, отпущенной по трубопроводу ХВ и израсходованной для подпитки тепловой сети и СН за каждый час;

- среднечасовые и среднесуточные показания температуры и давления теплоносителя по подающему, обратному трубопроводам тепловой сети и трубопроводу ХВ;

- определение значений тепловой мощности и количества теплоты по подающему трубопроводу сетевой воды;

- определение значений тепловой мощности и количества теплоты по обратному трубопроводу сетевой воды.

С помощью приборов, входящих в состав узла учета тепловой энергии собственных нужд, определяются и вычисляются следующие параметры:

- время работы приборов узла учета;

- расход, масса (объем) теплоносителя, полученного по подающему трубопроводу собственных нужд за каждые сутки;

- расход, масса (объем) теплоносителя, полученного по подающему трубопроводу собственных нужд за каждый час;

- расход, масса (объем) теплоносителя, возвращенного по обратному трубопроводу собственных нужд за каждые сутки;

- расход, масса (объем) теплоносителя, возвращенного по обратному трубопроводу собственных нужд за каждый час;

- среднечасовые и среднесуточные показания температуры и давления теплоносителя по подающему и обратному трубопроводам  собственных нужд;

- определение значений тепловой мощности и количества теплоты по подающему трубопроводу собственных нужд;

- определение значений тепловой мощности и количества теплоты по обратному трубопроводу собственных нужд;

- расход, масса (объем) теплоносителя, полученного по трубопроводу ГВС собственных нужд за каждые сутки;

- расход, масса (объем) теплоносителя, полученного по трубопроводу ГВС собственных нужд за каждый час;

- среднечасовые и среднесуточные показания температуры и давления теплоносителя по трубопроводу ГВС собственных нужд;

- определение значений тепловой мощности и количества теплоты по трубопроводу ГВС собственных нужд.

Тепловычислитель ВЗЛЕТ ТСРВ исп. ТСРВ-043 обеспечивает:

- измерение с помощью первичных преобразователей текущих значений расхода, температуры и давления в контролируемых трубопроводах и определение текущих и средних за интервал архивирования значений параметров теплоносителя;

- определение значений тепловой мощности и количества теплоты в одной или нескольких теплосистемах;

- архивирование в энергонезависимой памяти результатов измерений, вычислений, диагностики и настроечных параметров;

- индикацию измеренных, расчетных, настроечных, диагностических и архивированных параметров;

- вывод измерительной, диагностической, настроечной, архивной и другой информации через внешние интерфейсы RS232 и RS485;

- ввод и использование в расчетах договорных значений расхода, температуры и давления теплоносителя;

- автоматический контроль и индикацию наличия неисправностей тепловычислителя, отказов первичных  преобразователей и нештатных ситуаций, а также определение, индикацию и запись в архивы времени работы и простоя;

- назначение  видов  реакций тепловычислителя на возможные неисправности  или нештатные ситуации;

- защиту архивных и настроечных данных от несанкционированного доступа.

Тепловычислитель ВЗЛЕТ ТСРВ исп. ТСРВ-043 также позволяет:

- программно конфигурировать системы измерений и расчетов с учетом особенностей контролируемой теплосистемы и набора используемых преобразователей расхода, температуры и давления; организовывать  теплоучет  как  в  отопительный, так и в межотопительный сезон;

- архивировать и  использовать в расчетах значения температуры и давления на источнике холодной воды;

- устанавливать договорное значение температуры холодной воды и  календарные периоды, в течение которых используется в расчетах  договорное значение;

- устанавливать контрактное время для процесса архивирования результатов измерений и вычислений;

- представлять в отчетных формах данные об используемых в расчетах параметрах холодной воды;

- принимать от расходомеров сигнал об отсутствии теплоносителя в контролируемых трубопроводах;

- контролировать состояние преобразователей расхода и наличие их электропитания;

- сохранять в архивах измеренное значение температуры наружного воздуха.

Регистрация результатов работы

Результаты измерений и вычислений тепловычислителя сохраняются во внутренних архивах (часовом, суточном, месячном). Глубина архивов:

- часового - 	1440 записей;

- суточного - 	186 записей;

- месячного - 	48 записей.

Изменение настроечных параметров тепловычислителя регистрируется в Журнале пользователя (глубина 1700 записей).

Значения параметров, устанавливаемых в тепловычислителе при настройке, фиксируются в базе установочных параметров (глубина 115 записей).

Время сохранности архивных данных, данных в журнале пользователя и базе установочных параметров при отключении питания – не менее 5 лет.

Настройки тепловычислителей узлов учета тепловой энергии сетевой воды и собственных нужд приведены в настроечных базах данных (ХХХ-ХХ-АТС.БД1,
ХХХ-ХХ-АТС.БД2).

Расходомер-счетчик ультразвуковой ВЗЛЕТ МР обеспечивает:

- измерение среднего объемного расхода жидкости по 4 каналам измерения (трубопроводам) для любого направления потока;

- определение объема жидкости нарастающим итогом отдельно для прямого и обратного направления потока и их алгебраической суммы с учетом направления потока для каждого канала измерения;

- определение текущего значения скорости и направления потока жидкости по каждому каналу;

- вывод результатов измерения в виде токовых, частотно-импульсных и/или логических сигналов;

- архивирование в энергонезависимой памяти результатов измерений и установочных параметров;

- вывод измерительной, диагностической, установочной, архивной и другой информации на дисплей индикатора, через последовательный интерфейс RS-232 или RS-485 (по отдельному кабелю, по телефонной линии связи, по радиоканалу или каналу сотовой связи), а также через интерфейс Ethernet;

- возможность программного ввода установочных параметров с учетом индивидуальных особенностей и характеристик объекта измерения;

- автоматический контроль и индикацию наличия нештатных ситуаций (НС) и отказов, а также запись в соответствующие журналы их вида и длительности;

- защиту архивных и установочных данных от несанкционированного доступа.

Расходомер-счетчик электромагнитный ВЗЛЕТ ЭР исп. ЭРСВ-ХХХ ЛВ обеспечивает:

- измерение среднего объемного расхода и объема горячей и холодной воды, а также других неагрессивных электропроводящих жидкостей в широких диапазонах температур и проводимостей;

- вывод измерительной информации на два универсальных выхода с возможностью выбора режима работы (импульсного, частотного или логического);

- вывод измерительной информации на графический жидкокристаллический индикатор (для исп. ЭРСВ-5ХХ ЛВ);

- определение и индикацию нештатных ситуаций, в том числе нештатной ситуации «Пустая труба».

Организация учета тепловой энергии сетевой воды на источнике теплоты:

Алгоритм расчета тепловой энергии в отопительный и межотопительный периоды выбран в соответствии с «Методикой осуществления коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя» 17.03.2014 г. N99/пр:

Wтс= Wтс1-Wтс2; Wтс1= m1×(h1-h3); Wтс2= m2×(h2-h3);

где:

Wтс – тепловая энергия, отпущенная в сеть (Гкал);

Wтс1 – тепловая энергия, отпущенная по подающему трубопроводу теплосети (Гкал);

Wтс2 – тепловая энергия, возвращенная по обратному трубопроводу теплосети (Гкал);

m1 – масса теплоносителя, отпущенного потребителю по подающему трубопроводу сетевой воды (т);

m2 – масса теплоносителя, возвращенного по обратному трубопроводу сетевой воды (т);

h1 – энтальпия теплоносителя по подающему трубопроводу (Гкал/т);

h2 – энтальпия теплоносителя по обратному трубопроводу (Гкал/т);

h3 – энтальпия холодной воды, используемой для подпитки систем теплоснабжения на источнике теплоты (Гкал/т).

При вычислении тепловой энергии в тепловычислителе используются и регистрируются значения параметров ХВ (температура и давление). Также регистрируется объем холодной воды, израсходованной на подпитку тепловой сети и собственные нужды.

Организация учета тепловой энергии собственных нужд котельной:

Алгоритм расчета тепловой энергии на собственные нужды котельной (отопление и ГВС) в отопительный и межотопительный периоды выбран в соответствии с «Методикой осуществления коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя» 17.03.2014 г. N99/пр:

Wтс1=m1×(h1-hхв)-m2×(h2-hхв);

где:

Wтс1 – тепловая энергия на нужды отопления и ГВС котельной (Гкал);

m1 – масса теплоносителя, полученного по подающему трубопроводу собственных нужд (т);

m2 – масса теплоносителя, возвращенного по обратному трубопроводу собственных нужд (т);

h1 – энтальпия теплоносителя по подающему трубопроводу (Гкал/т);

h2 – энтальпия теплоносителя по обратному трубопроводу (Гкал/т);

hхв – энтальпия холодной воды, используемой для подпитки систем теплоснабжения на источнике теплоты (Гкал/т).

Wтс2=m3×(h3-hхв);

где:

Wтс2 – тепловая энергия на нужды ГВС котельной (Гкал);

m3 – масса теплоносителя, полученного котельной по трубопроводу ГВС (т);

h3 – энтальпия теплоносителя по трубопроводу ГВС (Гкал/т);

hхв – энтальпия холодной воды, используемой для подпитки систем теплоснабжения на источнике теплоты (Гкал/т).

Для вычисления энтальпии ХВ при расчетах тепловой энергии СН используются измеренные теплосчетчиком узла учета СВ значения параметров ХВ (температура и давление), которые рассылаются на тепловычислитель СН по средством программного комплекса ВЗЛЕТ СП с заданной периодичностью.

Размещение оборудования

Измерительные участки ИУ-042 фланцевые размещаются на трубопроводах сетевой воды вне помещений котельной на высоте 4,500 м на эстакаде в соответствии с Планом расположения оборудования и кабельных проводок (л. 7).

Преобразователи электроакустические (ПЭА) установлены на измерительных участках по Z-схеме («по хордам») в количестве 4 штук на каждом. ПЭА подключаются к вторичному преобразователю (ВП) расходомера УРСВ-542ц через блок коммутации и устройство согласующее. Устройство согласующее применяется для повышения помехоустойчивости линии связи ВП с ПЭА. Вторичный преобразователь УРСВ-542ц установлен в шкафу питания и коммутации (ШПК).

Монтаж измерительных участков выполняется в соответствии с Монтажным чертежом установки СИ в трубопроводы (л. 8) и Монтажным чертежом измерительного участка ИУ-042 (л. 9). Первичные преобразователи температуры и давления устанавливаются согласно Монтажного чертежа установки СИ в трубопроводы (л. 8), Монтажного чертежа установки термопреобразователя сопротивления (л. 10) и Монтажного чертежа установки датчика давления (л. 12).

Расходомер-счетчик электромагнитный показывающий, термопреобразователь сопротивления и датчик давления устанавливаются на трубопроводе ХВС на вводе в здание котельной. Монтаж расходомера выполняется в соответствии с Монтажным чертежом установки СИ в трубопроводы (л. 8).

Первичные преобразователи расхода ХВ, температуры, давления и ВП ультразвукового расходомера, подключаются непосредственно к тепловычислителю узла учета сетевой воды, установленному в ШПК. Первичные преобразователи температуры и давления устанавливаются согласно Монтажного чертежа установки термопреобразователя сопротивления (л. 11) и Монтажного чертежа установки датчика давления (л. 12). ШПК размещается на стене в помещении операторской на высоте не менее 1100 мм от уровня пола в соответствии с Планом расположения оборудования и кабельных проводок (л. 7).

Расходомеры-счетчики электромагнитные, термопреобразователи сопротивления и датчики давления устанавливаются на подающем, обратном трубопроводах системы теплоснабжения котельной и трубопроводе системы ГВС в помещении котельного зала. Монтаж расходомеров выполняется в соответствии с Монтажным чертежом установки СИ в трубопроводы (л. 8). Первичные преобразователи температуры и давления устанавливаются согласно Монтажного чертежа установки СИ в трубопроводы (л. 8), Монтажного чертежа установки термопреобразователя сопротивления
(л. 10) и Монтажного чертежа установки датчика давления (л. 12). Первичные преобразователи расхода, температуры и давления подключаются к тепловычислителю узла учета СН, также установленному в ШПК.

Снятие показаний

Съем (вывод) измерительной информации с тепловычислителя может производиться с символьного жидкокристаллического индикатора, а также через последовательный интерфейс RS232, RS485.

Интерфейс RS232 может использоваться для выполнения следующих операций:

- распечатки архивных и текущих значений измеряемых параметров на принтере;

- считывания архивов с помощью адаптера сигналов ВЗЛЕТ АС исп. АСДВ-020;

- непосредственной связи с ПК по кабелю, по телефонной линии с помощью модема или радиолинии с помощью радиомодема, а так же по линии цифровой связи стандарта GSM 900/1800 МГц с помощью адаптера сотовой связи ВЗЛЕТ АС
исп. АССВ-030 или по сети Ethernet с помощью адаптера ВЗЛЕТ АС
исп. АСЕВ-040.

Интерфейс RS485 обеспечивает связь по кабелю в группе из нескольких абонентов, одним из которых может быть ПК.

Съем (вывод) измерительной информации с расходомера-счетчика ВЗЛЕТ МР может производиться с символьного жидкокристаллического индикатора. Результаты измерений и вычислений расходомера по каждому каналу записываются во внутренние архивы вторичного преобразователя: часовой, суточный, месячный, интервальный. Длительность интервала архивирования интервального архива может устанавливаться в пределах от 5 сек. до 120 мин. Индикация значений архивируемых параметров сопровождается обозначением интервала архивирования: час, дата, месяц, год. Для каждого архива предусмотрена процедура поиска требуемой архивной записи. Изменение значений установочных параметров фиксируются в журнале пользователя. Изменение режима работы прибора фиксируется в журнале режимов. Нештатные ситуации и отказы, возникающие в процессе работы расходомера, фиксируются соответственно в журналах нештатных ситуаций измерительных каналов, журнале нештатных ситуаций дискретных (универсальных и токового) выходов и журнале отказов.

Съем (вывод) измерительной информации с расходомера-счетчика ВЗЛЕТ ЭР мод. Лайт М исп. ЭРСВ-ХХХ ЛВ может производиться несколькими способами:

- на символьный жидкокристаллический индикатор (для исп. ЭРСВ-5ХХ ЛВ);

- в виде импульсов с нормированным весом и логического сигнала направления потока;

- с помощью смартфона на базе ОС Android версии 3.0 и выше с поддержкой NFC с использованием программного обеспечения «Монитор Лайт М».

Электроснабжение

Электроснабжение ШПК (~220В, 50Гц) обеспечивается от существующего вводно-распределительного устройства котельной.

Для обеспечения бесперебойного питания приборов учета, устанавливаемых на узлах учета теплоносителя, в случае «скачков» и кратковременных перерывов (не менее 60 мин.) в работе основного источника электроснабжения используется блок питания с функцией ИБП (UPS) DRC-60В, ~220В/=24В, размещаемый в ШПК.

Диспетчеризация

Вывод измерительной, архивной информации, а также сообщений о нештатных ситуациях в измерениях, регистрируемых тепловычислителями узлов учета сетевой воды и собственных нужд предусматривается на автоматизированное рабочее место (АРМ) по cети Ethernet с помощью адаптера ВЗЛЕТ АС исп. АСЕВ-040. Адаптер установлен в шкафу питания и коммутации ШПК и подключен к тепловычислителям
ТСРВ-043 через интерфейс RS485. Конфигурирование (настройка) адаптера выполняется с помощью программы Esetap.exe, входящей в его комплект.

Сбор, обработка, накопление, долговременное хранение, визуализация (отображение) данных узлов учета тепловой энергии сетевой воды и собственных нужд, а также формирование регламентированных отчетов обеспечивается программными комплексом (ПК) ВЗЛЕТ СП.

Требования к монтажу и эксплуатации

При монтаже и эксплуатации приборов узла учета тепловой энергии необходимо ознакомиться с эксплуатационной документацией (Руководствами по эксплуатации, Инструкциями по монтажу и т.п.) на приборы, входящие в его состав.

Размещение приборов учета должно обеспечивать соответствие условиям монтажа и эксплуатации, изложенным в ЭД.

Для исключения влияния преобразователей частоты (ПЧ) насосов на приборы учета сетевой воды используется ультразвуковой расходомер ВЗЛЕТ МР
исп. УРСВ-542ц помехозащищенного исполнения в комплекте с согласующими устройствами. Кабели связи приборов учета (ультразвукового расходомера, термопреобразователей сопротивления и датчиков давления) частично прокладываются в металлорукавах, а частично в металлических лотках, которые заземляются
(л. 7).

Для уменьшения влияния электромагнитных помех на ЭМР расходомеры подключаются через блок питания с заземлением (DRC-60B л. 5.2). Кроме того, рекомендуется выполнить заземление приборов учета холодной воды и собственных нужд от отдельного контура заземления, предназначенного для приборов КИПиА. Кабели питания и связи электромагнитных расходомеров-счетчиков, термопреобразователей сопротивления и датчиков давления прокладываются в
металлорукавах и в металлических лотках, которые необходимо заземлить (л. 7).

Не допускается изменять длину кабелей ВП – ПЭА для ультразвуковых расходомеров, поставляемых в комплекте с первичными преобразователями (ПП). Не рекомендуется избыточную часть кабелей сворачивать кольцами.

Категорически не допускается протекание сварочного тока через корпус первичного преобразователя расхода (ППР) при проведении электросварочных работ. Для этого до начала сварных работ необходимо демонтировать электромагнитный расходомер (ЭМР) и на его место установить габаритный имитатор ППР.

Монтаж защитного заземления выполняется в соответствии с требованиями ПУЭ, а также ЭД на устанавливаемое оборудование.

Антикоррозийное покрытие трубопроводов выполняется грунтовкой ГФ-021,
2 слоя.

Приборы, входящие в состав узла учета тепловой энергии (тепловычислители, вторичный преобразователь УЗР, расходомеры-счетчики электромагнитные, датчики температуры, давления и адаптер сигналов), принятые в коммерческую эксплуатацию, подлежат пломбированию (см. схему пломбирования средств измерений, л. 15), которое осуществляется после пуска счета и проверки правильности функционирования тепловычислителей ТСРВ-043.

Требования по технике безопасности

К обслуживанию узла учета допускается обслуживающий персонал:

- специализированных организаций, имеющих лицензию на право выполнения работ;

- имеющий право на проведение работ на электроустановках с напряжением до 1000В;

- ознакомленный с документацией на приборы узла учета и вспомогательное оборудование, используемое при проведении работ.

Перед проведением работ на трубопроводе необходимо убедиться с помощью измерительного прибора, что в месте монтажа на трубопроводе отсутствует опасное для жизни напряжение переменного или постоянного тока.

Перед тем, как подключить теплосчетчик к электрической сети питания, необходимо корпуса составных частей, имеющих клемму заземления, соединить с магистралью защитного заземления.

Перед снятием приборов учета в поверку произвести закрытие задвижек трубопроводов системы теплоснабжения до и после узла учета и опорожнить участок системы через спускной вентиль.

Условия эксплуатации

Рабочие условия эксплуатации теплосчетчика ТСР-043:

Устойчивость к внешним воздействующим факторам в рабочем режиме (по ГОСТ Р 52931):

- температура окружающего воздуха – от 5 до 50 С (группа B4);

- относительная влажность – 80 % при температуре 35 С и более низких температурах, без конденсации влаги;

- атмосферное давление – от 66,0 до 106,7 кПа (группа P2);

- вибрация – в диапазоне от 10 до 55 Гц с амплитудой до 0,35 мм (группа N2).

- степень защиты ТВ соответствует коду IP54 по ГОСТ 14254.

Устойчивость к внешним воздействующим факторам ультразвукового расходомера-счетчика УРСВ-542ц:

- для вторичного измерительного преобразователя:

- температура окружающего воздуха – от 0 до 50 С;

- относительная влажность – до 80 % при температуре 35 С, без конденсации влаги;

- синусоидальная вибрация – группа №2 по ГОСТ Р 52931;

- степень защиты по ГОСТ 14254 – соответствует коду IP54;

- для врезных ПЭА:

- температура окружающего воздуха – от -30 до 150 С;

- относительная влажность – до 100 % при температуре 40 С, с конденсацией влаги;

- синусоидальная вибрация – группа V3 по ГОСТ Р 52931;

- степень защиты по ГОСТ 14254 – соответствует коду IP68;

- для блока коммутации и устройства согласующего:

- температура окружающего воздуха – от -50 до 85 С;

- относительная влажность – до 100 % при температуре 40 С, с конденсацией влаги;

- синусоидальная вибрация – группа V3 по ГОСТ Р 52931;

- степень защиты по ГОСТ 14254 – соответствует коду IP54 (блок коммутации) и IP64 (устройство согласующее).

Регламент технического обслуживания

Введенные в эксплуатацию узлы учета рекомендуется подвергать периодическому осмотру с целью контроля:

- работоспособности теплосчетчиков;

- соблюдения условий эксплуатации;

- наличия напряжения питания;

- отсутствия внешних повреждений составных частей теплосчетчиков;

- надежности электрических и механических соединений.

В процессе эксплуатации УЗР рекомендуется периодически производить осмотр и очистку от возможных отложений, осадков, накипи внутренней поверхности ПП, а также излучающих поверхностей врезных ПЭА.

В процессе эксплуатации ЭМР не реже одного раза в год необходимо проводить профилактический осмотр внутреннего канала ППР на наличие загрязнений и/или отложений. Допускается наличие легкого рыжеватого налета, который при проведении профилактики должен сниматься с помощью чистой мягкой ветоши, смоченной в воде.

При функционировании узлы учета не требуют дополнительного обслуживания. Тепловычислители ВЗЛЕТ ТСРВ, расходомеры-счетчики ультразвуковой ВЗЛЕТ МР, электромагнитные ВЗЛЕТ ЭР мод. Лайт М, термопреобразователи сопротивления ВЗЛЕТ ТПС и датчики давления Корунт-ДИ-001 подлежат метрологической поверке один раз в 4 года.

Организация приемо-сдаточных работ

Для ввода в эксплуатацию узла учета, назначается комиссия в следующем составе:

- Представитель заказчика;

- Представитель подрядной организации;

- Представители эксплуатационных участков.

Приемочной комиссии предъявляется следующая документация:

- принципиальные схемы теплоснабжения;

- проекты узлов учета, согласованные теплоснабжающей организацией;

- заводские паспорта составных частей узла учета;

- свидетельства о поверке приборов и датчиков;

- схема пломбирования средств измерений и оборудования, входящего в состав узла учета;

- ведомость непрерывной работы приборов в течение 7 суток.

По результатам проведения приемочных испытаний Комиссией составляется Акт готовности к вводу узла учета теплоносителя в постоянную эксплуатацию, подтверждающий выполнение испытаний и содержащий выводы и рекомендации комиссии и заключение о возможности приемки узлов учета тепловой энергии в эксплуатацию.