| База данных комплекса измерительно-вычислительного ВЗЛЕТ мод. ВЗЛЕТ ИВК исп. ИВК-102 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование параметра |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Вводимый параметр |  |  |  | Операция | Примечание |  |  |  |  |
| 1 | Приборные часы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Переход на летнее время |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Разрешено |  |  |  | С клавиатуры блока ИВК при помощи кнопок | Местное |  |  |  |  |
|  | Текущее время |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Текущее значение времени и дата |  |  |  |  | Местное |  |  |  |  |
| 2 | Накопление: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Период обработки, с |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Период обработки результатов измерений |  |  |  | С клавиатуры блока ИВК при помощи кнопок | Вводится при настройке прибора на объекте |  |  |  |  |
|  | Режим накопления |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Идет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеренный объем, м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V1 |  |  |  |  | Накопленный объем по каналу 1 |  |  |  |  |
|  | Измеренный объем, м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V2 |  |  |  |  | Накопленный объем по каналу 2 |  |  |  |  |
|  | Сброс накопленных значений |  |  |  |  |  |  |  |  |  | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Давление: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Использование ПД |  |  |  |  |  |  |  |  |  | да |  |  |  | С клавиатуры блока ИВК при помощи кнопок | По согласованию с теплоснабжающей организацией |  |  |  |  |
|  | Диапазон тока ПД |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4-20 мА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Минимальное давление для диапазона ПД, кПа |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | Вводится при настройке прибора на объекте |  |  |  |  |
|  | Максимальное давление для диапазона ПД, кПа |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1000 |  |  |  |  | По согласованию с теплоснабжающей организацией |  |  |  |  |
|  | Поправка на высоту столба жидкости ПД, кПа |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Заводской номер ПД |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | Вводится из паспорта |  |  |  |  |
| 4 | Расход: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Использование ПР1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ПР1 |  |  |  | С клавиатуры блока ИВК при помощи кнопок | По согласованию с ресурсоснабжающей организацией |  |  |  |  |
|  | Режим входов |  |  |  |  |  |  |  |  |  | пассивный |  |  |  |  | Режим более экономичный для ИВК |  |  |  |  |
|  | Проверка ПР1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | нет проверки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Время проверки ПР1, с |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Константа преобразования ПР1, имп/л |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50,000 |  |  |  |  | Уточняется при наладке по паспорту прибора «Взлет ЭР» |  |  |  |  |
|  | Значение минимального расхода ПР1, м3/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,045 |  |  |  |  | Используется в расчетах |  |  |  |  |
|  | Значение максимального расхода ПР1, м3/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11,320 |  |  |  |  | Используется в расчетах |  |  |  |  |
|  | Заводской номер ПР1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | Вводится из паспорта |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ХХХ-ХХ-АВК.БД |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТСЖ "Улыбка" г. Иваново, ул. Петрова, д. 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| Изм. |  | Кол. уч. |  | Лист |  | № док. |  | Подп. |  | Дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработал |  |  |  | Ф.И.О. |  |  |  |  |  | ХХ.ХХ |  |  | Узел коммерческого учета холодной воды |  |  |  | Стадия | Лист | Листов |  |
| Проверил |  |  |  | Ф.И.О. |  |  |  |  |  | ХХ.ХХ |  |  |  |  |  |  | Р | 1 | 2 |  |
| Т. контр. |  |  |  | Ф.И.О. |  |  |  |  |  | ХХ.ХХ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Настроечная база данных ВЗЛЕТ ИВК |  |  |  |  |  |  |  |
| Н. контр. |  |  |  | Ф.И.О. |  |  |  |  |  | ХХ.ХХ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Утвердил |  |  |  | Ф.И.О. |  |  |  |  |  | ХХ.ХХ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Дискретные выходы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Режим работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Акт. сост. вых. 1-разомк./высок.; |  |  |  | С клавиатуры блока ИВК при помощи кнопок |  |  |  |  |  |
|  | Отсечка по убыванию давления, кПа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Отсечка по нарастанию давления, кПа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Отказ ПР |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Вых.1 отказ ПР |  | выводить |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Вых.2 отказ ПР |  | не выводить |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Отсечка по первому частотному выходу |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Вых.1 диап. QV1 |  | не выводить |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Вых.2 диап. QV1 |  | выводить |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Время архивации: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Суточный архив, ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 |  |  |  | С клавиатуры блока ИВК при помощи кнопок |  |  |  |  |  |
|  | Месячный архив, ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 744 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Связь: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Скорость обмена по интерфейсу, бит/с |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4800 |  |  |  |  | По умолчанию |  |  |  |  |
|  | Адрес в сети прибора |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | По умолчанию (имеет значение только для RS485) |  |  |  |  |
|  | Задержка ответа по интерфейсу, мс |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Управление блоком ИВК |  |  |  |  |  |  |  |  |  | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Тип соединения с ПК |  |  |  |  |  |  |  |  |  | прямое |  |  |  |  | По умолчанию |  |  |  |  |
|  | Число звонков с модема |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | По умолчанию |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ХХХ-ХХ-АВК.БД |  |  |  |  |  | Лист |
| Изм. |  |  | Кол.уч. |  | Лист |  | № док. |  | Подп. |  |  | Дата |  |  |  |  |  |  |  | 2 |