## Лист2
Расчет гидравлических потерь напора
на узлах установки расходомеров фирмы ВЗЛЕТ
(Расчеты выполняются на основании документа "Методика гидравлического расчета
конфузорно-диффузорных переходов. ВИСИ, Санкт-Петербург, 1996г.
Методика расчета согласована со службой Энергосбыта ГП "ТЭК СПб".
Протокол технического совещания от 11.10.2001 г.)
Наименование |  |  |  |  | Обозна- | Размер- |  | Трубопроводы
[5 empty] | чение | ность | 1 - й | 2 - й | 3 - й | 4 - й
Исходные параметры
Диаметр трубопровода перед конфузором |  |  |  |  | D1 | мм | 50
Диаметр трубопровода после диффузора |  |  |  |  | D2 | мм | 50
Диаметр сужения |  |  |  |  | Dy | мм | 20
Длина сужения |  |  |  |  | L | мм | 193
Длина конфузора |  |  |  |  | L2 | мм | 45
Длина диффузора |  |  |  |  | L3 | мм | 45
Расчет тангенса угла a1 |  |  |  |  | tga1 |  | 0.42857
Расчет тангенса угла a2 |  |  |  |  | tga2 |  | 0.42857
Расчет арктангенса угла a1 |  |  |  |  | Arctga1 |  | 0.40489
Расчет арктангенса угла a2 |  |  |  |  | Arctga2 |  | 0.40489
Угол a1 |  |  |  |  | a1 |  | 23.1986
Угол a2 |  |  |  |  | a2 |  | 23.1986
Округление угла a1 |  |  |  |  | a1 |  | 23.2
Округление угла a2 |  |  |  |  | a2 |  | 23.2
Массовый расход воды |  |  |  |  | G | т/ч | 2.662
Температура воды |  |  |  |  | t | град | 5
Рабочее (избыточное) давление воды |  |  |  |  | P | кГ/cм2 | 1
Эквивалентная шероховатость трубопр. |  |  |  |  | d | мм | 0.5
Гидравлическое сопротивление фильтра |  |  |  |  | S | м/(м3/ч)2 | 0
Расчетные параметры
Угол раскрытия конфузора |  |  |  |  | a1 | град | 46.4
Угол раскрытия диффузора |  |  |  |  | a2 | град | 46.4
Объемный расход воды |  |  |  |  | Q | м3/ч | 2.6372
Скорость воды в сужении |  |  |  |  | v | м/с | 2.3318
Плотность воды |  |  |  |  | r | кг/м3 | 1009.4028
Кинематическая вязкость воды |  |  |  |  | n | м2/с | 1.5162e-06
Число Рейнолдса |  |  |  |  | Re |  | 30759.4457
Коэффициент гидравлического трения |  |  |  |  | l |  | 0.044676
Коэффициент сопротивления конфузора |  |  |  |  | xk |  | 0.093753
Коффициент нерав. поля скоростей |  |  |  |  | kд |  | 1.7919
Коэффициент сопротивления расширения |  |  |  |  | xрасш |  | 1.4031
Коэффициент сопротивления трения |  |  |  |  | xтр |  | 0.013813
Потери напора в конфузоре |  |  |  |  | hk | м в. ст. | 0.025982
Потери напора на прямом участке |  |  |  |  | hl | м в. ст. | 0.11389
Потери напора на диффузоре |  |  |  |  | hд | м в. ст. | 0.39267
Потери напора на фильтре |  |  |  |  | hф | м в. ст. | 0
Суммарные потери напора |  |  |  |  | h | м в. ст. | 0.53254
|  |  |  | 0.027149 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
ХХХ-ХХ-АВК.ГР
ТСЖ «Улыбка» г. Иваново, ул. Петрова, д. 10
Изм. | Кол. уч. | Лист | № док. | Подпись | Дата
Разработал |  | Ф.И.О. |  |  | ХХ.ХХ | Узел коммерческого учета холодной воды |  | Стадия | Лист | Листов
Проверил |  | Ф.И.О. |  |  | ХХ.ХХ |  |  | Р | 1
Т. контр. |  | Ф.И.О. |  |  | ХХ.ХХ
Гидравлический расчет потерь напора
Н. контр. |  | Ф.И.О. |  |  | ХХ.ХХ
Утвердил |  | Ф.И.О. |  |  | ХХ.ХХ