## Лист2
Расчет диапазонов измеряемых расходов холодной воды
| Общее водопотребление, м3/сут | [5 empty] | Qсут= | 49.152
Коэффициент суточной неравномерности водопотребителя
| К сут/max |  | 1,1-1,3 | по п.5.2 СП 31.13330.2012
| К сут/min |  | 0,7-0,9
Принятые коэффициенты
| К сут/max | [6 empty] | 1.3
| К сут/min | [6 empty] | 0.7
Расчетные расходы воды в сутки наибольшего и наименьшего водопотребления, м3/сут:
| Q сут/max= |  | Kсут/max*Qсут= |  |  |  |  | 63.8976
| Q сут/min= |  | Kсут/min*Qсут= |  |  |  |  | 34.4064
Коэффициент часовой неравномерности водопотребителя
| К ч/max= |  | α max*β max= |  |  |  |  | 1
| К ч/min= |  | α min*β min= |  |  |  |  | 1
Коэффициент, учитывающий степень благоустройства зданий, режим работы предприятий и другие местные условия, принимаемые:
| α max | 1,2-1,4 |  | по п.5.2 СНиП 2.04.02-84*
| α min | 0,4-0,6
принятые коэффициенты
| α max | [6 empty] | 1
| α min | [6 empty] | 1
Коэффициент, учитывающий число жителей в населенном пункте, принимаемый по таблице 2, п. 5.2, СНиП 2.04.02-84*
| β max | [6 empty] | 1
| β min | [6 empty] | 1
Расчетные часовые расходы воды, м3/ч:
| qч/max= | Kч/max*Qсут/max /24= | [5 empty] | 2.6624
| qч/min= | Kч/min*Qсут/min /24= | [5 empty] | 1.4336
ХХХ-ХХ-АВК.РР
ТСЖ «Улыбка» г. Иваново, ул. Петрова, д. 10
Изм. | Кол. уч. | Лист | № док. | Подпись | Дата
Разработал |  | Ф.И.О. |  |  | ХХ.ХХ | Узел коммерческого учета холодной воды | Стадия | Лист | Листов
Проверил |  | Ф.И.О. |  |  | ХХ.ХХ |  | Р | 1
Т. контр. |  | Ф.И.О. |  |  | ХХ.ХХ
Расчет диапазонов измеряемых расходов
Н. контр. |  | Ф.И.О. |  |  | ХХ.ХХ
Утвердил |  | Ф.И.О. |  |  | ХХ.ХХ