Содержание

| Лист | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Общие данные. Содержание |  |
| 1.2 | Ведомость рабочих чертежей основного комплекта |  |
| 1.3-1.4 | Ведомость ссылочных и прилагаемых документов |  |
| 1.5-1.9 | Общие указания |  |

Технические решения, принятые в документации настоящего рабочего проекта, соответствуют требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории РФ, и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных данным проектом правил и мероприятий.

Руководитель проекта							И.О.Фамилия

Ведомость рабочих чертежей основного комплекта

| Лист | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 2 | План подключения потребителя к городской сети водоснабжения |  |
| 3 | Принципиальная схема водоснабжения здания |  |
| 4 | Схема автоматизации |  |
| 5 | Функциональная схема |  |
| 6.1-6.2 | Схема электрическая принципиальная подключения приборов |  |
| 7.1-7.2 | ШПК. Схема электрическая принципиальная распределительной сети |  |
| 8.1-8.2 | Схема соединений внешних проводок |  |
| 9 | План расположения оборудования и проводок |  |
| 10 | Монтажный чертеж установки СИ в трубопровод |  |
| 11 | Монтажный чертеж установки измерительного преобразователя давления |  |
| 12 | Монтажный чертеж установки манометра |  |
| 13 | Схема пломбирования средств измерений |  |

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

| Обозначение | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- |
|  | Ссылочные документы |  |
|  | Постановление Правительства РФ от 04.09.2013 №776 «Об утверждении Правил организации коммерческого учета воды, сточных вод» |  |
|  | Федеральный закон Российской Федерации от 07.12.2011 №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»; |  |
|  | Правила пользования системами коммунального водоснабжения и канализации в РФ №167 от 12.02.1999 г. (с изм. 5.01.2015 г.) |  |
|  | Правила противопожарного режима в РФ, утвержденные постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 №390 |  |
|  | Постановление Правительства РФ от 16 февраля 2008 г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» |  |
| СП 32.13330.2012 | Канализация. Наружные сети и сооружения |  |
| СП 30.13330.2012 | Внутренний водопровод и канализация зданий |  |
| СП 76.13330.2016 | Электротехнические устройства |  |
| СП 77.13330.2016 | Системы автоматизации |  |
| СП 73.13330.2016 | Внутренние санитарно-технические системы |  |
| ПУЭ, изд. 6, 7 | Правила устройства электроустановок |  |
| В53.00-00.00-02 РЭ | Комплекс измерительно-вычислительный ВЗЛЕТ исполнение ИВК-102. Руководство по эксплуатации |  |
| ШКСД.407212.006 РЭ | Расходомер-счетчик электромагнитный ВЗЛЕТ ЭР мод. Лайт М. Руководство по эксплуатации |  |
| ШКСД.407212.006 ИМ | Расходомер-счетчик электромагнитный ВЗЛЕТ ЭР мод. Лайт М. Инструкция по монтажу |  |
| КТЖЛ.406233.002 РЭ | Датчики давления (измерительные преобразователи давления) Корунд. Руководство по эксплуатации |  |
| В87.00-00.00 РЭ | Преобразователь измерительный ВЗЛЕТ АС, адаптер сигналов исполнение АССВ-030 (адаптер сотовой связи). Руководство по эксплуатации |  |

|  | Прилагаемые документы |  |
| --- | --- | --- |
| ХХХ-ХХ-АВК.СО | Спецификация оборудования, изделий и материалов |  |
| ХХХ-ХХ-АВК.РР | Расчет диапазонов измеряемых расходов |  |
| ХХХ-ХХ-АВК.ГР | Гидравлический расчет потерь напора |  |
| ХХХ-ХХ-АВК.БД | Настроечная база данных ВЗЛЕТ ИВК |  |
| ХХХ-ХХ-АВК.Н | Шкаф питания и коммутации ШПК. Общий вид |  |
|  | Программа и методика испытаний |  |
|  | Рекомендуемая форма журнала учета |  |
|  | Технические условия на проектирование и установку узла учета холодной воды №ХХ/ХХ от ХХ.ХХ.ХХХХ г. |  |
|  | Договор холодного водоснабжения и водоотведения №ХХ от ХХ.ХХ.ХХХ г. |  |
|  | Техническое задание на проектирование узла учета холодной воды |  |
| RU.C.34.592.A №45602/1 | Свидетельство об утверждении типа средств измерений на комплексы измерительно-вычислительные ВЗЛЕТ |  |
| RU.C.29.006.A №50016/1 | Свидетельство об утверждении типа средств измерений на расходомеры-счетчики электромагнитные ВЗЛЕТ ЭР мод. Лайт М |  |
| RU.C.30.004.A №63245 | Свидетельство об утверждении типа средств измерений на датчики давления малогабаритные Корунд |  |
|  | Свидетельство СРО о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объекта капитального строительства |  |

Общие указания

Настоящий технорабочий проект (рабочая документация) выполнен на основании Технических условий на проектирование и установку узла учета холодной воды №ХХ/ХХ от ХХ.ХХ.ХХХХ г., Договора холодного водоснабжения и водоотведения №ХХ от ХХ.ХХ.ХХХ г., Технического задания на проектирование узла учета холодной воды на объекте по адресу: ТСЖ «Улыбка» по адресу: г. Иваново, ул. Петрова, д. 10.

Водоснабжение жилого дома по адресу: г. Иваново, ул. Петрова, д. 10 обеспечивается по одному вводу Dy 100 мм. Узел учета холодной воды устанавливается на вводе в помещении водомерного узла. Работы производятся на действующем объекте в стесненных условиях.

Исходные данные:

В соответствии с Расчетом диапазонов измеряемых расходов ХХХ-ХХ-АВК.РР

Среднесуточный расход воды: 				Gхвс = 49,152 м3/сут;

Среднечасовой расход воды:				Gmin = 1,434 м3/ч;

Gmax = 2,662 м3/ч,

Объем воды на заполнение системы ГВС (1 раз в год или при возникновении аварийной ситуации) V= 3,5 м3. Расход воды на заполнение системы ГВС G = 0,473 м3/ч (расчет произведен из условия заполнения системы в течение 8-ми часового рабочего дня).

Узел учета холодной воды устанавливается с целью:

- осуществления взаимных финансовых расчетов между поставщиком холодной воды и абонентом - ТСЖ «Улыбка» за холодную воду, отпущенную по водопроводному вводу Dy 100 мм на жилой дом по адресу: г. Иваново, ул. Петрова, д. 10;

- контроля за гидравлическими режимами работы системы водоснабжения;

- контроля за рациональным использованием холодной воды;

- документирования параметров холодной воды (объёма и давления).

Обоснование выбора первичных преобразователей расхода и давления:

К установке на трубопроводе ХВ принят расходомер-счетчик электромагнитный показывающий ВЗЛЕТ ЭР мод. Лайт М исп. ЭРСВ-540 ЛВ с условным проходом
20 мм, диапазоном измерений 0,045…11,320 м3/ч и погрешностью измерений ±2%. Фактические потери напора после установки расходомера-счетчика на сужении в соответствии с Гидравлическим расчетом потерь расхода ХХХ-ХХ-АВК.ГР составляют 0,53254 м в.ст. Потери напора на принятом счетчике при наибольшем расходе воды на хоз. питьевые нужды удовлетворяют требованиям СП 30.13330.2012.

Расходомер имеет конструкцию, не создающую дополнительных гидравлических сопротивлений потоку жидкости.

Для измерения давления холодной воды устанавливается датчик давления Корунд-ДИ-001 с выходным сигналом постоянного тока 4…20 мА.

Для определения текущих и средних за интервал архивирования значений параметров холодной воды, диагностики результатов измерений и вычислений, а также вывода измерительной, архивной, диагностической, настроечной и т.п. информации на индикатор и через внешние интерфейсы принят комплекс измерительно-вычислительный ВЗЛЕТ мод. ВЗЛЕТ ИВК исп. ИВК-102 в пластиковом корпусе.

Результаты измерений и вычислений сохраняются во внутренних архивах (минутном, часовом, суточном, месячном) комплекса измерительно-вычислительного ВЗЛЕТ исп. ИВК-102. Глубина архивов:

- минутный – до 14400 записей (за 10 предыдущих суток);

- часовой – до 1080 записей (за 45 предыдущих суток);

- суточный – до 185 записей;

- месячный – до 48 записей.

Время сохранности архивных и установочных данных при отключении внешнего питания (и полном разряде аккумулятора) – не менее 10 лет.

Настройки ИВК приведены в настроечной базе данных (ХХХ-ХХ-АВК.БД).

Таким образом, узел учета холодной воды ТСЖ «Улыбка» по адресу: г. Иваново, ул. Петрова, д. 10 включает следующие приборы:

- Комплекс измерительно-вычислительный ВЗЛЕТ исп. ИВК-102		 1 шт;

- Расходомер-счетчик электромагнитный ВЗЛЕТ ЭР мод. Лайт М

исп. ЭРСВ-540 ЛВ Dу20								–1 шт.;

- Датчик давления Корунд-ДИ-001							 1 шт.

С помощью приборов, установленных в составе УУХВ, определяются следующие параметры, подлежащие регистрации:

- время работы приборов узла учета;

- объем холодной воды, полученной по трубопроводу ХВС на хозяйственно-питьевые нужды жилого дома за каждые сутки;

- объем холодной воды, полученной по трубопроводу ХВС на хозяйственно-питьевые нужды жилого дома за каждый час;

- среднечасовое и среднесуточное значение давления холодной воды в трубопроводе ХВС.

Комплекс измерительно-вычислительный ВЗЛЕТ исп. ИВК-102
обеспечивает:

- прием и преобразование частотно-импульсных сигналов в значения расхода, токового сигнала – в значение давления;

- вычисление объёма измеряемой среды нарастающим итогом для каждого канала измерения;

- архивирование в энергонезависимой памяти результатов вычислений и параметров функционирования;

- возможность ввода значений установочных параметров со встроенной клавиатуры;

- вывод измерительной, диагностической, установочной и архивной информации через последовательный интерфейс RS-232 или RS-485;

- формирование логических выходных сигналов;

- автоматический контроль и индикацию наличия неисправностей комплекса и нештатных состояний каналов расхода и давления, а также запись в архивы их вида и длительности;

- защиту архивных и установочных данных от несанкционированного доступа.

Параметры ХВ, регистрируемые ИВК-102:	V, Р,

где:

V – объем холодной воды, потребляемой для хозяйственно-питьевых нужд жилого дома (м3);

Р – давление холодной воды (МПа).

Размещение оборудования

Расходомер-счетчик и датчик давления устанавливаются на трубопроводе ХВ в помещении водомерного узла (ВУ). Монтаж оборудования узла учета ХВ выполняется в соответствии с Монтажным чертежом установки СИ в трубопровод (л. 10).

Преобразователь давления устанавливается согласно Монтажного чертежа установки измерительного преобразователя давления (л. 11).

Комплекс измерительно-вычислительный ВЗЛЕТ исп. ИВК-102 с вторичным источником питания и оборудования связи устанавливаются в шкафу питания и коммутации ШПК, размещаемом на стене в помещении ВУ на высоте не менее
1100 мм от уровня пола в соответствии с планом расположения оборудования и проводок (л. 9).

Снятие показаний

Съем (вывод) измерительной информации с расходомера-счетчика ВЗЛЕТ ЭР мод. Лайт М исп. ЭРСВ-540 ЛВ может производиться несколькими способами:

- на символьный жидкокристаллический индикатор;

- в виде импульсов с нормированным весом и логического сигнала направления потока;

- с помощью смартфона на базе ОС Android версии 3.0 и выше с поддержкой NFC с использованием программного обеспечения Монитор Лайт М.

Съем (вывод) измерительной информации с ИВК-102 может производиться с символьного жидкокристаллического индикатора, а также через последовательный интерфейс RS232 (RS485).

Интерфейс RS232 может использоваться для выполнения следующих операций:

- распечатки архивных и текущих значений измеряемых параметров на принтере;

- непосредственной связи с ПК по кабелю, по телефонной линии с помощью модема или радиолинии с помощью радиомодема, а так же по линии цифровой связи стандарта GSM 900/1800 МГц с помощью адаптера сотовой связи ВЗЛЕТ АС исп. АССВ-030 или по сети Ethernet с помощью адаптера ВЗЛЕТ АС исп. АСЕВ-040.

Интерфейс RS485 обеспечивает связь по кабелю в группе из нескольких абонентов, одним из которых может быть ПК.

Проектом предусмотрена установка показывающих приборов для визуального контроля давления по месту.

Электроснабжение

Электроснабжение ШПК (~220В, 50Гц) обеспечивается от существующего вводно-распределительного устройства ВУ.

Для обеспечения бесперебойного питания приборов учета, устанавливаемых на ВУ, в случае «скачков» и кратковременных перерывов (не более 60 мин.) в работе основного источника электроснабжения используется источник бесперебойного питания ~220В/=24В (ИБП), установленный в ШПК.

Обеспечение условий, необходимых для нормальной эксплуатации приборов учета (отопление, искусственное освещение, естественная вентиляция, система дренажных устройств), выполняется Заказчиком.

Диспетчеризация

Проектом предусматривается вывод измерительной, архивной информации, а также сообщений о нештатных ситуациях в измерениях, регистрируемых ИВК-102, на рабочее место оператора системы диспетчеризации с помощью адаптера
ВЗЛЕТ АС исп. АССВ-030. Адаптер, подключенный ИВК-102 через интерфейс RS232, установлен в шкафу питания и коммутации ШПК. Конфигурирование (настройка) адаптера выполняется с помощью программы GSetap.exe, входящей в комплект поставки адаптера.

Сбор, обработка, накопление, долговременное хранение, визуализация (отображение) данных узла учета ХВ, а также формирование регламентированных отчетов может обеспечиваться программным комплексом ВЗЛЕТ СП.

Требования к монтажу и эксплуатации

При монтаже и эксплуатации приборов узла учета холодной воды необходимо ознакомиться с эксплуатационной документацией (Руководствами по эксплуатации, Инструкциями по монтажу и т.п.) на приборы, входящие в его состав.

Размещение приборов учета должно обеспечивать соответствие условиям монтажа и эксплуатации, изложенным в ЭД. Не допускается монтаж приборов учета в местах возможного затопления либо попадания капающей жидкости, а также открытых для прямого воздействия солнечных лучей на жидкокристаллические индикаторы расходомера, комплекса измерительно-вычислительного и адаптера.

Категорически не допускается протекание сварочного тока через корпус первичного преобразователя расхода (ППР) при проведении электросварочных работ. Для этого до начала сварных работ необходимо демонтировать электромагнитный расходомер (ЭМР) и на его место установить габаритный имитатор ППР.

Монтаж защитного заземления выполнить в соответствии с требованиями ПУЭ, СНиП 3.05.06-85 «Электротехнические устройства», а также ЭД на устанавливаемое оборудование.

Контроль качества сварных швов производится методом гидравлических испытаний согласно СНиП 3.05.04-85*. Антикоррозийное покрытие трубопроводов – грунтовка ГФ-021, 2 слоя.

Приборы учета холодной воды (комплекс измерительно-вычислительный ВЗЛЕТ, расходомер-счетчик и датчик давления), принятые в коммерческую эксплуатацию, подлежат пломбированию (см. схему пломбирования средств измерения, л. 13), которое осуществляется после пуска счета и проверки правильности функционирования комплекса СИ.

Требования по технике безопасности

К обслуживанию узла учета допускается обслуживающий персонал:

- специализированных организаций, имеющих лицензию на право выполнения работ;

- имеющий право на проведение работ на электроустановках с напряжением до 1000В;

- ознакомленный с документацией на приборы узла учета и вспомогательное оборудование, используемое при проведении работ.

В помещении, где устанавливаются приборы, должна быть обеспечена возможность подключения его составных частей (если такое подключение требуется) к шине защитного заземления (зануления). Трубопровод при работе узла учета всегда должен быть заполнен жидкостью, должно отсутствовать скопление воздуха.

Перед проведением работ на трубопроводе необходимо убедиться с помощью измерительного прибора, что в месте монтажа на трубопроводе отсутствует опасное для жизни напряжение переменного или постоянного тока.

Перед снятием приборов учета в поверку произвести закрытие задвижек трубопроводов системы ХВ до и после узла учета и опорожнить участок системы через спускной вентиль.

Условия эксплуатации

Рабочие условия эксплуатации комплекса СИ узла учета ХВ:

Устойчивость к внешним воздействующим факторам в рабочем режиме (по ГОСТ Р 52931):

- температура окружающего воздуха – от 5 до 50 С (группа B4);

- относительная влажность – 80 % при температуре 35 С и более низких температурах, без конденсации влаги;

- атмосферное давление – от 66,0 до 106,7 кПа (группа P2);

- вибрация – в диапазоне от 10 до 500 Гц с амплитудой до 0,35 мм (группа N2).

- степень защиты соответствует коду IP54 по ГОСТ 14254.

Регламент технического обслуживания

Введенные в эксплуатацию приборы рекомендуется подвергать периодическому осмотру с целью контроля:

- работоспособности;

- соблюдения условий эксплуатации;

- наличия напряжения питания;

- отсутствия внешних повреждений составных частей;

- надежности электрических и механических соединений.

Техническое обслуживание приборов, входящих в состав узла учета, осуществляется в соответствии с ЭД на указанное оборудование.

При функционировании узел учета не требует дополнительного обслуживания.

Комплекс измерительно-вычислительный ИВК, расходомер-счетчик электромагнитный ВЗЛЕТ ЭР и датчик давления Корунд подлежат метрологической поверке один раз в 4 года.

Организация приемо-сдаточных работ

Для реализации приемо-сдаточных работ приказом назначается комиссия в составе:

- представитель ресурсоснабжающей организации;

- представитель потребителя;

- представитель организации, осуществляющей монтаж и наладку вводимого в эксплуатацию узла учета.

Приемо-сдаточные испытания производятся в соответствии с Программой и методикой испытаний, прилагаемой к проекту коммерческого узла учета холодной воды.

Приемочной комиссии предъявляется следующая документация:

- Программа и методика испытаний;

- Техническое задание на проектирование узла учета холодной воды;

- Рабочая документация (чертежи установки, схемы и подключения приборов узла учета холодной воды);

- Эксплуатационная документация на приборы узла учета холодной воды;

- Проект акта приемки узла учета холодной воды в постоянную эксплуатацию.

В процессе проведения приемочных испытаний ведется протокол, в который заносятся результаты проведенных проверок с отметкой о соответствии приемочным критериям по каждой проверке.

По результатам проведения приемочных испытаний Комиссией составляется Акт готовности к вводу узла учета холодной воды в постоянную эксплуатацию, подтверждающий выполнение программы испытаний и содержащий выводы и рекомендации комиссии и заключение о возможности приемки узла учета холодной воды в эксплуатацию.

Протокол приемочных испытаний заполняется ответственным за проведение испытаний из числа членов Комиссии, подписывается представителями организаций, участвующих в испытаниях, и является приложением к Акту готовности узла учета холодной воды к вводу в эксплуатацию.

Акт готовности к вводу в эксплуатацию заполняется по результатам работы Комиссии ответственным за проведение испытаний, подписывается всеми членами Комиссии и утверждается ответственным представителем ресурсоснабжающей организации.