Программа и методика испытаний

1. Общие положения

1.1 Настоящая программа является неотъемлемой частью рабочего проекта. Программа составлена с учетом требований Технического задания на проектирование узла учета холодной воды на объекте по адресу: ТСЖ «Улыбка» по адресу: г. Иваново, ул. Петрова, д. 9. и определяет объем, порядок и методику испытаний.

1.2 В соответствии с настоящей программой испытаниям подвергаются функциональный узел измерения и учета холодной воды на базе электромагнитных расходомеров-счетчиков ВЗЛЕТ ЭР мод. Лайт М исп. ЭРСВ-540 ЛВ.

1.3 Целью испытаний является проверка соответствия узла измерения и учета холодной воды требованиям Технического задания и настоящего проекта.

1.4 Испытания, которым подвергается узел измерения и учета холодной воды, являются приемочными.

2. Общие требования к условиям, обеспечению и проведению испытаний

2.1 Испытания проводятся непосредственно по месту нахождения узла измерения и учета холодной воды.

2.2 При проведении испытаний используются средства измерений, указанные в таблице 1.

Таблица 1

| Наименование и тип оборудования | Обозначение, ГОСТ | Основные метрологические характеристики |
| --- | --- | --- |
| Термометр ТЛ-6М | ТУ 25-2021.003-88 | Цена деления 0,5 °С |
| Психрометр МВ-34 | ТУ 25.1607.054 | Влажность до 100 % |
| Барометр М67 | ТУ 25-04-1797-75 | Погрешность измерения 0,8 мм рт. ст. |

Вспомогательные устройства:

- магазин сопротивлений Р4831, ГОСТ 23737-79;

- IBM совместимый персональный компьютер (ПК);

- рулетка 3ПК2-10АНТ-1.

Допускается применять другие средства измерений и вспомогательные устройства с аналогичными характеристиками и отметками о действующем сроке поверки.

2.3 При проведении испытаний, если не оговаривается иное, должны соблюдаться условия, указанные в таблице 2.

Таблица 2

| № п/п | Наименование параметра | Значение параметра |
| --- | --- | --- |
| 1 | Температура окружающего воздуха, °С | 0  50 |
| 2 | Температура измеряемой жидкости, С | -10  +50 |
| 3 | Параметры сети электропитания | =24/(20-25) В |
| 4 | Наибольшее давление в трубопроводе, МПа | 2,5 |
| 5 | Расход по трубопроводу ХВ, м3/ч | 1,434-2,662 м3/ч |

2.4 Испытаниям в соответствии с настоящей программой не подвергаются составные части, элементы, устройства, агрегаты и т.д., не входящие в состав узла учета.

2.5 Перед началом проведения испытаний, в соответствии с руководствами по эксплуатации входящих в состав узла приборов и устройств, а также испытательного оборудования, должна быть выполнена их подготовка к работе.

2.6 По окончании испытаний, узел измерения и учета холодной воды переводится на эксплуатационный режим работы.

2.7 Проведение испытаний выполняет персонал, квалификация которого отвечает требованиям, установленным в эксплуатационной документации на испытуемое оборудование, и уполномоченный соответствующим образом Заказчиком и Исполнителем.

3. Требования безопасности

3.1 При подготовке и проведении испытаний должны соблюдаться «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей».

3.2 В узлах измерения и учета холодной воды при их работе от сетевого напряжения 220 В 50 Гц могут быть опасные для жизни переменные напряжения до 242 В. К испытаниям допускаются лица, прошедшие инструктаж по технике безопасности при работе с электроустановками с напряжением до 1000 В и ознакомленные с документацией на приборы и используемое оборудование.

3.3 Должно быть выполнено присоединение к шине защитного заземления (зануления) в соответствии с требованиями ЭД на приборы и проектной документацией.

3.4 При обнаружении внешних повреждений приборов, оборудования или сетевой проводки следует отключить приборы до выяснения возможности дальнейшей эксплуатации.

3.5 В процессе испытаний запрещается использовать неисправные электрорадиоприборы, электроинструменты, а также работать с ними без подключения их корпусов к шине защитного заземления (зануления).

4. Определяемые показатели (характеристики) и точность их измерений

  - При проведении испытаний определяют соответствие требованиям Технического задания следующих показателей узла измерения и учета холодной воды:

    - На соответствие требованиям Технического задания:

- узел измерения и учета холодной воды выполнен на базе электромагнитных расходомеров-счетчиков ВЗЛЕТ ЭР мод. Лайт М исп. ЭРСВ-540 ЛВ;

- ЭМР функционально имеют возможность измерять и выводить на устройство индикации следующие параметры:

- средний объемный расход холодной воды;

- объем холодной воды нарастающим итогом;

- суммарный объем холодной воды нарастающим итогом;

- время наработки нарастающим итогом;

- коэффициенты универсальных выходов;

- метрологические коэффициенты;

- контрольные суммы базы и программы.

- ЭМР обеспечивают хранение установочных данных, журналов сервисных и настроечных параметров и параметров накопления.

    - На соответствие по показателям назначения:

- расход по трубопроводу ХВ составляет от 1,434 до 2,662 м3/ч;

- потребляемая оборудованием узла учета холодной воды электрическая мощность – не более 17 ВА (в рабочем режиме).

    - На соответствие по метрологическим характеристикам:

Относительная погрешность измерения расхода узла учета холодной воды по трубопроводу ХВ в диапазоне расходов:

- основная линия: 0,045 – 11,320 м3/ч  – не более 2 %;

- байпас: 1,132 – 283,000 м3/ч  – не более 2 %.

    - По выполнению требований безопасности:

Узел измерения и учета холодной воды обеспечивает безопасность при монтаже, эксплуатации, обслуживании и ремонте от воздействия высокого электрического напряжения.

    - На выполнение требований к условиям эксплуатации и техническому обслуживанию:

Узел измерения и учета холодной воды должен эксплуатироваться при следующих условиях:

- давление в трубопроводе не более 1,0 МПа;

- скопление воздуха в месте установки узла учета отсутствует;

- причины, вызывающие изменение структуры потока жидкости, отсутствуют;

- внешние воздействующие факторы: климатические, атмосферное давление соответствуют технической документации на приборы, входящие в состав узла измерения и учета холодной воды.

  - Значения и параметры указанных выше показателей узла измерения и учета холодной воды определяется, контролируется и измеряется при выполнении монтажных и пусконаладочных работ.

  - Перечень оборудования, применяемого для выполнения монтажных и пуско–наладочных работ, требования к его техническим характеристикам, методики и процедуры выполнения работ (последовательность, погрешность измерений, формулы расчета, правила регулировки и настройки и т.д.), приведены в эксплуатационной документации на используемое в составе узла измерения и учета холодной воды оборудование.

5.	Режимы испытания узла измерения и учета холодной воды

5.1	Испытания узла измерения и учета холодной воды в соответствии с настоящим документом выполняются по месту их эксплуатации в условиях их штатного функционирования в составе технологического оборудования объекта.

5.2	В процессе испытаний не должно специально создаваться каких-либо отклонений от штатного режима работы объекта, на котором установлен узел измерения и учета холодной воды.

5.3	В случае возникновения на любом этапе проведения испытаний условий, признанных большинством специалистов, уполномоченных проводить испытания, как препятствующих продолжению выполнения испытаний, работа прекращается. При устранении причин прекращения работ, испытания продолжаются с того пункта программы, на котором были прерваны. Испытания, по которым получены положительные результаты, не повторяются.

6.	Методы испытаний и (или) измерений показателей (характеристик)

6.1	Испытания выполняются в объеме и последовательности п. 4 настоящего документа.

6.2	Испытания выполняются в соответствии с указаниями таблицы 3.

Таблица 3

| Проверяемый параметр | Метод испытаний | Необходимые приборы и оборудование |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| - Узел измерения и учета холодной воды выполнен на базе измерительно-вычислительного комплекса ИВК-102 укомплектованного двумя электромагнитными расходомерами-счетчиками ВЗЛЕТ ЭР и датчиком давления Корунд-ДИ. | Визуально осмотреть входящие в состав узла приборы и оборудование, изучить сопроводительную и эксплуатационную документацию. Убедиться в наличии свидетельств о поверке | _ |
| - Узел измерения и учета холодной воды функционально имеет возможность измерять и выводить на устройство индикации следующие параметры: - средний объемный расход холодной воды, - объем холодной воды нарастающим итогом; - коэффициенты универсальных выходов, - метрологические коэффициенты, - контрольные суммы базы и программы, - время наработки нарастающим итогом | В соответствии с эксплуатационной документацией на входящие в состав узла ЭМР проверить возможность вывода на устройства индикации перечисленных параметров. Убедиться, что их вид соответствует виду, указанному в документации. Убедиться, что значения измеряемых параметров находятся в допустимых пределах, установленных в эксплуатационной документации | _ |
| - Узел измерения и учета холодной воды позволяет с помощью смартфона получить следующую информацию: - текущие значения измеряемых параметров (расход, накопленный объем); - установочные параметры расходомеров-счетчиков | В соответствии с эксплуатационной документацией на ЭМР проверить возможность считывания информации с расходомера при помощи смартфона. Выполнить в соответствии с указаниями эксплуатационной документации на ЭМР вывод перечисленных параметров. Убедиться, что их вид соответствует виду, указанному в документации. Убедиться, что значения измеряемых параметров находятся в допустимых пределах, установленных в эксплуатационной документации | с помощью смартфона на базе ОС Android версии 3.0 и выше с поддержкой NFC с использо-ванием программного обеспечения «Монитор Лайт М» |
| - Вид исполнения ЭМР – IP65 | Проверить наличие указания о соответствии исполнения в эксплуатационной документации (паспорт) входящих в состав узла ЭМР | - |
| - Расход, регистрируемый ЭМР, составляет: 1,434-2,662 м3/ч | По показаниям устройства индикации, входящего в состав узла, убедиться в нахождении результата измерения в указанном диапазоне. При отсутствии такой возможности (нет расхода в трубопроводе), проверить соответствие данных эксплуатационной документации (паспортов) указанным требованиям | ЭМР, работающий в составе узла |
| - Правильность установки ЭМР | В соответствии с эксплуатационной документацией на входящий в состав узла ЭМР проверить соответствие направления стрелки на корпусе нереверсивного расходомера направлению потока жидкости в трубопроводе | - |
| - Потребляемая оборудованием узла учета холодной воды электрическая мощность – не более 17 ВА | Проверить наличие указания о потребляемой мощности в эксплуатационной документации (паспортах) входящих в состав узла учета | _ |
| - Предел допускаемой относительной погрешности измерения расхода узла учета холодной воды по трубопроводу ХВ в диапазоне расходов: - основная линия: 0,045 – 11,320 м3/ч – не более 2 %; - байпас: 1,132 – 283,000 м3/ч – не более 2 %. | Проверить наличие соответствующих данных в эксплуатационной документации и свидетельстве о поверке | _ |
| - Узел измерения и учета холодной воды обеспечивает безопасность при монтаже, эксплуатации, обслуживании и ремонте от воздействия высокого электрического напряжения | Убедиться в соответствии узла требованиям проектной документации в части обеспечения электробезопасности | _ |
| - Отсутствие скопления воздуха, влияющего на работу ЭМР узла учета | Наблюдая показания результатов измерения расхода по индикатору расходомера, убедиться в отсутствии значительных резких изменений показаний. Убедиться в отсутствии индикации нештатных или аварийных ситуаций. Данная проверка выполняется без оценки погрешности измерений | - |
| - Проверка комплектности узла учета холодной воды | Проверить наличие свидетельств о поверке, что удостоверяет выполнение указанной проверки при сдачи узла поверителю |  |
| - Причины, вызывающие искажение потока жидкости, не влияют на работу узла учета | При необходимости с помощью рулетки выполнить измерение длин прямолинейного участка до и после ЭМР. Проверить соответствие этих длин требованиям эксплуатационной документации на электромагнитный ЭМР. Данная проверка выполняется без оценки погрешности измерений | рулетка 3ПК2-10АНТ-1 |
| - Внешние воздействующие факторы: климатические факторы, атмосферное давление соответствуют технической документации на приборы, входящие в состав узла измерения и учета холодной воды | Выполнить измерение указанных факторов в зонах, для которых регламентированы их значения. Данная проверка выполняется без оценки погрешности измерений | термометр ТЛ-6М, барометр М67, психрометр МВ-34 |

7. Отчетность

7.1	Результаты испытаний фиксируются в протоколе произвольной формы. Протокол подписывают специалисты, выполняющие испытания. Протокол составляется в двух экземплярах – для Заказчика и Исполнителя.

7.2	При наличии разногласий у членов испытательной комиссии составляется протокол разногласий, в котором должны быть указаны причины разногласий и предложения сторон по их устранению. Окончательное решение по устранению разногласий принимают руководители предприятий Заказчика и Исполнителя.

7.3	По окончании испытаний представитель Заказчика составляет Акт испытаний технического состояния узла измерения и учета объема холодной воды.