1. Общие положения

1.1. Настоящая программа является неотъемлемой частью рабочего проекта. Программа составлена с учетом требований Технического задания и определяет объем, порядок и методику испытаний.

1.2. В соответствии с настоящей программой испытаниям подвергается узел коммерческого учета объема бытовых сточных вод на базе ультразвукового расходомера – счетчика ВЗЛЕТ РСЛ исп. РСЛ-212.

1.3. Целью испытаний является проверка соответствия узла учета требованиям Технического задания (ТЗ).

1.4. Испытания, которым подвергается узел учета, являются приемочными.

1.5. Испытания проводятся совместно специалистами Заказчика и Исполнителя в сроки, устанавливаемые по отдельной договоренности, после письменного уведомления Исполнителем Заказчика о готовности узла учета к проведению указанных испытаний. При приемке узла учета представитель Заказчика составляет Акт проверки его технического состояния, и опломбировывает их.

2. Общие требования к условиям, обеспечению и проведению испытаний

2.1. Испытания проводятся непосредственно по месту нахождения узла учета объема бытовых сточных вод.

2.2. При проведении испытаний используются средства измерений, указанные в табл.1.

Таблица 1

| Наименование и тип оборудования | Обозначение, ГОСТ | Основные метрологические характеристики |
| --- | --- | --- |
| Вольтметр В7-43 |  | напряжение постоянного тока: 10-5-1000В, пределы основной погрешности измерения ±(0,1-0,15); напряжение переменного тока: 10-3-1000В, пределы основной погрешности измерения ±0,5 |
| Магазин сопротивлений Р4831 |  | класс точности магазина при использовании в качестве ММЭС: 0,02/2*10-6 |
| Термометр | ГОСТ 13646-68 |  |
| Секундомер | ГОСТ 8.423-81 |  |

Вспомогательные устройства:

- психрометр аспирационный, предел измерения относительной влажности от 10 до 100%, диапазон измерения температуры воздуха -20…+50 оС;

- барометр М67 Погрешность измерения 0,8 мм рт. ст.;

- щит – отражатель;

- IBM совместимый персональный компьютер (Notebook);

- LD100 – дальномер лазерный (рулетка) UnionTEST;

- прибор комбинированный Ц4317.3.

Допускается применять другие средства измерений и вспомогательные устройства с аналогичными характеристиками и отметками о действующем сроке поверки.

2.3. При проведении испытаний, если не оговаривается иное, должны соблюдаться условия указанные в табл.2.

Таблица 2

| № п/п | Наименование параметра | Значение параметра |
| --- | --- | --- |
| 1 | Температура окружающего воздуха, °С | -10…+45 |
| 2 | Относительная влажность воздуха, % | 35…80 |
| 3 | Параметры сети электропитания | 187-242 В 49-50Гц |
| 4 | Атмосферное давление, кПа | 84,0- 106,7 |

2.4. Испытаниям в соответствии с настоящей программой не подвергаются составные части, элементы, устройства, агрегаты и т.д., не входящие в состав узла учета.

2.5. Перед началом проведения испытаний, необходимо выполнить подготовку прибора узла учета и испытательного оборудования к работе в соответствии с ЭД.

2.6. Проведение испытаний выполняет персонал, квалификация которого отвечает требованиям, установленным в эксплуатационной документации на испытуемое оборудование, и уполномоченный соответствующим образом Заказчиком и Исполнителем.

2.7. По окончании испытаний узел учета переводится на эксплуатационный режим работы.

3. Требования безопасности

3.1. При подготовке и проведении испытаний должны соблюдаться «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей» и «Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок».

3.2. На узле учета при его работе от сетевого напряжения 220В 50Гц могут быть опасные для жизни переменные напряжения до 242В. К испытаниям допускаются лица, прошедшие инструктаж по технике безопасности при работе с электроустановками с напряжением до 1000В и ознакомленные с документацией на приборы и используемое оборудование.

3.3. Должно быть выполнено подсоединение к шине защитного заземления (зануления) в соответствии с электрическими схемами.

3.4. При обнаружении внешних повреждений приборов, оборудования или сетевой проводки следует отключить прибор до выяснения специалистом возможности дальнейшей эксплуатации.

3.5. В процессе работ запрещается использовать неисправные электрорадиоприборы, электроинструменты и работать с ними без подключения их корпусов к шине защитного заземления (зануления), а также производить замену электрорадиоэлементов во включенных приборах и оборудовании.

4. Определяемые показатели (характеристики) и точность их измерений.

4.1. При проведении испытаний определяют соответствие требованиям ТЗ следующих показателей узла учета:

4.1.1. На соответствие требованиям Технического задания:

- узел учета разработан на базе расходомера, обеспечивающего бесконтактное измерение уровня жидкости, протекающей в безнапорном трубопроводе и производит пересчет текущего значения уровня в соответствующее значение расхода с последующим вычислением суммарного объема прошедшей жидкости;

- УЗР функционально имеет возможность измерять и выводить на устройство индикации следующие параметры:

- средний объемный расход воды;

- объем воды нарастающим итогом;

- время наработки.

- УЗР обеспечивает регистрацию (хранение) данных, журналов сервисных и настроечных параметров и параметров накопления.

4.1.2. На соответствие показателям назначения:

- диапазон измерения уровня от 0 до 4350 мм;

- потребляемая мощность узла измерения и учета сточных вод – не более 26 ВА.

4.1.3. На соответствие метрологическим характеристикам:

- пределы допускаемой относительной погрешности при измерении среднего объемного расхода и объема жидкости составляют ± 5,0 %.

- пределы допускаемой основной абсолютной погрешности при измерении уровня в нормальных условиях эксплуатации ±4 мм.

4.1.4. По выполнению требований безопасности:

- узел учета обеспечивает безопасность при монтаже, эксплуатации, обслуживании и ремонте от воздействия высокого электрического напряжения.

4.1.5. На выполнение требований к условиям эксплуатации:

- узел учета эксплуатируется при следующих условиях:

- в открытом канале (трубопровода) исключается наличие на поверхности раздела сред в зоне измерений плавающих фрагментов мусора и посторонних предметов;

- отсутствуют либо минимальны рябь и завихрения жидкости, вызывающие искажение поверхности раздела сред;

- наличие пены на поверхности раздела сред в зоне измерений сведено к минимуму;

- отсутствуют элементы конструкций на пути распространения ультразвуковых колебаний от ПЭП до поверхности раздела сред;

- излучающая поверхность ПЭП и репер не должны подвергаться обледенению, а внутри звуковода не должна образовываться ледяная «шуба» от испарений;

- внешние воздействующие факторы: климатические, атмосферное давление соответствуют ЭД на прибор.

- степень защиты составных частей расходомера:

- БИЦ - коду IP54;

- ПЭП - коду IP67;

- БК - коду IP65

4.2. Значения и параметры, указанные в Техническом задании определяются и контролируются при выполнении монтажных и пуско-наладочных работ.

4.3. Перечень оборудования, применяемого для выполнения монтажных и пусконаладочных работ, требования к его техническим характеристикам, методики и процедуры выполнения работ (последовательность, погрешность измерений, формулы расчета и т.д.), приведены в эксплуатационной документации на прибор.

5. Режимы испытаний узла учета объема сточной воды

5.1. Испытания узла учета в соответствии с настоящим документом, выполняются по месту его эксплуатации в условиях штатного функционирования.

5.2. В процессе испытаний не должно специально создаваться каких-либо отклонений от штатного режима работы объекта, на котором установлен узел учета.

5.3. В случае возникновения на любом этапе проведения испытаний условий, признанных большинством специалистов, уполномоченных проводить испытания, как препятствующих продолжению выполнения испытаний, работа прекращается. При устранении причин прекращения работ, испытания продолжаются с того пункта программы, на котором были прерваны. Испытания, по которым получены положительные результаты, не повторяются.

6. Методы испытаний и (или) измерений показателей (характеристик)

6.1. Испытания выполняются в объеме и последовательности п. 4 настоящего документа.

Испытания выполняются в соответствии с указаниями таблицы 3.

| Таблица 3 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Проверяемый параметр | Метод испытаний | Необходимые приборы и оборудование |
| 1 | 2 | 3 |
| - Узел учета разработан на базе расходомера-счетчика ультразвукового ВЗЛЕТ РСЛ исп. РСЛ-212, обеспечивающего бесконтактное измерение уровня жидкости, протекающей в безнапорном трубопроводе и производит пересчет текущего значения уровня в соответствующее значение расхода с последующим вычислением суммарного объема прошедшей жидкости | Визуально осмотреть прибор, изучить сопроводительную и эксплуатационную документацию. Убедиться в наличии свидетельства о поверке | - |
| - УЗР функционально имеет возможность измерять и выводить на устройство индикации следующие параметры: - средний объемный расход; - объем воды нарастающим итогом; - время наработки | В соответствии с эксплуатационной документацией на прибор проверить возможность вывода на устройство индикации перечисленных параметров. Убедиться, что их вид соответствуют виду, указанному в документации. Убедиться, что значения измеряемых параметров находятся в допустимых пределах, установленных в эксплуатационной документации | - |
| - УЗР обеспечивает регистрацию (хранение) данных, журналов сервисных и настроечных параметров и параметров накопления | В соответствии с эксплуатационной документацией на прибор проверить возможность вывода на устройство индикации (жидкокристаллический индикатор) перечисленных параметров. Убедиться, что их вид соответствуют виду, указанному в документации. Убедиться, что значения измеряемых параметров находятся в допустимых пределах, установленных в эксплуатационной документации | - |
| - Диапазон измерения уровня от 0 до 4350 мм | По показаниям устройства индикации, блока измерительного цифрового (БИЦ) расходомера убедиться в нахождении результата измерения в указанном диапазоне. При отсутствии такой возможности (нет расхода в трубопроводе), проверить соответствие данных эксплуатационной документации (паспорта) указанным требованиям | прибор, работающий в составе узла учета |
| - Потребляемая мощность узла учета объема бытовых сточных вод – не более 26 ВА | Проверить наличие указания о потребляемой мощности в эксплуатационной документации (паспорте) на приборы, входящие в состав узла учета | - |
| - Пределы допускаемой относительной погрешности при измерении среднего объемного расхода и объема жидкости составляют ± 5,0 % | Проверить наличие соответствующих данных в эксплуатационной документации и свидетельстве о поверке | - |
| - Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности при измерении уровня в нормальных условиях эксплуатации ±4 мм | Проверить наличие соответствующих данных в эксплуатационной документации и свидетельстве о поверке | - |
| - Узел учета обеспечивает безопасность при монтаже, эксплуатации, обслуживании и ремонте от воздействия высокого электрического напряжения | Убедиться в соответствии узла требованиям проектной документации в части обеспечения электробезопасности | - |
| - Выполнение условий эксплуатации узла учета | Убедиться, что на поверхности раздела сред в зоне измерений отсутствуют, либо минимальны, плавающие фрагменты мусора, посторонние предметы, рябь и завихрения жидкости, пена. Так же убедится в отсутствии элементов конструкций на пути распространения ультразвуковых колебаний от ПЭП до поверхности раздела сред и обледенения (ледяной «шуба») от испарений |  |
| - Внешние воздействующие факторы: климатические, атмосферное давление соответствуют ЭД на приборы | Выполнить измерение указанных факторов в зонах, для которых регламентированы их значения. Данная проверка выполняется без оценки погрешности измерений | термометр, барометр , психрометр |
| - Степень защиты составных частей расходомера: - БИЦ - коду IP54; - ПЭП - коду IP67; - БК - коду IP65 | Проверить наличие указания о соответствии исполнения в эксплуатационной документации (паспорте) входящего в состав узла прибора |  |
| - Узел учета позволяет с помощью ПК получить и задокументировать текущие значения измеряемых параметров | В соответствии с эксплуатационной документацией на прибор проверить возможность подключения ПК к ВЗЛЕТ РСЛ. Выполнить в соответствии с указаниями эксплуатационной документации вывод перечисленных параметров. Убедиться, что их вид соответствуют виду, указанному в документации. Убедиться, что значения измеряемых параметров находятся в допустимых пределах, установленных в эксплуатационной документации | Notebook с установленным специальным ПО «Универсальный просмоторщик» с пакетом мониторов (для ВЗЛЕТ РСЛ) |

7. Отчетность

7.1. Результаты испытаний фиксируются в протоколе произвольной формы. Протокол подписывают специалисты, выполняющие испытания. Протокол составляется в двух экземплярах - Заказчика и Исполнителя.

7.2. При наличии разногласий у членов испытательной группы, составляется протокол разногласий, в котором должны быть указаны причины разногласий и предложения сторон по их устранению. Окончательное решение по разрешению разногласий принимают руководители предприятий Заказчика и Исполнителя.

7.3. По окончании испытаний представитель Заказчика составляет Акт испытаний технического состояния узла измерения и учета сточных вод.