Содержание

| Лист | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Общие данные. Содержание |  |
| 1.2 | Ведомость рабочих чертежей основного комплекта |  |
| 1.3-1.4 | Ведомость ссылочных и прилагаемых документов |  |
| 1.5-1.10 | Общие указания |  |

Технические решения, принятые в документации настоящего рабочего проекта, соответствуют требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории РФ, и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных данным проектом правил и мероприятий.

Руководитель проекта							И.О.Фамилия

Ведомость рабочих чертежей основного комплекта

| Лист | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 2 | Функциональная схема |  |
| 3.1-3.2 | ШПК. Схема электрическая принципиальная распределительной сети |  |
| 4.1-4.2 | Схема электрическая принципиальная подключения приборов |  |
| 5 | Схема соединений внешних проводок |  |
| 6 | Габаритный чертеж установочного патрубка акустической системы |  |
| 7 | Монтажный чертеж |  |
| 8 | План расположения оборудования и проводок |  |
| 9 | Схема пломбирования средств измерений |  |

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

| Обозначение | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- |
|  | Ссылочные документы |  |
|  | Федеральный закон Российской Федерации от 07.12.2011 №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»; |  |
|  | Постановление Правительства РФ от 04.09.2013 №776 «Об утверждении Правил организации коммерческого учета воды, сточных вод» |  |
|  | Правила пользования системами коммунального водоснабжения и канализации в РФ №167 от 12.02.1999 г. (с изм. 05.01.2015 г.) |  |
|  | Постановление Правительства РФ от 16 февраля 2008 г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» |  |
| МИ 2220-13 | Рекомендация. ГСИ. Расход и объем сточной жидкости. Методика измерений в безнапорных водоводах по уровню заполнения с предварительной калибровкой измерительного створа |  |
| МИ 2406-97 | ГСИ. Расход жидкости в открытых каналах систем водоснабжения и канализации. Методика выполнения измерений при помощи стандартных водосливов и лотков |  |
| СП 32.13330.2012 | Канализация. Наружные сети и сооружения |  |
| СП 30.13330.2012 | Внутренний водопровод и канализация зданий |  |
| СП 76.13330.2016 | Электротехнические устройства |  |
| СП 77.13330.2016 | Системы автоматизации |  |
| ПУЭ, изд. 6, 7 | Правила устройства электроустановок |  |
| В18.00-00.00 РЭ | Расходомер-счетчик ВЗЛЕТ РСЛ исп. РСЛ-212, -222. Руководство по эксплуатации |  |
| В18.00-00.00 ИМ | Расходомер-счетчик ВЗЛЕТ РСЛ исп. РСЛ-212, -222. Инструкция по монтажу |  |
| В87.00-00.00 РЭ | Преобразователь измерительный ВЗЛЕТ АС, адаптер сигналов исполнение АССВ-030 (адаптер сотовой связи). Руководство по эксплуатации |  |

|  | Прилагаемые документы |  |
| --- | --- | --- |
| ХХХ-ХХ-АВК.СО | Спецификация оборудования, изделий и материалов |  |
| ХХХ-ХХ-АВК.Н | Шкаф питания и коммутации ШПК. Общий вид |  |
| ХХХ-ХХ-АВК.ПМИ | Программа и методика испытаний |  |
|  | Карта заказа на расходомер-счетчик ультразвуковой для безнапорных трубопроводов и открытых каналов ВЗЛЕТ РСЛ |  |
|  | Рекомендуемая форма журнала учета |  |
|  | Условия подключения (Технические условия для присоединения к сетям инженерно-технического обеспечения) №ХХ от ХХ.ХХ.ХХХХ г. |  |
|  | Договор №ХХ на отпуск питьевой воды, прием сточных вод и загрязняющих веществ от ХХ.ХХ.ХХХХ г. |  |
|  | Техническое задание на проектирование узла коммерческого учета объема бытовых сточных вод |  |
| RU.C.29.592.A №58887/1 | Свидетельство об утверждении типа средств измерений на расходомеры-счетчики ультразвуковые ВЗЛЕТ РСЛ исполнений РСЛ-212, РСЛ-222 |  |
|  | Свидетельство СРО о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объекта капитального строительства |  |

Общие указания

Настоящий технорабочий проект (рабочая документация) выполнен на основании Условий подключения (Технических условий для присоединения к сетям инженерно-технического обеспечения) №ХХ от ХХ.ХХ.ХХХХ г., Договора №ХХ на отпуск питьевой воды, прием сточных вод и загрязняющих веществ от ХХ.ХХ.ХХХХ г., Технического задания на проектирование узла коммерческого учета объема бытовых сточных вод на объекте (наименование объекта) по адресу: адрес объекта.

Настоящим проектом предусматривается установка узла учета объема бытовых сточных вод на трубопроводе канализации (на выпуске в сеть общесплавной канализации) в колодезной камере (колодце).

Исходные данные:

Канализационная труба выполнена из ПВХ пластика Dy400 (380,4х9,8). Глубина заложения трубы 2800 мм. Система канализации - самотечная, безнапорная.

Среднегодовой сброс сточных вод:			Gст = 23 600 м3/год;

Среднесуточный сброс сточных вод: 			Gст = 64,658 м3/сут;

Среднечасовой расход воды:				Gст = 2,694 м3/ч.

Работы производятся на действующем объекте в стесненных условиях.

Узел учета объема бытовых сточных вод устанавливается с целью:

- осуществления взаимных финансовых расчетов между ресурсной организацией и абонентом за объем сбрасываемых по канализационному выпуску сточных вод;

- документирования объёма сбрасываемых сточных вод.

Обоснование выбора измерительного прибора учета:

К установке на трубопроводе сточных вод принят расходомер-счетчик ультразвуковой ВЗЛЕТ РСЛ исп. РСЛ-212, предназначенный для автоматического бесконтактного измерения объемного расхода, объема, уровня различных жидкостей в безнапорных трубопроводах и обеспечивающий погрешность измерений ±5% в рабочем диапазоне расхода.

Расходомер-счетчик ультразвуковой ВЗЛЕТ РСЛ исп. РСЛ-212, обеспечивающий бесконтактное измерение уровня жидкости, протекающей в безнапорном трубопроводе и производит пересчет текущего значения уровня в соответствующее значение расхода с последующим вычислением суммарного объема прошедшей жидкости. ВЗЛЕТ РСЛ состоит из акустической системы АС-901-110 (АС), основным элементом которой является пьезоэлектрический преобразователь
(ПЭП), и блока измерительного цифрового (БИЦ), конструктивно выполненных раздельно. ПЭП предназначен для излучения и приема ультразвуковых колебаний. БИЦ организует работу расходомера, обеспечивает работу акустической системы, формирует выходные сигналы, производит обработку измерительных сигналов.

Расходомер комплектуется блоком коммутации (БК), предназначенным для подключения проводников кабелей связи БИЦ к проводникам кабелей связи от АС

Результаты измерений и вычислений сохраняются во внутренних архивах и журналах расходомера. Глубина архивов:

- часовой – до 1440 записей (глубина архива -  60 суток);

- суточный – до 60 записей (глубина архива -  2 месяца);

- месячный – до 60 записей (глубина архива -  5 лет);

- в интервальном архиве – до 6000 записей;

- в журнале пользователя – до 1000 записей.

Время сохранности информации при отключении внешнего питания – не менее 1 года.

С помощью ВЗЛЕТ РСЛ определяются следующие параметры, подлежащие регистрации:

- время работы расходомера-счетчика;

- объем сточных вод, сбрасываемых по канализационному выпуску в городской коллектор за каждые сутки;

- объем сточных вод, сбрасываемых по канализационному выпуску в городской коллектор за каждый час.

Расходомер-счетчик ультразвуковой ВЗЛЕТ РСЛ обеспечивает:

- измерение дистанции до границы раздела сред, уровня жидкости, объемного расхода и объема;

- вывод результатов измерений в виде импульсно-частотных, токовых и логических сигналов;

- индикацию измеренных, расчетных, установочных, архивированных параметров, текущей даты и времени на встроенном жидкокристаллическом индикаторе (ЖКИ);

- вывод измерительной, диагностической, установочной и архивной информации по последовательным интерфейсам RS232 или RS485, а также по интерфейсу Ethernet;

- автоматический учет изменения скорости распространения ультразвука при изменении состава либо параметров газовой среды с помощью репера;

- архивирование результатов измерений в часовом, суточном и месячном архивах, в интервальном архиве с устанавливаемым интервалом архивирования, а также данных об отказах и нештатных ситуациях в специальных архивах;

- возможность программного конфигурирования системы измерения с учетом особенностей монтажа расходомера на объекте;

- автоматический контроль и индикацию наличия неисправностей расходомера и нештатных ситуаций;

- сохранение установочных и настроечных параметров в энергонезависимой памяти;

- защиту архивных и установочных данных от несанкционированного доступа.

Размещение оборудования

Установка АС осуществляется на безнапорном трубопроводе Dy400 в существующем колодце. Монтаж акустической системы выполняется в соответствии с Монтажным чертежом (л. 7). Доступ в колодец осуществляется с помощью существующей опорной лестницы. Для обеспечения условий эксплуатации приборов узла учета колодец необходимо гидроизолировать.

Блок измерительный цифровой с вторичным источником питания и оборудованием связи устанавливаются в шкафу питания и коммутации (ШПК), размещаемом на стене в помещении (наименование помещения) на высоте не менее 1100 мм от уровня пола в соответствии с планом расположения оборудования и проводок (л. 8).

Снятие показаний

Съем (вывод) измерительной информации с БИЦ может производиться с символьного жидкокристаллического индикатора, а также через последовательные интерфейсы RS232, RS485 и интерфейс Ethernet позволяющие управлять прибором, считывать измерительную, архивную, установочную и диагностическую информацию, модифицировать установочные параметры. Последовательные интерфейсы RS232 и RS485 поддерживают протокол ModBus (RTU ModBus и ASCII ModBus).

Интерфейс RS232 может использоваться для непосредственной связи с персональным компьютером (ПК):

- по кабелю (при длине линии связи до 15 м);

- по телефонной линии (с помощью телефонного модема);

- по радиоканалу (с помощью радиомодема);

- по линии цифровой связи стандарта GSM 900/1800 МГц (с помощью стандартных или специализированных GSM/GPRS-модемов).

Интерфейс RS485 обеспечивает связь по кабелю в группе из нескольких абонентов, одним из которых может быть ПК, при длине линии связи до 1200 м.

Электроснабжение

Электроснабжение ШПК (~220В, 50Гц) обеспечивается от существующего вводно-распределительного устройства.

Для обеспечения бесперебойного питания приборов учета, устанавливаемых на УУ, в случае «скачков» и кратковременных перерывов (не более 60 мин.) в работе основного источника электроснабжения используется источник бесперебойного питания ~220В/=24В (ИБП), установленный в ШПК.

Обеспечение условий, необходимых для нормальной эксплуатации приборов учета (отопление, искусственное освещение, естественная вентиляция), выполняется Заказчиком.

Диспетчеризация

Проектом предусматривается вывод измерительной, архивной информации, а также сообщений о нештатных ситуациях в измерениях, регистрируемых БИЦ, на рабочее место оператора системы диспетчеризации с помощью адаптера
ВЗЛЕТ АС исп. АССВ-030 (адаптера сотовой связи). Адаптер, подключенный к БИЦ через интерфейс RS232, установлен в шкафу питания и коммутации ШПК. Конфигурирование (настройка) адаптера выполняется с помощью программы GSetap.exe, входящей в комплект поставки адаптера.

Сбор, обработка, накопление, долговременное хранение, визуализация (отображение) данных узла учета объема бытовых сточных вод, а также формирование регламентированных отчетов может обеспечиваться программным комплексом
ВЗЛЕТ СП.

Требования к монтажу и эксплуатации

При монтаже и эксплуатации приборов узла учета необходимо ознакомиться с эксплуатационной документацией (Руководствами по эксплуатации, Инструкциями по монтажу и т.п.) на приборы, входящие в его состав.

Размещение приборов учета должно обеспечивать соответствие условиям монтажа и эксплуатации, изложенным в ЭД. Не допускается монтаж приборов учета в местах возможного затопления либо попадания капающей жидкости, а также открытых для прямого воздействия солнечных лучей на жидкокристаллические индикаторы расходомера и адаптера.

В месте установки АС должны соблюдаться следующие условия:

- режимы эксплуатации открытого канала (трубопровода) исключают наличие на поверхности раздела сред в зоне измерений плавающих фрагментов мусора и посторонних предметов;

- отсутствуют либо минимальны рябь и завихрения жидкости, вызывающие искажение поверхности раздела сред;

- наличие пены на поверхности раздела сред в зоне измерений сведено к минимуму;

- отсутствуют элементы конструкций на пути распространения ультразвуковых колебаний от ПЭП до поверхности раздела сред;

- в процессе эксплуатации внутри звуковода акустической системы не должно оказываться посторонних предметов;

- излучающая поверхность ПЭП и репер не должны подвергаться обледенению, а внутри звуковода не должна образовываться ледяная «шуба» от испарений.

Установка АС на безнапорных трубопроводах круглого сечения, должна производиться в соответствии с требованиями МИ 2220-13 на прямолинейном без боковых присоединений участке трубопровода, имеющем постоянный уклон и сечение. Длина прямолинейного (измерительного) участка водовода перед измерительным сечением (по ходу движения воды) должна быть не менее 20Нм. Длина прямолинейного участка после измерительного створа должна быть не менее 10Нм, где Нм – максимальное наполнение водовода в процессе эксплуатации. В месте установки АС и вблизи него не должно быть местных выступов, закладных деталей и других предметов, вызывающих искажение уровня за счет местных возмущений потока. Место канала (трубопровода), где монтируется АС, должно быть устойчиво к размыву, заиливанию и зарастанию.

Место монтажа должно выбираться с таким расчетом, чтобы минимальное расстояние от поверхности раздела сред до базовой плоскости отсчета составляло не менее 650 мм. АС должна располагаться над серединой потока контролируемого канала. Конструкция, на которой крепится АС, должна обладать достаточной жесткостью и устойчивостью, не допускать в процессе эксплуатации смещение оси звуковода относительно первоначального положения и смещения базовой плоскости по вертикали.

Крепеж АС-901-110 производится «в упор» за упорный фланец на нижнем конце звуковода, к фланцу ответвительного седла (л. 7). Монтаж упорного фланца к фланцу ответвительного седла должен производится через резиновую прокладку, входящую в состав комплекта монтажных частей АС. Ответвительное седло устанавливается на трубопроводе с помощью хомутов. Блок коммутации (БК) крепится непосредственно к монтажному фланцу АС с помощью уголка. На трубопроводе предусматривается ревизия (л. 7), необходимая для осуществления визуального контроля места измерения, объема измеряемой среды и измерения скорости потока, составления расходных характеристик, с помощью переносного компьютерного расходомера-скоростемера МКРС.

Не допускается монтаж БИЦ в местах, где на него может попадать струи воды, а также вблизи источников теплового и электромагнитного излучений.

Монтаж защитного заземления выполнить в соответствии с требованиями ПУЭ, СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства», а также ЭД на устанавливаемое оборудование.

Расходомер, входящий в состав узла учета, принятого в коммерческую эксплуатацию, подлежит пломбированию (см. схему пломбирования средств измерения, л. 9), которое осуществляется после пуска счета и проверки правильности функционирования.

Требования по технике безопасности

К обслуживанию узла учета допускается обслуживающий персонал:

- специализированных организаций, имеющих лицензию на право выполнения работ;

- имеющий право на проведение работ в электроустановках напряжением до 1000В;

- ознакомленный с документацией на приборы узла учета и вспомогательное оборудование, используемое при проведении работ.

Перед тем как подключить расходомер к электрической сети питания, необходимо соединить с магистралью защитного заземления клеммы заземления БИЦ и БК. Запрещается подключение клеммы защитного заземления к магистрали заземления молниезащиты.В процессе работ по монтажу, пусконаладке или демонтажу расходомера запрещается:

- производить подключения к прибору, переключения режимов или замену электрорадиоэлементов при включенном питании;

- использовать электрорадиоприборы и электроинструменты без подключения их корпусов к магистрали защитного заземления, а также использовать перечисленные устройства в неисправном состоянии.

Условия эксплуатации

Расходомер (составные части) устойчив к воздействию:

- температуры окружающего воздуха:

- блок измерительный цифровой (БИЦ) – от минус 10 до 45 °С;

- пьезоэлектрический преобразователь (ПЭП), блок коммутации (БК) – от минус 20 до 50 °С (при условии отсутствия образования инея, льда, кристаллов солей и других твердых отложений на излучающей поверхности ПЭП);

- относительной влажности окружающего воздуха:

- БИЦ – не более 80 % при температуре до 35 °С, без конденсации влаги;

- ПЭП, БК – не более 100 % при температуре до 40 °С, c конденсацией влаги;

- атмосферного давления от 84,0 до 106,7 кПа (группа Р1 по ГОСТ Р 52931)

- синусоидальной вибрации:

- БИЦ, БК – по группе N2 по ГОСТ Р 52931;

- ПЭП – по группе V3 по ГОСТ Р 52931;

- Степень защиты составных частей расходомера по ГОСТ 14254 соответствует:

- БИЦ – коду IP54;

- ПЭП – коду IP67;

- БК – коду IP65;

- Расходомеры сохраняют свои характеристики при воздействии постоянных и переменных магнитных полей сетевой частоты напряженностью 40 А/м.

Регламент технического обслуживания

Введенный в эксплуатацию расходомер рекомендуется подвергать периодическому осмотру с целью контроля:

- работоспособности;

- соблюдения условий эксплуатации;

- наличия напряжения питания;

- отсутствия внешних повреждений составных частей;

- надежности электрических и механических соединений.

Периодичность осмотра и чистки зависит от условий эксплуатации, но не реже одного раза в две недели. Техническое обслуживание ВЗЛЕТ РСЛ осуществляется в соответствии с ЭД на прибор. Расходомер счетчик ВЗЛЕТ РСЛ подлежит метрологической поверке один раз в 4 года.

Организация приемо-сдаточных работ

Для реализации приемо-сдаточных работ приказом назначается комиссия в составе:

- представитель ресурсоснабжающей организации;

- представитель потребителя;

- представитель организации, осуществляющей монтаж и наладку вводимого в эксплуатацию узла учета;

Приемо-сдаточные испытания производятся в соответствии с Программой и методикой испытаний ХХХ-ХХ-АВК.ПМИ, прилагаемой к проекту коммерческого узла учета объема бытовых сточных вод.

Приемочной комиссии предъявляется следующая документация:

- Программа и методика испытаний ХХХ-ХХ-АВК.ПМИ;

- Техническое задание на проектирование узла учета;

- Рабочая документация (чертежи установки, схемы и подключения приборов узла учета);

- Эксплуатационная документация на приборы узла учета;

- Проект акта приемки узла учета объема бытовых сточных вод в постоянную эксплуатацию.

В процессе проведения приемочных испытаний ведется протокол, в который заносятся результаты проведенных проверок с отметкой о соответствии приемочным критериям по каждой проверке.

По результатам проведения приемочных испытаний Комиссией составляется Акт готовности к вводу узла учета в постоянную эксплуатацию, подтверждающий выполнение программы испытаний и содержащий выводы и рекомендации комиссии и заключение о возможности приемки узла учета в эксплуатацию.

Протокол приемочных испытаний заполняется ответственным за проведение испытаний из числа членов Комиссии, подписывается представителями организаций, участвующих в испытаниях, и является приложением к Акту готовности узла учета к вводу в эксплуатацию.

Акт готовности к вводу в эксплуатацию заполняется по результатам работы Комиссии ответственным за проведение испытаний, подписывается всеми членами Комиссии и утверждается ответственным представителем ресурсоснабжающей организации.