| СОГЛАСОВАНО. ТСЖ "Улыбка". __________________________. « »______________ 20__ г.. Абонент: ТСЖ «Улыбка» Адрес объекта: г. Иваново, ул. Петрова, д. 6 Договор на пользование тепловой энергии в горячей воде: №ХХ от ХХ.ХХ.ХХХХ г. ТУ: №ХХ/ХХ от ХХ.ХХ.ХХХХ г. Нагрузки и параметры: Наименование; Значение. Отопительный период; Межотопительный период. на нужды отопления; 0,270; Гкал/ч; -; Гкал/ч. 10,800; т/ч; -; т/ч. на нужды ГВС; 0,110; Гкал/ч; 0,110; Гкал/ч. 1,833; т/ч; 1,833; т/ч. температура в подающем трубопроводе; 95; °С; -; °С. температура в обратном трубопроводе; 70; °С; -; °С. температура в трубопроводе ГВС; 65; °С; 65; °С. давление в подающем трубопроводе; 6,0; кГс/см2; -; кГс/см2. давление в обратном трубопроводе; 4,0; кГс/см2; -; кГс/см2. давление в трубопроводе ГВС; 3,0; кГс/см2; 3,0; кГс/см2. автореверс; Откл.. |
| --- |
| Состав теплосчетчика-регистратора «Взлет ТСР-М» исп. ТСР-042 Наименование прибора; Диапазон измерения; Класс точности. Тепловычислитель «Взлет ТСРВ» исп. ТСРВ-042 - 1 шт.. Преобразователь расхода "Взлет ЭР" мод. Лайт М исп. ЭР440/40 ЛВ, Kp= 12500,00 имп/м3 - 2 шт.; настройка 0,181-22,640* м3/ч; 2%. Преобразователь расхода "Взлет ЭР" мод. Лайт М исп. ЭР440/20 ЛВ, Kp= 50000,00 имп/м3 - 1 шт.; настройка 0,045-5,660* м3/ч; 2%. Термопреобразователь сопротивления «Взлет ТПС», Pt500/0,00385 – 1 к-т; 3 ... 180°C; 1. Термопреобразователь сопротивления «Взлет ТПС», Pt500/0,00385 – 1 шт.; 0 ... 180°C; А. Преобразователь давления Корунд-ДИ-001 (4 - 20 мА) - 2 шт.; 0,00-1,60 МПа; 0.5%. Преобразователь давления Корунд-ДИ-001 (4 - 20 мА) - 1 шт.; 0,00-1,00 МПа; 0.5%. |
|  |  |  |  |  | XXX-XX-АТС.БД |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ТСЖ «Улыбка» г. Иваново, ул. Петрова, д. 6 |  |  |  |
| Изм | Лист | № докум. | Подпись | Дата |  |  |  |  |
| Разраб. |  | Ф.И.О. |  | XX.XX | Узел коммерческого учета тепловой энергии | Стадия | Лист | Листов |
| Пров. |  | Ф.И.О. |  | XX.XX |  | Р | 1 | 8 |
| Т. контр. |  | Ф.И.О. |  | XX.XX |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Настроечная база данных тепловычислителя |  |  |  |
| Н. контр. |  | Ф.И.О. |  | XX.XX |  |  |  |  |
| Утв. |  | Ф.И.О. |  | XX.XX |  |  |  |  |

| ТС1 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общие параметры |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 |  | Схема учета | А3 |  | - | Схема ТС1 |  |
| 7 |  | Кпр | 1,040 |  | - | Коэффициент превышения расхода по ТС |  |
| 8 |  | ∆tтс | 3,000 |  | °С | Разность температур в теплосистеме |  |
| 9 |  | Учет энт. ХВ | вкл |  | - | Использование в расчётах значения энтальпии холодной воды |  |
| Настройки отказов |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | Отказ 0 (Нет питания) | вкл. |  | - | Разрешение обработки отказа № 0 |  |
| 13 |  | Реакция на отказ 0 | Останов расч. |  | - | Реакция на отказ № 0 |  |
| 14 |  | Отказ 1 (Gv1 > Gv1.вн) | вкл. |  | - | Разрешение обработки отказа № 1 |  |
| 15 |  | Реакция на отказ 1 | Регистрация |  | - | Реакция на отказ № 1 |  |
| 16 |  | Отказ 2 (Gv1 < Gv1.нн) | вкл. |  | - | Разрешение обработки отказа № 2 |  |
| 17 |  | Реакция на отказ 2 | Gv=Gv.нн |  | - | Реакция на отказ № 2 |  |
| 18 |  | Отказ 3 (Отказ ПР1) | вкл. |  | - | Разрешение обработки отказа № 3 |  |
| 19 |  | Реакция на отказ 3 | Останов расч. |  | - | Реакция на отказ № 3 |  |
| 20 |  | Отказ 4 (Отказ ПТ1) | вкл. |  | - | Разрешение обработки отказа № 4 |  |
| 21 |  | Реакция на отказ 4 | Останов расч. |  | - | Реакция на отказ № 4 |  |
| 22 |  | Отказ 5 (Отказ ПД1) | вкл. |  | - | Разрешение обработки отказа № 5 |  |
| 23 |  | Реакция на отказ 5 | Датчик дог. |  | - | Реакция на отказ № 5 |  |
| 24 |  | Отказ 6 (Gv2 > Gv2.вн) | вкл. |  | - | Разрешение обработки отказа № 6 |  |
| 25 |  | Реакция на отказ 6 | Регистрация |  | - | Реакция на отказ № 6 |  |
| 26 |  | Отказ 7 (Gv2 < Gv2.нн) | вкл. |  | - | Разрешение обработки отказа № 7 |  |
| 27 |  | Реакция на отказ 7 | Gv=Gv.нн |  | - | Реакция на отказ № 7 |  |
| 28 |  | Отказ 8 (Отказ ПР2) | вкл. |  | - | Разрешение обработки отказа № 8 |  |
| 29 |  | Реакция на отказ 8 | Останов расч. |  | - | Реакция на отказ № 8 |  |
| 30 |  | Отказ 9 (Отказ ПТ2) | вкл. |  | - | Разрешение обработки отказа № 9 |  |
| 31 |  | Реакция на отказ 9 | Останов расч. |  | - | Реакция на отказ № 9 |  |
| 32 |  | Отказ 10 (Отказ ПД2) | вкл. |  | - | Разрешение обработки отказа № 10 |  |
| 33 |  | Реакция на отказ 10 | Датчик дог. |  | - | Реакция на отказ № 10 |  |
| Настройки НС |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 |  | НС 1 (Gm2>Кпр*Gm1) | вкл. |  | - | Разрешение обработки НС № 1 |  |
| 55 |  | Реакция на НС 1 | Регистрация |  | - | Реакция на НС № 1 |  |
| 58 |  | НС 3 (t1 - t2 < dtтс) | вкл. |  | - | Разрешение обработки НС № 3 |  |
| 59 |  | Реакция на НС 3 | Регистрация |  | - | Реакция на НС № 3 |  |
| 60 |  | НС 4 (Gm1 > Gm1.вп) | вкл. |  | - | Разрешение обработки НС № 4 |  |
| 61 |  | Реакция на НС 4 | Регистрация |  | - | Реакция на НС № 4 |  |
| 62 |  | Gm1.вп | 22,635* |  | т/ч | Верхний порог массового расхода, подающий трубопровод |  |
| 63 |  | НС 5 (Gm1 < Gm1.нп) | вкл. |  | - | Разрешение обработки НС № 5 |  |
| 64 |  | Реакция на НС 5 | Gm1=Gm1.нп |  | - | Реакция на НС № 5 |  |
| 65 |  | Gm1.нп | 0,181 |  | т/ч | Нижний порог массового расхода, подающий трубопровод |  |
| 66 |  | НС 6 (Gm2 > Gm2.вп) | вкл. |  | - | Разрешение обработки НС № 6 |  |
| 67 |  | Реакция на НС 6 | Регистрация |  | - | Реакция на НС № 6 |  |
| 68 |  | Gm2.вп | 22,635* |  | т/ч | Верхний порог массового расхода, обратный трубопровод |  |
| 69 |  | НС 7 (Gm2 < Gm2.нп) | вкл. |  | - | Разрешение обработки НС № 7 |  |
| 70 |  | Реакция на НС 7 | Gm2=Gm2.нп |  | - | Реакция на НС № 7 |  |
| 71 |  | Gm2.нп | 0,181 |  | т/ч | Нижний порог массового расхода, обратный трубопровод |  |
| ТС2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Общие параметры |  |  |  |  |  |  |  |
| 86 |  | Схема учета | В3 |  | - | Схема ТС1 |  |
| 95 |  | Учет энт. ХВ | вкл |  | - | Использование в расчетах значения энтальпии холодной воды |  |
| Настройки отказов |  |  |  |  |  |  |  |
| 96 |  | Отказ 0 (Нет питания) | вкл. |  | - | Разрешение обработки отказа № 0 |  |
| 97 |  | Реакция на отказ 0 | Останов расч. |  | - | Реакция на отказ № 0 |  |
| 118 |  | Отказ 11 (Gv3 > Gv3.вн) | вкл. |  | - | Разрешение обработки отказа № 11 |  |
| 119 |  | Реакция на отказ 11 | Регистрация |  | - | Реакция на отказ № 11 |  |
| 120 |  | Отказ 12 (Gv3 < Gv3.нн) | вкл. |  | - | Разрешение обработки отказа № 12 |  |
| 121 |  | Реакция на отказ 12 | Gv=Gv.нн |  | - | Реакция на отказ № 12 |  |
| 122 |  | Отказ 13 (Отказ ПР3) | вкл. |  | - | Разрешение обработки отказа № 13 |  |
| 123 |  | Реакция на отказ 13 | Останов расч. |  | - | Реакция на отказ № 13 |  |
| 124 |  | Отказ 14 (Отказ ПТ3) | вкл. |  | - | Разрешение обработки отказа № 14 |  |
| 125 |  | Реакция на отказ 14 | Останов расч. |  | - | Реакция на отказ № 14 |  |
| 126 |  | Отказ 15 (Отказ ПД3) | вкл. |  | - | Разрешение обработки отказа № 15 |  |
| 127 |  | Реакция на отказ 15 | Датчик дог. |  | - | Реакция на отказ № 15 |  |
| Настройки НС |  |  |  |  |  |  |  |
| 158 | НС 9 (Gm3 > Gm3.вп) |  | вкл. | - |  |  | Разрешение обработки НС № 9 |
| 159 | Реакция на НС 9 |  | Регистрация | - |  |  | Реакция на НС № 9 |
| 160 | Gm3.вп |  | 5,659* | т/ч |  |  | Верхний порог массового расхода, подающий трубопровод ГВС |
| 161 | НС 10 (Gm3 < Gm3.нп) |  | вкл. | - |  |  | Разрешение обработки НС № 10 |
| 162 | Реакция на НС 10 |  | Gm3=Gm3.нп | - |  |  | Реакция на НС № 10 |
| 163 | Gm3.нп |  | 0,045 | т/ч |  |  | Нижний порог массового расхода, подающий трубопровод ГВС |
| Холодная вода |  |  |  |  |  |  |  |
| 170 |  | Знач.tхв | Договор |  | - | Источник данных по температуре холодной воды |  |
| 171 |  | Переход з/л tхв | откл |  | - | Переход зима/лето для договорной температуры холодной воды |  |
| 172 |  | tхв.дог. | 5,00 |  | °С | Значение температуры холодной воды в источнике ХВС |  |
| 175 |  | Знач. Pхв | Договор |  | - | Источник данных по давлению холодной воды |  |
| 176 |  | Pхв дог | 0,100 |  | МПа | Договорное значение давления холодной воды |  |
| Датчиковая аппаратура |  |  |  |  |  |  |  |
| 205 |  | Кр ПР1 | 12500,000 |  | имп/м3 | Константа преобразования ПР1 |  |
| 206 |  | Gv.вн ПР1 | 22,640* |  | м³/ч | Верхнее номинальное значение расхода ПР1 |  |
| 207 |  | Gv.нн ПР1 | 0,181 |  | м³/ч | Нижнее номинальное значение расхода ПР1 |  |
| 208 |  | Gv.отс ПР1 | 0,045 |  | м³/ч | Отсечка по расходу ПР1 |  |
| 209 |  | Частотный режим ПР1 | 100Гц 0.5Gv |  | - | Частотный режим ПР1 |  |
| 211 |  | Кр ПР2 | 12500,000 |  | имп/м3 | Константа преобразования ПР2 |  |
| 212 |  | Gv.вн ПР2 | 22,640* |  | м³/ч | Верхнее номинальное значение расхода ПР2 |  |
| 213 |  | Gv.нн ПР2 | 0,181 |  | м³/ч | Нижнее номинальное значение расхода ПР2 |  |
| 214 |  | Gv.отс ПР2 | 0,045 |  | м³/ч | Отсечка по расходу ПР2 |  |
| 215 |  | Частотный режим ПР2 | 100Гц 0.5Gv |  | - | Частотный режим ПР2 |  |
| 217 |  | Кр ПР3 | 50000,000 |  | имп/м3 | Константа преобразования ПР3 |  |
| 218 |  | Gv.вн ПР3 | 5,660* |  | м³/ч | Верхнее номинальное значение расхода ПР3 |  |
| 219 |  | Gv.нн ПР3 | 0,045 |  | м³/ч | Нижнее номинальное значение расхода ПР3 |  |
| 220 |  | Gv.отс ПР3 | 0,011 |  | м³/ч | Отсечка по расходу ПР3 |  |
| 221 |  | Частотный режим ПР3 | 100Гц 0.5Gv |  | - | Частотный режим ПР3 |  |
| 229 |  | НСХ ПТ1 | Pt500/0.00385 |  | - | Тип НСХ ПТ1 |  |
| 231 |  | НСХ ПТ2 | Pt500/0.00385 |  | - | Тип НСХ ПТ2 |  |
| 233 |  | НСХ ПТ3 | Pt500/0.00385 |  | - | Тип НСХ ПТ3 |  |
| 237 |  | Источник давления Р1 | измерение |  | - | Источник давления Р1 |  |
| 238 |  | Диапазон P ПД1 | 0-1.6МПа |  | МПа | Диапазон давления ПД1 |  |
| 240 |  | Источник давления Р2 | измерение |  | - | Источник давления Р2 |  |
| 241 |  | Диапазон P ПД2 | 0-1.0МПа |  | МПа | Диапазон давления ПД2 |  |
| 243 |  | Источник давления Р3 | измерение |  | - | Источник давления Р3 |  |
| 244 |  | Диапазон P ПД3 | 0-1.0МПа |  | МПа | Диапазон давления ПД3 |  |
| Дополнительные настройки |  |  |  |  |  |  |  |
| 261 |  | При Gv=<Gv.отс ПР1 | Проверять Gm<Gm.нп |  | - | НС Gm<Gm.нп при Gv<Gv.отс в ПР1 |  |
| 262 |  | При Gv=<Gv.отс ПР2 | Проверять Gm<Gm.нп |  | - | НС Gm<Gm.нп при Gv<Gv.отс в ПР2 |  |
| 263 |  | При Gv=<Gv.отс ПР3 | Проверять Gm<Gm.нп |  | - | НС Gm<Gm.нп при Gv<Gv.отс в ПР3 |  |
| Контрольная сумма настроечной базы: |  |  |  |  |  | 6СС1 |  |
| Аппаратные настройки |  |  |  |  |  |  |  |
| - |  | SA1: переключатель 1 | В положении Off (Пассивный) |  | - | Режим работы импульсного входа тепловычислителя для ПР1 (SA1 расположен на коммутационной плате) |  |
| - |  | SA1: переключатель 2 | В положении Off (Пассивный) |  | - | Режим работы импульсного входа тепловычислителя для ПР2 (SA1 расположен на коммутационной плате) |  |
| - |  | SA1: переключатель 3 | В положении Off (Пассивный) |  | - | Режим работы импульсного входа тепловычислителя для ПР3 (SA1 расположен на коммутационной плате) |  |

Примечание:

* - Верхнее метрологическое значение расхода (½ Qmax) при подключении расходомера (ПР) к Выходу №1 тепловычислителя «Взлет ТСРВ»

- Заводские настройки по умолчанию интерфейса RS-232:

15