## Лист2
Расчет гидравлических потерь напора
на узлах установки расходомеров фирмы ВЗЛЕТ
Расчеты выполняются на основании документа "Методика гидравлического расчета
конфузорно-диффузорных переходов. ВИСИ, Санкт-Петербург, 1996г.
Наименование | [5 empty] | Обозн | Размер | Трубопроводы
[8 empty] | 1 - й | 2 - й | 3 - й | 4 - й
1 | [5 empty] | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Исходные параметры
Диаметр трубопровода перед конфузором | [5 empty] | D1 | мм | 50 | 50 | 40
Диаметр расширителя | [5 empty] | D2 | мм | 65 | 65 | 65
Диаметр трубопровода после расширителя | [5 empty] | D3 | мм | 50 | 50 | 40
Диаметр сужения | [5 empty] | Dy | мм | 40 | 40 | 20
Длина сужения | [5 empty] | L1 | мм | 293 | 293 | 193
Длина конфузора: D1/Dy | [5 empty] | L2 | мм | 60 | 60 | 30
Длина диффузора: D2/Dy | [5 empty] | L3 | мм | 70 | 70 | 100
Длина расширителя | [5 empty] | L4 | мм | 375 | 375 | 375
Длина конфузора: D2/D3 | [5 empty] | L5 | мм | 70 | 70 | 70
Массовый расход воды | [5 empty] | G | т/ч | 13.5 | 13.5 | 2.833
Температура воды | [5 empty] | t | град | 95 | 70 | 65
Рабочее (избыточное) давление воды | [5 empty] | P | кГ/м2 | 6 | 4 | 3
Эквивалентная шероховатость трубопр. | [5 empty] | d | мм | 0.5 | 0.5 | 0.5
Гидравлическое сопротивление фильтра | [5 empty] | S | м/(м3/ч)2 | 0 | 0 | 0
Расчет тангенса угла a1 | [7 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0
Расчет тангенса угла a2 | [7 empty] | 0.20833 | 0.20833 | 0.25 | 0
Расчет тангенса угла a3 | [7 empty] | 0.083333 | 0.083333 | 0.16667 | 0
Расчет арктангенса угла a1 | [7 empty] | 0.099669 | 0.099669 | 0.46365 | 0
Расчет арктангенса угла a2 | [7 empty] | 0.2054 | 0.2054 | 0.24498 | 0
Расчет арктангенса угла a3 | [7 empty] | 0.083141 | 0.083141 | 0.16515 | 0
Угол a1 | [7 empty] | 5.7106 | 5.7106 | 26.5651 | 0
Угол a2 | [7 empty] | 11.7683 | 11.7683 | 14.0362 | 0
Угол a3 | [7 empty] | 4.7636 | 4.7636 | 9.4623 | 0
Округление угла a1 | [7 empty] | 5.71 | 5.71 | 26.57 | 0
Округление угла a2 | [7 empty] | 11.77 | 11.77 | 14.04 | 0
Округление угла a3 | [7 empty] | 4.76 | 4.76 | 9.46 | 0
Расчетные параметры
Объемный расход воды | [5 empty] | Q | м3/ч | 14.0304 | 13.7989 | 2.8872
Скорость воды в сужении | [5 empty] | vс | м/с | 3.1014 | 3.0502 | 2.5528
Скорость воды в расширителе | [5 empty] | vр | м/с | 1.1745 | 1.1551 | 0.24169
Скорость воды после расширителя | [5 empty] | v | м/с | 1.9849 | 1.9521 | 0.63821
Плотность воды | [5 empty] | r | кг/м3 | 962.1954 | 978.3406 | 981.2319
Кинематическая вязкость воды | [5 empty] | n | м2/с | 2.8728e-07 | 4.0073e-07 | 4.316e-07
Угол раскрытия конфузора: D1/Dy | [5 empty] | a1 | град | 11.42 | 11.42 | 53.14
Угол раскрытия диффузора: D2/Dy | [5 empty] | a2 | град | 23.54 | 23.54 | 28.08
Угол раскрытия конфузора: D2/D3 | [5 empty] | a3 | град | 9.52 | 9.52 | 18.92
Число Рейнолдса (сужение) | [5 empty] | Reс |  | 431828.4638 | 304466.905 | 118297.3092
Число Рейнолдса (расширитель) | [5 empty] | Reр |  | 265740.5931 | 187364.2492 | 36399.1721
Число Рейнолдса (после расш.) | [5 empty] | Re |  | 345462.771 | 243573.524 | 59148.6546
Коэфф. гидрав. трения (сужение) | [5 empty] | lс |  | 0.036896 | 0.036944 | 0.043989
Коэфф. гидрав. трения (расширитель) | [5 empty] | lр |  | 0.032844 | 0.032954 | 0.034396
Коэфф. гидрав. трения (после расш.) | [5 empty] | l |  | 0.034955 | 0.035025 | 0.037599
Коэфф. сопротивления конфузора: D1/Dy | [5 empty] | xk1 |  | 0.035847 | 0.035883 | 0.1016
Коэфф. сопротивления конфузора: D2/D3 | [5 empty] | xk2 |  | 0.041989 | 0.042058 | 0.047588
[8 empty] | 0.019092 | 0.019429 | 0.023477 | #DIV/0!
ХХХ-ХХ-АТС.ГР
ТСЖ «Улыбка» г. Иваново, ул. Петрова, д. 6
Изм. | Кол. уч. | Лист | № док. | Подпись | Дата
Разработал |  | Ф.И.О. |  |  | ХХ.ХХ | Узел коммерческого учета тепловой энергии |  |  | Стадия | Лист | Листов
Проверил |  | Ф.И.О. |  |  | ХХ.ХХ | 5: Р; 6: 1; 7: 2
Т. контр. |  | Ф.И.О. |  |  | ХХ.ХХ
Гидравлический расчет потерь напора
Н. контр. |  | Ф.И.О. |  |  | ХХ.ХХ
Утвердил |  | Ф.И.О. |  |  | ХХ.ХХ
1 | [5 empty] | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Коффициент нерав. поля скоростей | [5 empty] | kд |  | 1.5165 | 1.553 | 1.6515
Коэффициент сопротивления расширения | [5 empty] | xрасш |  | 0.26371 | 0.27005 | 0.76597
Коэффициент сопротивления трения | [5 empty] | xтр |  | 0.019367 | 0.019392 | 0.022462
Потери напора в конфузоре: D1/Dy | [5 empty] | hk1 | м в. ст. | 0.017574 | 0.017016 | 0.033749
Потери напора на прямом участке | [5 empty] | hl | м в. ст. | 0.14057 | 0.13601 | 0.13316
Потери напора на диффузоре: D2/Dy | [5 empty] | hд | м в. ст. | 0.13878 | 0.13725 | 0.26188
Потери напора на пр. уч. расширителя | [5 empty] | h2 | м в. ст. | 0.013322 | 0.012929 | 0.0005908
Потери напора в конфузоре: D2/D3 | [5 empty] | hk2 | м в. ст. | 0.0084316 | 0.008169 | 0.00098793
Потери на фильтре | [5 empty] | hф | м в. ст. | 0 | 0 | 0
Суммарные потери напора | [5 empty] | h | м в. ст. | 0.31868 | 0.31138 | 0.43038
[6 empty] | ХХХ-ХХ-АТС.ГР |  |  |  |  | Лист
2
Изм. | Кол. уч. | Лист | № док. | Подпись | Дата