| СОГЛАСОВАНО. ТСЖ "Улыбка". __________________________. « »______________ 20__ г.. Абонент: ТСЖ «Улыбка» Адрес объекта: г. Иваново, ул. Петрова, д. 2 Договор на пользование тепловой энергии в горячей воде: №ХХ от ХХ.ХХ.ХХХХ г. ТУ: №ХХ/ХХ от ХХ.ХХ.ХХХХ г. Нагрузки и параметры: Наименование; Значение. Отопительный период; Межотопительный период. на нужды отопления; 0,270; Гкал/ч; -; Гкал/ч. 4,500; т/ч; -; т/ч. на нужды ГВС; 0,170; Гкал/ч; 0,170; Гкал/ч. 2,833; т/ч; 2,833; т/ч. температура в подающем трубопроводе; 130; °С; -; °С. температура в обратном трубопроводе; 70; °С; -; °С. температура в подающем трубопроводе ГВС; 65; °С; 65; °С. давление в подающем трубопроводе; 6,0; кГс/см2; -; кГс/см2. давление в обратном трубопроводе; 4,0; кГс/см2; -; кГс/см2. давление в подающем трубопроводе ГВС; 5,5; кГс/см2; 5,5; кГс/см2. автореверс; Вкл.. |
| --- |
| Состав теплосчетчика-регистратора ВЗЛЕТ ТСР-М исп. ТСР-042 Наименование прибора; Диапазон измерения; Класс точности. Тепловычислитель ВЗЛЕТ ТСРВ исп. ТСРВ-042 - 1 шт.. Преобразователь расхода ВЗЛЕТ ЭР мод. Лайт М исп. ЭР470/40 ЛВ, Активный выход, Kp= 12500,00 имп/м3 - 2 шт.; настройка 0,091-22,640* м3/ч; 2%. Преобразователь расхода ВЗЛЕТ ЭР мод. Лайт М исп. ЭР440/25 ЛВ, Активный выход, Kp= 32000,00 имп/м3 - 1 шт.; настройка 0,071-8,845* м3/ч; 2%. Комплект термопреобразователей сопротивления ВЗЛЕТ ТПС, Pt500/0,00385 – 1 к-т; 3 ... 180°C; 1. Термопреобразователь сопротивления ВЗЛЕТ ТПС, Pt500/0,00385 – 1 шт.; 0 ... 180°C; А. Преобразователь давления Корунд-ДИ-001 (4 - 20 мА) - 1 шт.; 0,00-1,60 МПа; 0.5%. Преобразователь давления Корунд-ДИ-001 (4 - 20 мА) - 2 шт.; 0,00-1,00 МПа; 0.5%. |
|  |  |  |  |  | XXX-XX-АТС.БД |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ТСЖ «Улыбка» г. Иваново, ул. Петрова, д. 2 |  |  |  |
| Изм | Лист | № докум. | Подпись | Дата |  |  |  |  |
| Разраб. |  | Ф.И.О. |  | XX.XX | Узел коммерческого учета тепловой энергии | Стадия | Лист | Листов |
| Пров. |  | Ф.И.О. |  | XX.XX |  | Р | 1 | 11 |
| Т. контр. |  | Ф.И.О. |  | XX.XX |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Настроечная база данных тепловычислителя |  |  |  |
| Н. контр. |  | Ф.И.О. |  | XX.XX |  |  |  |  |
| Утв. |  | Ф.И.О. |  | XX.XX |  |  |  |  |

| ТС1(Зима) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общие параметры |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | Схема учета | А10 | - | Схема ТС1 |  |  |  |  |
| 7 | Кпр | 1,040 | - | Коэффициент превышения расхода по ТС |  |  |  |  |
| 8 | ∆tтс | 3,00 | °С | Разность температур в теплосистеме |  |  |  |  |
| 9 | Учет энт. ХВ | вкл | - | Использование в расчётах значения энтальпии холодной воды |  |  |  |  |
| Настройки отказов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Отказ 0 (Нет питания) | вкл. | - | Разрешение обработки отказа № 0 |  |  |  |  |
| 13 | Реакция на отказ 0 | Останов расч. | - | Реакция на отказ № 0 |  |  |  |  |
| 14 | Отказ 1 (Gv1 > Gv1.вн) | вкл. | - | Разрешение обработки отказа № 1 |  |  |  |  |
| 15 | Реакция на отказ 1 | Регистрация | - | Реакция на отказ № 1 |  |  |  |  |
| 16 | Отказ 2 (Gv1 < Gv1.нн) | вкл. | - | Разрешение обработки отказа № 2 |  |  |  |  |
| 17 | Реакция на отказ 2 | Gv=Gv.нн | - | Реакция на отказ № 2 |  |  |  |  |
| 18 | Отказ 3 (Отказ ПР1) | вкл. | - | Разрешение обработки отказа № 3 |  |  |  |  |
| 19 | Реакция на отказ 3 | Останов расч. | - | Реакция на отказ № 3 |  |  |  |  |
| 20 | Отказ 4 (Отказ ПТ1) | вкл. | - | Разрешение обработки отказа № 4 |  |  |  |  |
| 21 | Реакция на отказ 4 | Останов расч. | - | Реакция на отказ № 4 |  |  |  |  |
| 22 | Отказ 5 (Отказ ПД1) | вкл. | - | Разрешение обработки отказа № 5 |  |  |  |  |
| 23 | Реакция на отказ 5 | Датчик дог. | - | Реакция на отказ № 5 |  |  |  |  |
| 24 | Отказ 6 (Gv2 > Gv2.вн) | вкл. | - | Разрешение обработки отказа № 6 |  |  |  |  |
| 25 | Реакция на отказ 6 | Регистрация | - | Реакция на отказ № 6 |  |  |  |  |
| 26 | Отказ 7 (Gv2 < Gv2.нн) | вкл. | - | Разрешение обработки отказа № 7 |  |  |  |  |
| 27 | Реакция на отказ 7 | Gv=Gv.нн | - | Реакция на отказ № 7 |  |  |  |  |
| 28 | Отказ 8 (Отказ ПР2) | вкл. | - | Разрешение обработки отказа № 8 |  |  |  |  |
| 29 | Реакция на отказ 8 | Останов расч. | - | Реакция на отказ № 8 |  |  |  |  |
| 30 | Отказ 9 (Отказ ПТ2) | вкл. | - | Разрешение обработки отказа № 9 |  |  |  |  |
| 31 | Реакция на отказ 9 | Останов расч. | - | Реакция на отказ № 9 |  |  |  |  |
| 32 | Отказ 10 (Отказ ПД2) | вкл. | - | Разрешение обработки отказа № 10 |  |  |  |  |
| 33 | Реакция на отказ 10 | Датчик дог. | - | Реакция на отказ № 10 |  |  |  |  |
| 34 | Отказ 11 (Gv3 > Gv3.вн) | вкл. | - | Разрешение обработки отказа № 11 |  |  |  |  |
| 35 | Реакция на отказ 11 | Регистрация | - | Реакция на отказ № 11 |  |  |  |  |
| 36 | Отказ 12 (Gv3 < Gv3.нн) | вкл. | - | Разрешение обработки отказа № 12 |  |  |  |  |
| 37 | Реакция на отказ 12 | Gv=Gv.нн | - | Реакция на отказ № 12 |  |  |  |  |
| 38 | Отказ 13 (Отказ ПР3) | вкл. | - | Разрешение обработки отказа № 13 |  |  |  |  |
| 39 | Реакция на отказ 13 | Останов расч. | - | Реакция на отказ № 13 |  |  |  |  |
| 40 | Отказ 14 (Отказ ПТ3) | вкл. | - | Разрешение обработки отказа № 14 |  |  |  |  |
| 41 | Реакция на отказ 14 | Останов расч. | - | Реакция на отказ № 14 |  |  |  |  |
| 42 | Отказ 15 (Отказ ПД3) | вкл. | - | Разрешение обработки отказа № 15 |  |  |  |  |
| 43 | Реакция на отказ 15 | Датчик дог. | - | Реакция на отказ № 15 |  |  |  |  |
| Настройки НС |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | НС 1 (Gm2>Кпр*Gm1) | вкл. | - | Разрешение обработки НС № 1 |  |  |  |  |
| 55 | Реакция на НС 1 | Регистрация | - | Реакция на НС № 1 |  |  |  |  |
| 58 | НС 3 (t1 - t2 < dtтс) | вкл. | - | Разрешение обработки НС № 3 |  |  |  |  |
| 59 | Реакция на НС 3 | Регистрация | - | Реакция на НС № 3 |  |  |  |  |
| 60 | НС 4 (Gm1 > Gm1.вп) | вкл. | - | Разрешение обработки НС № 4 |  |  |  |  |
| 61 | Реакция на НС 4 | Регистрация | - | Реакция на НС № 4 |  |  |  |  |
| 62 | Gm1.вп | 22,635* | т/ч | Верхний порог массового расхода, подающий трубопровод |  |  |  |  |
| 63 | НС 5 (Gm1 < Gm1.нп) | вкл. | - | Разрешение обработки НС № 5 |  |  |  |  |
| 64 | Реакция на НС 5 | Gm1=Gm1.нп | - | Реакция на НС № 5 |  |  |  |  |
| 65 | Gm1.нп | 0,091 | т/ч | Нижний порог массового расхода, подающий трубопровод |  |  |  |  |
| 66 | НС 6 (Gm2 > Gm2.вп) | вкл. | - | Разрешение обработки НС № 6 |  |  |  |  |
| 67 | Реакция на НС 6 | Регистрация | - | Реакция на НС № 6 |  |  |  |  |
| 68 | Gm2.вп | 22,635* | т/ч | Верхний порог массового расхода, обратный трубопровод |  |  |  |  |
| 69 | НС 7 (Gm2 < Gm2.нп) | вкл. | - | Разрешение обработки НС № 7 |  |  |  |  |
| 70 | Реакция на НС 7 | Gm2=Gm2.нп | - | Реакция на НС № 7 |  |  |  |  |
| 71 | Gm2.нп | 0,091 | т/ч | Нижний порог массового расхода, обратный трубопровод |  |  |  |  |
| 74 | НС 9 (Gm3 > Gm3.вп) | вкл. | - | Разрешение обработки НС № 9 |  |  |  |  |
| 75 | Реакция на НС 9 | Регистрация | - | Реакция на НС № 9 |  |  |  |  |
| 76 | Gm3.вп | 8,843* | т/ч | Верхний порог массового расхода, подающий трубопровод ГВС |  |  |  |  |
| 77 | НС 10 (Gm3 < Gm3.нп) | вкл. | - | Разрешение обработки НС № 10 |  |  |  |  |
| 78 | Реакция на НС 10 | Gm3=Gm3.нп | - | Реакция на НС № 10 |  |  |  |  |
| 79 | Gm3.нп | 0,071 | т/ч | Нижний порог массового расхода, подающий трубопровод ГВС |  |  |  |  |
| ТС2 (Лето) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 86 | Схема учета | В4 | - | Схема ТС2 |  |  |  |  |
| 95 | Учет энт. ХВ | Вкл. | - | Использование в расчетах значения энтальпии холодной воды |  |  |  |  |
| Настройки отказов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 96 | Отказ 0 (Нет питания) | вкл. | - | Разрешение обработки отказа № 0 |  |  |  |  |
| 97 | Реакция на отказ 0 | Останов расч. | - | Реакция на отказ № 0 |  |  |  |  |
| 98 | Отказ 1 (Gv1 > Gv1.вн) | вкл. | - | Разрешение обработки отказа № 1 |  |  |  |  |
| 99 | Реакция на отказ 1 | Регистрация | - | Реакция на отказ № 1 |  |  |  |  |
| 100 | Отказ 2 (Gv1 < Gv1.нн) | вкл. | - | Разрешение обработки отказа № 2 |  |  |  |  |
| 101 | Реакция на отказ 2 | Gv=Gv.нн | - | Реакция на отказ № 2 |  |  |  |  |
| 102 | Отказ 3 (Отказ ПР1) | вкл. | - | Разрешение обработки отказа № 3 |  |  |  |  |
| 103 | Реакция на отказ 3 | Останов расч. | - | Реакция на отказ № 3 |  |  |  |  |
| 104 | Отказ 4 (Отказ ПТ1) | вкл. | - | Разрешение обработки отказа № 4 |  |  |  |  |
| 105 | Реакция на отказ 4 | Останов расч. | - | Реакция на отказ № 4 |  |  |  |  |
| 106 | Отказ 5 (Отказ ПД1) | вкл. | - | Разрешение обработки отказа № 5 |  |  |  |  |
| 107 | Реакция на отказ 5 | Датчик дог. | - | Реакция на отказ № 5 |  |  |  |  |
| 108 | Отказ 6 (Gv2 > Gv2.вн) | вкл. | - | Разрешение обработки отказа № 6 |  |  |  |  |
| 109 | Реакция на отказ 6 | Регистрация | - | Реакция на отказ № 6 |  |  |  |  |
| 110 | Отказ 7 (Gv2 < Gv2.нн) | вкл. | - | Разрешение обработки отказа № 7 |  |  |  |  |
| 111 | Реакция на отказ 7 | Gv=Gv.нн | - | Реакция на отказ № 7 |  |  |  |  |
| 112 | Отказ 8 (Отказ ПР2) | вкл. | - | Разрешение обработки отказа № 8 |  |  |  |  |
| 113 | Реакция на отказ 8 | Останов расч. | - | Реакция на отказ № 8 |  |  |  |  |
| 114 | Отказ 9 (Отказ ПТ2) | вкл. | - | Разрешение обработки отказа № 9 |  |  |  |  |
| 115 | Реакция на отказ 9 | Останов расч. | - | Реакция на отказ № 9 |  |  |  |  |
| 116 | Отказ 10 (Отказ ПД2) | вкл. | - | Разрешение обработки отказа № 10 |  |  |  |  |
| 117 | Реакция на отказ 10 | Датчик дог. | - | Реакция на отказ № 10 |  |  |  |  |
| 118 | Отказ 11 (Gv3 > Gv3.вн) | вкл. | - | Разрешение обработки отказа № 11 |  |  |  |  |
| 119 | Реакция на отказ 11 | Регистрация | - | Реакция на отказ № 11 |  |  |  |  |
| 120 | Отказ 12 (Gv3 < Gv3.нн) | вкл. | - | Разрешение обработки отказа № 12 |  |  |  |  |
| 121 | Реакция на отказ 12 | Gv=Gv.нн | - | Реакция на отказ № 12 |  |  |  |  |
| 122 | Отказ 13 (Отказ ПР3) | вкл. | - | Разрешение обработки отказа № 13 |  |  |  |  |
| 123 | Реакция на отказ 13 | Останов расч. | - | Реакция на отказ № 13 |  |  |  |  |
| 124 | Отказ 14 (Отказ ПТ3) | вкл. | - | Разрешение обработки отказа № 14 |  |  |  |  |
| 125 | Реакция на отказ 14 | Останов расч. | - | Реакция на отказ № 14 |  |  |  |  |
| 126 | Отказ 15 (Отказ ПД3) | вкл. | - | Разрешение обработки отказа № 15 |  |  |  |  |
| 127 | Реакция на отказ 15 | Датчик дог. | - | Реакция на отказ № 15 |  |  |  |  |
| Настройки НС |  |  |  |  | Отказ 14 (Отказ ПТ3) | вкл. | - | Разрешение обработки отказа № 14 |
| 144 | НС 4 (Gm1 > Gm1.вп) | вкл. | - | Разрешение обработки НС № 4 |  |  |  |  |
| 145 | Реакция на НС 4 | Регистрация | - | Реакция на НС № 4 |  |  |  |  |
| 146 | Gm1.вп | 22,635* | т/ч | Верхний порог массового расхода, подающий трубопровод |  |  |  |  |
| 147 | НС 5 (Gm1 < Gm1.нп) | вкл. | - | Разрешение обработки НС № 5 |  |  |  |  |
| 148 | Реакция на НС 5 | Gm1=Gm1.нп | - | Реакция на НС № 5 |  |  |  |  |
| 149 | Gm1.нп | 0,091 | т/ч | Нижний порог массового расхода, подающий трубопровод |  |  |  |  |
| 150 | НС 6 (Gm2 > Gm2.вп) | вкл. | - | Разрешение обработки НС № 6 |  |  |  |  |
| 151 | Реакция на НС 6 | Регистрация | - | Реакция на НС № 6 |  |  |  |  |
| 152 | Gm2.вп | 22,635* | т/ч | Верхний порог массового расхода, обратный трубопровод |  |  |  |  |
| 153 | НС 7 (Gm2 < Gm2.нп) | вкл. | - | Разрешение обработки НС № 7 |  |  |  |  |
| 154 | Реакция на НС 7 | Gm2=Gm2.нп | - | Реакция на НС № 7 |  |  |  |  |
| 155 | Gm2.нп | 0,091 | т/ч | Нижний порог массового расхода, обратный трубопровод |  |  |  |  |
| 158 | НС 9 (Gm3 > Gm3.вп) | вкл. | - | Разрешение обработки НС № 9 |  |  |  |  |
| 159 | Реакция на НС 9 | Регистрация | - | Реакция на НС № 9 |  |  |  |  |
| 160 | Gm3.вп | 8,843* | т/ч | Верхний порог массового расхода, подающий трубопровод ГВС |  |  |  |  |
| 161 | НС 10 (Gm3 < Gm3.нп) | вкл. | - | Разрешение обработки НС № 10 |  |  |  |  |
| 162 | Реакция на НС 10 | Gm3=Gm3.нп | - | Реакция на НС № 10 |  |  |  |  |
| 163 | Gm3.нп | 0,071 | т/ч | Нижний порог массового расхода, подающий трубопровод ГВС |  |  |  |  |
| Холодная вода |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 170 | Знач.tхв | Договор | - | Источник данных по температуре холодной воды |  |  |  |  |
| 171 | Переход з/л tхв | откл | - | Переход зима/лето для договорной температуры холодной воды |  |  |  |  |
| 172 | tхв.дог. | 5,00 | °С | Значение температуры холодной воды в источнике ХВС |  |  |  |  |
| 175 | Знач. Pхв | Договор | - | Источник данных по давлению холодной воды |  |  |  |  |
| 176 | Pхв дог | 0,100 | МПа | Договорное значение давления холодной воды |  |  |  |  |
| Датчики |  |  |  |  | Знач. Pхв | Договор | - | Источник данных по давлению холодной воды |
| 205 | Кр ПР1 | 12500,000 | имп/м3 | Константа преобразования ПР1 |  |  |  |  |
| 206 | Gv.вн ПР1 | 22,640* | м³/ч | Верхнее номинальное значение расхода ПР1 |  |  |  |  |
| 207 | Gv.нн ПР1 | 0,091 | м³/ч | Нижнее номинальное значение расхода ПР1 |  |  |  |  |
| 208 | Gv.отс ПР1 | 0,045 | м³/ч | Отсечка по расходу ПР1 |  |  |  |  |
| 209 | Частотный режим ПР1 | 100Гц 0.5Gv | - | Частотный режим ПР1 |  |  |  |  |
| 211 | Кр ПР2 | 12500,000 | имп/м3 | Константа преобразования ПР2 |  |  |  |  |
| 212 | Gv.вн ПР2 | 22,640* | м³/ч | Верхнее номинальное значение расхода ПР2 |  |  |  |  |
| 213 | Gv.нн ПР2 | 0,091 | м³/ч | Нижнее номинальное значение расхода ПР2 |  |  |  |  |
| 214 | Gv.отс ПР2 | 0,045 | м³/ч | Отсечка по расходу ПР2 |  |  |  |  |
| 215 | Частотный режим ПР2 | 100Гц 0.5Gv | - | Частотный режим ПР2 |  |  |  |  |
| 217 | Кр ПР3 | 32000,000 | имп/м3 | Константа преобразования ПР3 |  |  |  |  |
| 218 | Gv.вн ПР3 | 8,845* | м³/ч | Верхнее номинальное значение расхода ПР3 |  |  |  |  |
| 219 | Gv.нн ПР3 | 0,071 | м³/ч | Нижнее номинальное значение расхода ПР3 |  |  |  |  |
| 220 | Gv.отс ПР3 | 0,018 | м³/ч | Отсечка по расходу ПР3 |  |  |  |  |
| 221 | Частотный режим ПР3 | 100Гц 0.5Gv | - | Частотный режим ПР3 |  |  |  |  |
| 229 | НСХ ПТ1 | Pt500/0.00385 | - | Тип НСХ ПТ1 |  |  |  |  |
| 231 | НСХ ПТ2 | Pt500/0.00385 | - | Тип НСХ ПТ2 |  |  |  |  |
| 233 | НСХ ПТ3 | Pt500/0.00385 | - | Тип НСХ ПТ3 |  |  |  |  |
| 237 | Источник давления Р1 | измерение | - | Источник давления Р1 |  |  |  |  |
| 238 | Диапазон P ПД1 | 0-1.6МПа | МПа | Диапазон давления ПД1 |  |  |  |  |
| 240 | Источник давления Р2 | измерение | - | Источник давления Р2 |  |  |  |  |
| 241 | Диапазон P ПД2 | 0-1.0МПа | МПа | Диапазон давления ПД2 |  |  |  |  |
| 243 | Источник давления Р3 | измерение | - | Источник давления Р3 |  |  |  |  |
| 244 | Диапазон P ПД3 | 0-1.0МПа | МПа | Диапазон давления ПД3 |  |  |  |  |
| Дополнительные настройки |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 261 | При Gv=<Gv.отс ПР1 | Проверять Gm<Gm.нп | - | НС Gm<Gm.нп при Gv<Gv.отс в ПР1 |  |  |  |  |
| 262 | При Gv=<Gv.отс ПР2 | Проверять Gm<Gm.нп | - | НС Gm<Gm.нп при Gv<Gv.отс в ПР2 |  |  |  |  |
| 263 | При Gv=<Gv.отс ПР3 | Проверять Gm<Gm.нп | - | НС Gm<Gm.нп при Gv<Gv.отс в ПР3 |  |  |  |  |
| 265 | Qсо | Qтс-Qгв | - | Алгоритм расчета тепла для СО |  |  |  |  |
| Контрольная сумма настроечной базы: |  |  |  | D8C0 |  |  |  |  |
| Дополнительные настройки |  |  |  |  | Qсо | Qтс-Qгв | - | Алгоритм расчета тепла для СО |
| - | SA1: переключатель 1 | В положении Off (Пассивный) | - | Режим работы импульсного входа тепловычислителя для ПР1 (SA1 расположен на коммутационной плате) |  |  |  |  |
| - | SA1: переключатель 2 | В положении Off (Пассивный) | - | Режим работы импульсного входа тепловычислителя для ПР2 (SA1 расположен на коммутационной плате) |  |  |  |  |
| - | SA1: переключатель 3 | В положении Off (Пассивный) | - | Режим работы импульсного входа тепловычислителя для ПР3 (SA1 расположен на коммутационной плате) |  |  |  |  |
| - | SA1: переключатель 5 | В положении Off (Пассивный) | - | Режим работы импульсного входа тепловычислителя для контроля сигнала реверса (SA1 расположен на коммутационной плате) |  |  |  |  |

Примечание:

* - Верхнее метрологическое значение расхода (½ Qmax) при подключении расходомера (ПР) к Выходу №1 тепловычислителя «Взлет ТСРВ»

- Заводские настройки по умолчанию интерфейса RS-232:

15