## Лист2
Расчет гидравлических потерь напора
на узлах установки расходомеров фирмы ВЗЛЕТ
Расчеты выполняются на основании документа "Методика гидравлического расчета
конфузорно-диффузорных переходов. ВИСИ, Санкт-Петербург, 1996г.
Наименование | [5 empty] | Обозн | Размер | Трубопроводы
[8 empty] | 1 - й | 2 - й | 3 - й | 4 - й
1 | [5 empty] | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Исходные параметры
Диаметр трубопровода перед конфузором | [5 empty] | D1 | мм | 50 | 50 | 40
Диаметр расширителя | [5 empty] | D2 | мм | 65 | 65 | 65
Диаметр трубопровода после расширителя | [5 empty] | D3 | мм | 50 | 50 | 40
Диаметр сужения | [5 empty] | Dy | мм | 40 | 40 | 25
Длина сужения | [5 empty] | L1 | мм | 453 | 453 | 213
Длина конфузора: D1/Dy | [5 empty] | L2 | мм | 60 | 60 | 30
Длина диффузора: D2/Dy | [5 empty] | L3 | мм | 70 | 70 | 100
Длина расширителя | [5 empty] | L4 | мм | 375 | 375 | 450
Длина конфузора: D2/D3 | [5 empty] | L5 | мм | 70 | 70 | 70
Массовый расход воды | [5 empty] | G | т/ч | 8.458 | 5.625 | 2.833
Температура воды | [5 empty] | t | град | 130 | 70 | 65
Рабочее (избыточное) давление воды | [5 empty] | P | кГ/м2 | 6 | 4 | 5.5
Эквивалентная шероховатость трубопр. | [5 empty] | d | мм | 0.5 | 0.5 | 0.5
Гидравлическое сопротивление фильтра | [5 empty] | S | м/(м3/ч)2 | 0 | 0 | 0
Расчет тангенса угла a1 | [7 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.375 | 0
Расчет тангенса угла a2 | [7 empty] | 0.20833 | 0.20833 | 0.22222 | 0
Расчет тангенса угла a3 | [7 empty] | 0.083333 | 0.083333 | 0.125 | 0
Расчет арктангенса угла a1 | [7 empty] | 0.099669 | 0.099669 | 0.35877 | 0
Расчет арктангенса угла a2 | [7 empty] | 0.2054 | 0.2054 | 0.21867 | 0
Расчет арктангенса угла a3 | [7 empty] | 0.083141 | 0.083141 | 0.12435 | 0
Угол a1 | [7 empty] | 5.7106 | 5.7106 | 20.556 | 0
Угол a2 | [7 empty] | 11.7683 | 11.7683 | 12.5288 | 0
Угол a3 | [7 empty] | 4.7636 | 4.7636 | 7.125 | 0
Округление угла a1 | [7 empty] | 5.71 | 5.71 | 20.56 | 0
Округление угла a2 | [7 empty] | 11.77 | 11.77 | 12.53 | 0
Округление угла a3 | [7 empty] | 4.76 | 4.76 | 7.13 | 0
Расчетные параметры
Объемный расход воды | [5 empty] | Q | м3/ч | 9.0458 | 5.7495 | 2.8869
Скорость воды в сужении | [5 empty] | vс | м/с | 1.9996 | 1.2709 | 1.6336
Скорость воды в расширителе | [5 empty] | vр | м/с | 0.75723 | 0.4813 | 0.24166
Скорость воды после расширителя | [5 empty] | v | м/с | 1.2797 | 0.81339 | 0.63813
Плотность воды | [5 empty] | r | кг/м3 | 935.0214 | 978.3406 | 981.3454
Кинематическая вязкость воды | [5 empty] | n | м2/с | 1.9526e-07 | 4.0073e-07 | 4.316e-07
Угол раскрытия конфузора: D1/Dy | [5 empty] | a1 | град | 11.42 | 11.42 | 41.12
Угол раскрытия диффузора: D2/Dy | [5 empty] | a2 | град | 23.54 | 23.54 | 25.06
Угол раскрытия конфузора: D2/D3 | [5 empty] | a3 | град | 9.52 | 9.52 | 14.26
Число Рейнолдса (сужение) | [5 empty] | Reс |  | 409612.621 | 126861.2104 | 94626.9082
Число Рейнолдса (расширитель) | [5 empty] | Reр |  | 252069.3052 | 78068.4372 | 36394.9647
Число Рейнолдса (после расш.) | [5 empty] | Re |  | 327690.0968 | 101488.9683 | 59141.8177
Коэфф. гидрав. трения (сужение) | [5 empty] | lс |  | 0.036902 | 0.037169 | 0.041733
Коэфф. гидрав. трения (расширитель) | [5 empty] | lр |  | 0.032859 | 0.033462 | 0.034397
Коэфф. гидрав. трения (после расш.) | [5 empty] | l |  | 0.034964 | 0.035354 | 0.037599
Коэфф. сопротивления конфузора: D1/Dy | [5 empty] | xk1 |  | 0.035852 | 0.03605 | 0.070572
Коэфф. сопротивления конфузора: D2/D3 | [5 empty] | xk2 |  | 0.041998 | 0.042379 | 0.049166
[8 empty] | 0.019137 | 0.020831 | 0.023022 | #DIV/0!
ХХХ-ХХ-АТС. ГР
ТСЖ «Улыбка» г. Иваново, ул. Петрова, д. 2
Изм. | Кол. уч. | Лист | № док. | Подпись | Дата
Разработал |  | Ф.И.О. |  |  | ХХ.ХХ | Узел коммерческого учета тепловой энергии |  |  | Стадия | Лист | Листов
Проверил |  | Ф.И.О. |  |  | ХХ.ХХ | 5: Р; 6: 1; 7: 2
Т. контр. |  | Ф.И.О. |  |  | ХХ.ХХ
Гидравлический расчет потерь напора
Н. контр. |  | Ф.И.О. |  |  | ХХ.ХХ
Утвердил |  | Ф.И.О. |  |  | ХХ.ХХ
1 | [5 empty] | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Коффициент нерав. поля скоростей | [5 empty] | kд |  | 1.522 | 1.6442 | 1.6748
Коэффициент сопротивления расширения | [5 empty] | xрасш |  | 0.26467 | 0.28592 | 0.59373
Коэффициент сопротивления трения | [5 empty] | xтр |  | 0.01937 | 0.01951 | 0.023519
Потери напора в конфузоре: D1/Dy | [5 empty] | hk1 | м в. ст. | 0.007306 | 0.0029679 | 0.0095993
Потери напора на прямом участке | [5 empty] | hl | м в. ст. | 0.074032 | 0.030518 | 0.048059
Потери напора на диффузоре: D2/Dy | [5 empty] | hд | м в. ст. | 0.057883 | 0.025145 | 0.083959
Потери напора на пр. уч. расширителя | [5 empty] | h2 | м в. ст. | 0.0055402 | 0.0022793 | 0.0007088
Потери напора в конфузоре: D2/D3 | [5 empty] | hk2 | м в. ст. | 0.0035055 | 0.0014291 | 0.0010204
Потери на фильтре | [5 empty] | hф | м в. ст. | 0 | 0 | 0
Суммарные потери напора | [5 empty] | h | м в. ст. | 0.14827 | 0.062339 | 0.14335
[6 empty] | ХХХ-ХХ-АТС. ГР |  |  |  |  | Лист
2
Изм. | Кол. уч. | Лист | № док. | Подпись | Дата