| СОГЛАСОВАНО. ТСЖ "Улыбка". __________________________. « »______________ 20__ г.. Абонент: ТСЖ «Улыбка» Адрес объекта: г. Иваново, ул. Петрова, д. 7 Договор на пользование тепловой энергии в горячей воде: ХХХХХХХ №Х ТУ: ХХХХХХХ №Х Нагрузки и параметры Наименование; Значение. Отопительный период; Межотопительный период. на нужды отопления; 0,380; Гкал/ч; -; Гкал/ч. 6,333; т/ч; -; т/ч. на нужды ГВС; 0,180; Гкал/ч; 0,180; Гкал/ч. 3,000; т/ч; 3,000; т/ч. температура в подающем трубопроводе; 130; °С; 70; °С. температура в обратном трубопроводе; 70; °С; 40; °С. давление в подающем трубопроводе; 6,0; кГс/см2; 6,0; кГс/см2. давление в обратном трубопроводе; 4,0; кГс/см2; 4,0; кГс/см2. автореверс; Откл.. |
| --- |
| Состав теплосчетчика-регистратора «Взлет ТСР-М» исп. ТСР-042 Наименование прибора; Диапазон измерения; Класс точности. Тепловычислитель «Взлет ТСРВ» исп. ТСРВ-042 - 1 шт.. Преобразователь расхода "Взлет ЭР" мод. Лайт М исп. ЭР440/40 ЛВ, Kp= 12500,000 имп/м3, Активный выход - 2 шт.; настройка 0,181-22,640* м3/ч; 2%. Преобразователь расхода "Взлет ЭР" мод. Лайт М исп. ЭР470/15 ЛВ, Kp= 80000,000 имп/м3, Активный выход - 1 шт.; настройка 0,013-3,185* м3/ч; 2%. Комплект термопреобразователей сопротивления «Взлет ТПС», Pt500/0,00385 – 1 к-т; 3 ... 180°C; 1. Преобразователь давления Корунд-ДИ-001 (4 - 20 мА) - 1 шт.; 0,00-1,60 МПа; 0.5%. Преобразователь давления Корунд-ДИ-001 (4 - 20 мА) - 1 шт.; 0,00-1,00 МПа; 0.5%. |
|  |  |  |  |  | XXX-XX-АТС.БД |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ТСЖ «Улыбка» г. Иваново, ул. Петрова, д. 7 |  |  |  |
| Изм | Лист | № докум. | Подпись | Дата |  |  |  |  |
| Разраб. |  | Ф.И.О. |  | XX.XX | Узел коммерческого учета тепловой энергии | Стадия | Лист | Листов |
| Пров. |  | Ф.И.О. |  | XX.XX |  | Р | 1 | 4 |
| Т. контр. |  | Ф.И.О. |  | XX.XX |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Настроечная база данных тепловычислителя |  |  |  |
| Н. контр. |  | Ф.И.О. |  | XX.XX |  |  |  |  |
| Утв. |  | Ф.И.О. |  | XX.XX |  |  |  |  |

| ТС1 (Зима) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Общие параметры |  |  |  |  |
| 0 | Схема учета | А3 | - | Схема ТС1 |
| 7 | Кпр | 1,040 | - | Коэффициент превышения расхода по ТС |
| 8 | Δtтс | 3,00 | оС | Разность температур в теплосистеме |
| 9 | Учет энт. ХВ | вкл | - | Использование в расчетах значения энтальпии холодной воды |
| Настройки отказов |  |  |  |  |
| 12 | Отказ 0 (Нет питания) | вкл. | - | Разрешение обработки отказа № 0 |
| 13 | Реакция на отказ 0 | Останов расч. | - | Реакция на отказ № 0 |
| 14 | Отказ 1 (Gv1 > Gv1.вн) | вкл. | - | Разрешение обработки отказа № 1 |
| 15 | Реакция на отказ 1 | Регистрация | - | Реакция на отказ № 1 |
| 16 | Отказ 2 (Gv1 < Gv1.нн) | вкл. | - | Разрешение обработки отказа № 2 |
| 17 | Реакция на отказ 2 | Gv=Gv.нн | - | Реакция на отказ № 2 |
| 18 | Отказ 3 (Отказ ПР1) | вкл. | - | Разрешение обработки отказа № 3 |
| 19 | Реакция на отказ 3 | Останов расч. | - | Реакция на отказ № 3 |
| 20 | Отказ 4 (Отказ ПТ1) | вкл. | - | Разрешение обработки отказа № 4 |
| 21 | Реакция на отказ 4 | Останов расч. | - | Реакция на отказ № 4 |
| 22 | Отказ 5 (Отказ ПД1) | вкл. | - | Разрешение обработки отказа № 5 |
| 23 | Реакция на отказ 5 | Датчик дог. | - | Реакция на отказ № 5 |
| 24 | Отказ 6 (Gv2 > Gv2.вн) | вкл. | - | Разрешение обработки отказа № 6 |
| 25 | Реакция на отказ 6 | Регистрация | - | Реакция на отказ № 6 |
| 26 | Отказ 7 (Gv2 < Gv2.нн) | вкл. | - | Разрешение обработки отказа № 7 |
| 27 | Реакция на отказ 7 | Gv=Gv.нн | - | Реакция на отказ № 7 |
| 28 | Отказ 8 (Отказ ПР2) | вкл. | - | Разрешение обработки отказа № 8 |
| 29 | Реакция на отказ 8 | Останов расч. | - | Реакция на отказ № 8 |
| 30 | Отказ 9 (Отказ ПТ2) | вкл. | - | Разрешение обработки отказа № 9 |
| 31 | Реакция на отказ 9 | Останов расч. | - | Реакция на отказ № 9 |
| 32 | Отказ 10 (Отказ ПД2) | вкл. | - | Разрешение обработки отказа № 10 |
| 33 | Реакция на отказ 10 | Датчик дог. | - | Реакция на отказ № 10 |
| Настройки НС |  |  |  |  |
| 54 | НС 1 (Gm2>Кпр*Gm1) | вкл. | - | Разрешение обработки НС № 1 |
| 55 | Реакция на НС 1 | Регистрация | - | Реакция на НС № 1 |
| 58 | НС 3 (t1 - t2 < dtтс) | вкл. | - | Разрешение обработки НС № 3 |
| 59 | Реакция на НС 3 | Регистрация | - | Реакция на НС № 3 |
| 60 | НС 4 (Gm1>Gm1.вп) | вкл. | - | Разрешение обработки НС № 4 |
| 61 | Реакция на НС 4 | Регистрация | - | Реакция на НС № 4 |
| 62 | Gm1.вп | 22,635* | т/ч | Верхний порог массового расхода, подающий трубопровод |
| 63 | НС 5 (Gm1<Gm1.нп) | вкл. | - | Разрешение обработки НС № 5 |
| 64 | Реакция на НС 5 | Gm1=Gm1.нп | - | Реакция на НС № 5 |
| 65 | Gm1.нп | 0,181 | т/ч | Нижний порог массового расхода, подающий трубопровод |
| 66 | НС 6 (Gm2 > Gm2.вп) | вкл. | - | Разрешение обработки НС № 6 |
| 67 | Реакция на НС 6 | Регистрация | - | Реакция на НС № 6 |
| 68 | Gm2.вп | 22,635* | т/ч | Верхний порог массового расхода, обратный трубопровод |
| 69 | НС 7 (Gm2 < Gm2.нп) | вкл. | - | Разрешение обработки НС № 7 |
| 70 | Реакция на НС 7 | Gm2=Gm2.нп | - | Реакция на НС № 7 |
| 71 | Gm2.нп | 0,181 | т/ч | Нижний порог массового расхода, обратный трубопровод |
| Холодная вода |  |  |  |  |
| 170 | Знач. tхв | Договор | - | Источник данных по температуре холодной воды |
| 171 | Переход з/л tхв | Откл | - | Переход зима/лето для договорной температуры холодной воды |
| 172 | tхв.д | 5,00 | °С | Значение температуры холодной воды в источнике ХВС |
| 175 | Знач. Рхв | Договор | - | Источник данных по давлению холодной воды |
| 176 | Рхв.д | 0,100 | МПа | Договорное значение давления холодной воды |
| Канал подпитки |  |  |  |  |
| 184 | Подпитка | Арх. | - | Действие канала подпитки |
| 185 | Энталп+Плотн.подп. | обр. ТР | - | Значения энтальпии и плотности для канала подпитки |
| 186 | Кр ПРподп | 80000,000 | имп/м3 | Константа преобразования ПРподп |
| 187 | Gv.вн ПРподп | 3,185* | м3/ч | Верхнее номинальное значение расхода ПРподп |
| 188 | Gv.нн ПРподп | 0,013 | м3/ч | Нижнее номинальное значение расхода ПРподп |
| 189 | Gv.отс ПРподп | 0,007 | м3/ч | Отсечка по расходу ПРподп |
| 190 | Частотный режим ПРподп | 100Гц0.5Gv | - | Частотный режим ПРподп |
| Датчиковая аппаратура: |  |  |  |  |
| 205 | Кр ПР1 | 12500,00 | имп/м3 | Константа преобразования ПР1 |
| 206 | Gv.вн ПР1 | 22,640* | м³/ч | Верхнее номинальное значение расхода ПР1 |
| 207 | Gv.нн ПР1 | 0,181 | м³/ч | Нижнее номинальное значение расхода ПР1 |
| 208 | Gv.отс ПР1 | 0,045 | м³/ч | Отсечка по расходу ПР1 |
| 209 | Частотный режим ПР1 | 100Гц 0.5Gv | - | Частотный режим ПР1 |
| 211 | Кр ПР2 | 12500,00 | имп/м3 | Константа преобразования ПР2 |
| 212 | Gv.вн ПР2 | 22,640* | м³/ч | Верхнее номинальное значение расхода ПР2 |
| 213 | Gv.нн ПР2 | 0,181 | м³/ч | Нижнее номинальное значение расхода ПР2 |
| 214 | Gv.отс ПР2 | 0,045 | м³/ч | Отсечка по расходу ПР2 |
| 215 | Частотный режим ПР2 | 100Гц 0.5Gv | - | Частотный режим ПР2 |
| 229 | НСХ ПТ1 | Pt500/0.00385 | - | Тип НСХ ПТ1 |
| 231 | НСХ ПТ2 | Pt500/0.00385 | - | Тип НСХ ПТ2 |
| 237 | Источник давления Р1 | измерение | - | Источник давления Р1 |
| 238 | Диапазон P ПД1 | 0-1.6МПа | МПа | Диапазон давления ПД1 |
| 240 | Источник давления Р2 | измерение | - | Источник давления Р2 |
| 241 | Диапазон P ПД2 | 0-1.0МПа | МПа | Диапазон давления ПД2 |
| Дополнительные настройки |  |  |  |  |
| 261 | При Gv=<Gv.отс ПР1 | Проверять Gm<Gm.нп | - | НС Gm<Gm.нп при Gv<Gv.отс в ПР1 |
| 262 | При Gv=<Gv.отс ПР2 | Проверять Gm<Gm.нп | - | НС Gm<Gm.нп при Gv<Gv.отс в ПР2 |
| Контрольная сумма настроечной базы: |  |  | С58Е |  |
| Аппаратные настройки |  |  |  |  |
| - | SА1: переключатель 1 | В положении Off (пассивный) | - | Режим работы импульсного входа тепловычислителя для ПР1 (SА1 расположен на коммутационной плате) |
| - | SА1: переключатель 2 | В положении Off (пассивный) | - | Режим работы импульсного входа тепловычислителя для ПР2 (SА1 расположен на коммутационной плате) |
| - | SА1: переключатель 7 | В положении Off (пассивный) | - | Режим работы импульсного входа тепловычислителя для ПРподп (SА1 расположен на коммутационной плате) |

Примечание:

* - Верхнее метрологическое значение расхода (½ Qmax) при подключении расходомера (ПР) к Выходу №1 тепловычислителя «Взлет ТСРВ»