## Лист2
Расчет гидравлических потерь напора
на узлах установки расходомеров фирмы ВЗЛЕТ
Расчеты выполняются на основании документа "Методика гидравлического расчета
конфузорно-диффузорных переходов. ВИСИ, Санкт-Петербург, 1996г.
Наименование | [5 empty] | Обозн | Размер | Трубопроводы
[8 empty] | 1 - й | 2 - й | 3 - й | 4 - й
1 | [5 empty] | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Исходные параметры
Диаметр трубопровода перед конфузором | [5 empty] | D1 | мм | 50 | 50
Диаметр расширителя | [5 empty] | D2 | мм | 65 | 65
Диаметр трубопровода после расширителя | [5 empty] | D3 | мм | 50 | 50
Диаметр сужения | [5 empty] | Dy | мм | 40 | 40
Длина сужения | [5 empty] | L1 | мм | 293 | 293
Длина конфузора: D1/Dy | [5 empty] | L2 | мм | 60 | 60
Длина диффузора: D2/Dy | [5 empty] | L3 | мм | 70 | 70
Длина расширителя | [5 empty] | L4 | мм | 375 | 375
Длина конфузора: D2/D3 | [5 empty] | L5 | мм | 70 | 70
Массовый расход воды | [5 empty] | G | т/ч | 10.917 | 10.917
Температура воды | [5 empty] | t | град | 130 | 70
Рабочее (избыточное) давление воды | [5 empty] | P | кГ/м2 | 6 | 4
Эквивалентная шероховатость трубопр. | [5 empty] | d | мм | 0.5 | 0.5
Гидравлическое сопротивление фильтра | [5 empty] | S | м/(м3/ч)2 | 0 | 0
Расчет тангенса угла a1 | [7 empty] | 0.1 | 0.1 | 0 | 0
Расчет тангенса угла a2 | [7 empty] | 0.20833 | 0.20833 | 0 | 0
Расчет тангенса угла a3 | [7 empty] | 0.083333 | 0.083333 | 0 | 0
Расчет арктангенса угла a1 | [7 empty] | 0.099669 | 0.099669 | 0 | 0
Расчет арктангенса угла a2 | [7 empty] | 0.2054 | 0.2054 | 0 | 0
Расчет арктангенса угла a3 | [7 empty] | 0.083141 | 0.083141 | 0 | 0
Угол a1 | [7 empty] | 5.7106 | 5.7106 | 0 | 0
Угол a2 | [7 empty] | 11.7683 | 11.7683 | 0 | 0
Угол a3 | [7 empty] | 4.7636 | 4.7636 | 0 | 0
Округление угла a1 | [7 empty] | 5.71 | 5.71 | 0 | 0
Округление угла a2 | [7 empty] | 11.77 | 11.77 | 0 | 0
Округление угла a3 | [7 empty] | 4.76 | 4.76 | 0 | 0
Расчетные параметры
Объемный расход воды | [5 empty] | Q | м3/ч | 11.6757 | 11.1587
Скорость воды в сужении | [5 empty] | vс | м/с | 2.5809 | 2.4666
Скорость воды в расширителе | [5 empty] | vр | м/с | 0.97738 | 0.9341
Скорость воды после расширителя | [5 empty] | v | м/с | 1.6518 | 1.5786
Плотность воды | [5 empty] | r | кг/м3 | 935.0214 | 978.3406
Кинематическая вязкость воды | [5 empty] | n | м2/с | 1.9526e-07 | 4.0073e-07
Угол раскрытия конфузора: D1/Dy | [5 empty] | a1 | град | 11.42 | 11.42
Угол раскрытия диффузора: D2/Dy | [5 empty] | a2 | град | 23.54 | 23.54
Угол раскрытия конфузора: D2/D3 | [5 empty] | a3 | град | 9.52 | 9.52
Число Рейнолдса (сужение) | [5 empty] | 2: Reс; 4: 528699.5724; 5: 246212.2372
Число Рейнолдса (расширитель) | [5 empty] | 2: Reр; 4: 325353.583; 5: 151515.2229
Число Рейнолдса (после расш.) | [5 empty] | 2: Re; 4: 422959.6579; 5: 196969.7897
Коэфф. гидрав. трения (сужение) | [5 empty] | 2: lс; 4: 0.036875; 5: 0.036982
Коэфф. гидрав. трения (расширитель) | [5 empty] | 2: lр; 4: 0.032796; 5: 0.033042
Коэфф. гидрав. трения (после расш.) | [5 empty] | 2: l; 4: 0.034924; 5: 0.035081
Коэфф. сопротивления конфузора: D1/Dy | [5 empty] | 2: xk1; 4: 0.035832; 5: 0.035911
Коэфф. сопротивления конфузора: D2/D3 | [5 empty] | 2: xk2; 4: 0.041958; 5: 0.042113
[8 empty] | 0.018938 | 0.019688 | #DIV/0! | #DIV/0!
ХХХ-ХХ-АТС.ГР1
ТСЖ «Улыбка» г. Иваново, ул. Петрова, д. 7
Изм. | Кол. уч. | Лист | № док. | Подпись | Дата
Разработал |  | Ф.И.О. |  |  | ХХ.ХХ | Узел коммерческого учета тепловой энергии |  |  | Стадия | Лист | Листов
Проверил |  | Ф.И.О. |  |  | ХХ.ХХ | 5: Р; 6: 1; 7: 2
Т. контр. |  | Ф.И.О. |  |  | ХХ.ХХ
Гидравлический расчет потерь напора в подающем и обратном тр-дах
Н. контр. |  | Ф.И.О. |  |  | ХХ.ХХ
Утвердил |  | Ф.И.О. |  |  | ХХ.ХХ
1 | [5 empty] | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Коффициент нерав. поля скоростей | [5 empty] | 2: kд; 4: 1.4954; 5: 1.5751
Коэффициент сопротивления расширения | [5 empty] | 2: xрасш; 4: 0.26005; 5: 0.2739
Коэффициент сопротивления трения | [5 empty] | 2: xтр; 4: 0.019356; 5: 0.019412
Потери напора в конфузоре: D1/Dy | [5 empty] | hk1 | м в. ст. | 0.012165 | 0.011136
Потери напора на прямом участке | [5 empty] | hl | м в. ст. | 0.097335 | 0.088965
Потери напора на диффузоре: D2/Dy | [5 empty] | hд | м в. ст. | 0.094857 | 0.090956
Потери напора на пр. уч. расширителя | [5 empty] | h2 | м в. ст. | 0.0092122 | 0.0084776
Потери напора в конфузоре: D2/D3 | [5 empty] | hk2 | м в. ст. | 0.0058347 | 0.005349
Потери на фильтре | [5 empty] | hф | м в. ст. | 0 | 0
Суммарные потери напора | [5 empty] | h | м в. ст. | 0.2194 | 0.20488
[6 empty] | ХХХ-ХХ-АТС.ГР1 |  |  |  |  | Лист
2
Изм. | Кол. уч. | Лист | № док. | Подпись | Дата