## Лист2
Расчет гидравлических потерь напора
на узлах установки расходомеров фирмы ВЗЛЕТ
Расчеты выполняются на основании документа "Методика гидравлического расчета
конфузорно-диффузорных переходов. ВИСИ, Санкт-Петербург, 1996г.
Наименование | [5 empty] | Обозн | Размер | Трубопроводы
[8 empty] | 1 - й | 2 - й | 3 - й | 4 - й
1 | [5 empty] | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Исходные параметры
Диаметр трубопровода перед конфузором | [5 empty] | D1 | мм | 50 | 50
Диаметр расширителя | [5 empty] | D2 | мм | 65 | 65
Диаметр трубопровода после расширителя | [5 empty] | D3 | мм | 50 | 50
Диаметр сужения | [5 empty] | Dy | мм | 40 | 40
Длина сужения | [5 empty] | L1 | мм | 293 | 293
Длина конфузора: D1/Dy | [5 empty] | L2 | мм | 60 | 60
Длина диффузора: D2/Dy | [5 empty] | L3 | мм | 70 | 70
Длина расширителя | [5 empty] | L4 | мм | 375 | 375
Длина конфузора: D2/D3 | [5 empty] | L5 | мм | 70 | 70
Массовый расход воды | [5 empty] | G | т/ч | 7.917 | 7.917
Температура воды | [5 empty] | t | град | 130 | 70
Рабочее (избыточное) давление воды | [5 empty] | P | кГ/м2 | 6 | 4
Эквивалентная шероховатость трубопр. | [5 empty] | d | мм | 0.5 | 0.5
Гидравлическое сопротивление фильтра | [5 empty] | S | м/(м3/ч)2 | 0 | 0
Расчет тангенса угла a1 | [7 empty] | 0.1 | 0.1 | 0 | 0
Расчет тангенса угла a2 | [7 empty] | 0.20833 | 0.20833 | 0 | 0
Расчет тангенса угла a3 | [7 empty] | 0.083333 | 0.083333 | 0 | 0
Расчет арктангенса угла a1 | [7 empty] | 0.099669 | 0.099669 | 0 | 0
Расчет арктангенса угла a2 | [7 empty] | 0.2054 | 0.2054 | 0 | 0
Расчет арктангенса угла a3 | [7 empty] | 0.083141 | 0.083141 | 0 | 0
Угол a1 | [7 empty] | 5.7106 | 5.7106 | 0 | 0
Угол a2 | [7 empty] | 11.7683 | 11.7683 | 0 | 0
Угол a3 | [7 empty] | 4.7636 | 4.7636 | 0 | 0
Округление угла a1 | [7 empty] | 5.71 | 5.71 | 0 | 0
Округление угла a2 | [7 empty] | 11.77 | 11.77 | 0 | 0
Округление угла a3 | [7 empty] | 4.76 | 4.76 | 0 | 0
Расчетные параметры
Объемный расход воды | [5 empty] | Q | м3/ч | 8.4672 | 8.0923
Скорость воды в сужении | [5 empty] | vс | м/с | 1.8717 | 1.7888
Скорость воды в расширителе | [5 empty] | vр | м/с | 0.70879 | 0.67741
Скорость воды после расширителя | [5 empty] | v | м/с | 1.1979 | 1.1448
Плотность воды | [5 empty] | r | кг/м3 | 935.0214 | 978.3406
Кинематическая вязкость воды | [5 empty] | n | м2/с | 1.9526e-07 | 4.0073e-07
Угол раскрытия конфузора: D1/Dy | [5 empty] | a1 | град | 11.42 | 11.42
Угол раскрытия диффузора: D2/Dy | [5 empty] | a2 | град | 23.54 | 23.54
Угол раскрытия конфузора: D2/D3 | [5 empty] | a3 | град | 9.52 | 9.52
Число Рейнолдса (сужение) | [5 empty] | 2: Reс; 4: 383412.5231; 5: 178552.9249
Число Рейнолдса (расширитель) | [5 empty] | 2: Reр; 4: 235946.1681; 5: 109878.723
Число Рейнолдса (после расш.) | [5 empty] | 2: Re; 4: 306730.0185; 5: 142842.3399
Коэфф. гидрав. трения (сужение) | [5 empty] | 2: lс; 4: 0.03691; 5: 0.037058
Коэфф. гидрав. трения (расширитель) | [5 empty] | 2: lр; 4: 0.032878; 5: 0.033213
Коэфф. гидрав. трения (после расш.) | [5 empty] | 2: l; 4: 0.034976; 5: 0.035192
Коэфф. сопротивления конфузора: D1/Dy | [5 empty] | 2: xk1; 4: 0.035858; 5: 0.035967
Коэфф. сопротивления конфузора: D2/D3 | [5 empty] | 2: xk2; 4: 0.04201; 5: 0.042221
[8 empty] | 0.019196 | 0.020172 | #DIV/0! | #DIV/0!
ХХХ-ХХ-АТС.ГР1
ТСЖ «Улыбка» г. Иваново, ул. Петрова, д. 8
Изм. | Кол. уч. | Лист | № док. | Подпись | Дата
Разработал |  | Ф.И.О. |  |  | ХХ.ХХ | Узел коммерческого учета тепловой энергии |  |  | Стадия | Лист | Листов
Проверил |  | Ф.И.О. |  |  | ХХ.ХХ | 5: Р; 6: 1; 7: 2
Т. контр. |  | Ф.И.О. |  |  | ХХ.ХХ
Гидравлический расчет потерь напора в подающем и обратном тр-дах
Н. контр. |  | Ф.И.О. |  |  | ХХ.ХХ
Утвердил |  | Ф.И.О. |  |  | ХХ.ХХ
1 | [5 empty] | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Коффициент нерав. поля скоростей | [5 empty] | 2: kд; 4: 1.5289; 5: 1.6086
Коэффициент сопротивления расширения | [5 empty] | 2: xрасш; 4: 0.26587; 5: 0.27972
Коэффициент сопротивления трения | [5 empty] | 2: xтр; 4: 0.019375; 5: 0.019452
Потери напора в конфузоре: D1/Dy | [5 empty] | hk1 | м в. ст. | 0.0064024 | 0.0058658
Потери напора на прямом участке | [5 empty] | hl | м в. ст. | 0.0512 | 0.046817
Потери напора на диффузоре: D2/Dy | [5 empty] | hд | м в. ст. | 0.05093 | 0.048791
Потери напора на пр. уч. расширителя | [5 empty] | h2 | м в. ст. | 0.0048569 | 0.0044816
Потери напора в конфузоре: D2/D3 | [5 empty] | hk2 | м в. ст. | 0.0030723 | 0.0028203
Потери на фильтре | [5 empty] | hф | м в. ст. | 0 | 0
Суммарные потери напора | [5 empty] | h | м в. ст. | 0.11646 | 0.10878
[6 empty] | ХХХ-ХХ-АТС.ГР1 |  |  |  |  | Лист
2
Изм. | Кол. уч. | Лист | № док. | Подпись | Дата