| СОГЛАСОВАНО. ТСЖ "Улыбка". __________________________. « »______________ 20__ г.. Абонент: ТСЖ «Улыбка» Адрес объекта: г. Иваново, ул. Петрова, д. 6 Договор на пользование тепловой энергии в горячей воде: №ХХ от ХХ.ХХ.ХХХХ г. ТУ: №ХХ/ХХ от ХХ.ХХ.ХХХХ г. Договорные нагрузки и параметры Наименование; Значение. Отопительный период; Межотопительный период. На нужды отопления; 0,270 Гкал/ч; ---. На нужды ГВС; 0,170 Гкал/ч; 0,170 Гкал/ч. Температурный график отопления; 130-70 оС; ---. Температурный график ГВС; 65 оС; 65 оС. Давление в подающем трубопроводе; 0,60 МПа; ---. Давление в обратном трубопроводе; 0,40 МПа; ---. Давление в трубопроводе ГВС; 0,55 МПа; 0,55 МПа. |
| --- |
| Состав теплосчетчика-регистратора ВЗЛЕТ ТСР-М исп. ТСР-043 Наименование прибора; Диапазон измерения; Класс точности. Тепловычислитель ВЗЛЕТ ТСРВ исп. ТСРВ-043 - 1 шт.. Преобразователь расхода ВЗЛЕТ ЭР мод. Лайт М исп. ЭР440/40 ЛВ, Kp= 12,50000 имп/л, Активный выход - 2 шт.; настройка 0,181-22,640* м3/ч; 2%. Преобразователь расхода ВЗЛЕТ ЭР мод. Лайт М исп. ЭР440/20 ЛВ, Kp= 50,00000 имп/л, Активный выход - 1 шт.; настройка 0,045-5,660* м3/ч; 2%. Комплект термопреобразователей сопротивления ВЗЛЕТ ТПС, Pt500/0,00385 – 1 к-т; 3 ... 180°C; 1. Термопреобразователь сопротивления ВЗЛЕТ ТПС, Pt500/0,00385 – 1 шт.; 0 ... 180°C; А. Преобразователь давления Корунд-ДИ-001 (4 - 20 мА) - 1 шт.; 0,00-1,60 МПа; 0.5%. Преобразователь давления Корунд-ДИ-001 (4 - 20 мА) - 2 шт.; 0,00-1,00 МПа; 0.5%. |
|  |  |  |  |  | XXX-XX-АТС.БД |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ТСЖ «Улыбка» г. Иваново, ул. Петрова, д. 6 |  |  |  |
| Изм | Лист | № докум. | Подпись | Дата |  |  |  |  |
| Разраб. |  | Ф.И.О. |  | XX.XX | Узел коммерческого учета тепловой энергии | Стадия | Лист | Листов |
| Пров. |  | Ф.И.О. |  | XX.XX |  | Р | 1 | 6 |
| Т. контр. |  | Ф.И.О. |  | XX.XX |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Настроечная база данных тепловычислителя |  |  |  |
| Н. контр. |  | Ф.И.О. |  | XX.XX |  |  |  |  |
| Утв. |  | Ф.И.О. |  | XX.XX |  |  |  |  |

| ТС1 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Qтс1 | M1 * (h1 - hхв) - M2 * (h2 - hхв) | - | Формула вычисления тепловой энергии ТС1 |
| 2 | Δtтс1 | 3,00 | °С | Минимальная разность температур в ТС1 |
| 4 | НС1 ТС1 учет | вкл. | - | Включение проверки НС1 ТС1: принижение разности температур (t1 - t2<dtтс1 и Gm1>0 и Gm2>0) |
| 5 | НС2 ТС1 учет | вкл. | - | Включение проверки НС2 ТС1: превышение обратного расхода над подающим (Gm2>Gm1 * Кпр.тс1) |
| 6 | НС3 ТС1 учет | вкл. | - | Включение проверки НС3 ТС1: превышение подающего расхода (Gm1>Gm1.вм) |
| 7 | НС4 ТС1 учет | вкл | - | Включение проверки НС4 ТС1: принижение подающего расхода (Gm1<Gm1.нм) |
| ТС2 |  |  |  |  |
| 8 | Qтс2 | M3 * (h3 - hхв) | - | Формула вычисления тепловой энергии ТС2 |
| 13 | НС3 ТС2 учет | вкл. | - | Включение проверки НС3 ТС2: превышение подающего расхода (Gm3>Gm3.вм) |
| ТС3 |  |  |  |  |
| ТС4 |  |  |  |  |
| 22 | Qтс4Σ | Qтс1 + Qтс2 | - | Формула вычисления тепловой энергии суммарной ТС |
| Холодная вода |  |  |  |  |
| 27 | tхв.дог | 5,000 | °С | Договорное значение tхв |
| Датчики: |  |  |  |  |
| Расход |  |  |  |  |
| 30 | Вход 1 имп. | используется | - | Использование входа 1 |
| 31 | Вх.1 контроль | включен | - | Включение проверки входа 1 |
| 32 | ПР1 Kp | 12,500 | имп/л | Коэффициент преобразования ПР1 |
| 33 | ПР1 Gv.вм | 22,640* | м³/ч | Верхнее метрологическое значение Gv1 |
| 34 | При Gv1>вм | счет (Т НС) | - | Реакция на превышение Gv1.вм |
| 35 | ПР1 Gv.нм | 0,181 | м³/ч | Нижнее метрологическое значение Gv1 |
| 36 | При Gv1<нм | = Gv1.нм (Т НС) | - | Реакция на принижение Gv1.нм |
| 37 | Вход 2 имп. | используется | - | Использование входа 2 |
| 38 | Вх.2 контроль | включен | - | Включение проверки входа 2 |
| 39 | ПР2 Kp | 12,500 | имп/л | Коэффициент преобразования ПР2 |
| 40 | ПР2 Gv.вм | 22,640* | м³/ч | Верхнее метрологическое значение Gv2 |
| 41 | При Gv2>вм | счет (Т НС) | - | Реакция на превышение Gv2.вм |
| 42 | ПР2 Gv.нм | 0,181 | м³/ч | Нижнее метрологическое значение Gv2 |
| 43 | При Gv2<нм | = Gv2.нм (Т НС) | - | Реакция на принижение Gv2.нм |
| 44 | Вход 3 имп. | используется | - | Использование входа 3 |
| 45 | Вх.3 контроль | включен | - | Включение проверки входа 3 |
| 46 | ПР3 Kp | 50,000 | имп/л | Коэффициент преобразования ПР3 |
| 47 | ПР3 Gv.вм | 5,660* | м³/ч | Верхнее метрологическое значение Gv3 |
| 48 | При Gv3>вм | счет (Т НС) | - | Реакция на превышение Gv3.вм |
| 49 | ПР3 Gv.нм | 0,045 | м³/ч | Нижнее метрологическое значение Gv3 |
| 50 | При Gv3<нм | = Gv3.нм (Т НС) | - | Реакция на принижение Gv3.нм |
| Температура |  |  |  |  |
| 72 | ПТ1 использ. | вода 0..180°C | - | Использование ПТ1 |
| 73 | ПТ1 тип | Pt500/0,00385 | - | Тип ПТ1 |
| 74 | t1 при ош.изм. | =t1.дог | - | Использование t1 при ошибке (сбое) измерений |
| 75 | t1.дог.з | 95 | оС | Договорное значение t1 |
| 76 | ПТ2 использ. | вода 0..180°C | - | Использование ПТ2 |
| 77 | ПТ2 тип | Pt500/0,00385 | - | Тип ПТ2 |
| 78 | t2 при ош.изм. | =t2.дог | - | Использование t2 при ошибке (сбое) измерений |
| 79 | t2.дог.з | 70 | оС | Договорное значение t2 |
| 80 | ПТ3 использ. | вода 0..180°C | - | Использование ПТ3 |
| 81 | ПТ3 тип | Pt500/0,00385 | - | Тип ПТ3 |
| 82 | t3 при ош.изм. | =t3.дог | - | Использование t3 при ошибке (сбое) измерений |
| 83 | t3.дог.з | 65 | оС | Договорное значение t3 |
| Давление |  |  |  |  |
| 92 | ПД1 использ. | да | - | Использование ПД1 |
| 95 | ПД1 P Iвм | 1,60 | МПа | Давление ПД1 при максимальном токе |
| 96 | Р1 при ош.изм. | =Р1.дог | - | Использование Р1 при ошибке (сбое) измерений |
| 97 | Р1.дог.з | 0,600 | МПа | Договорное значение Р1 |
| 98 | ПД2 использ. | да | - | Использование ПД2 |
| 101 | ПД2 P Iвм | 1,00 | МПа | Давление ПД2 при максимальном токе |
| 102 | Р2 при ош.изм. | =Р2.дог | - | Использование Р2 при ошибке (сбое) измерений |
| 103 | Р2.дог.з | 0,400 | МПа | Договорное значение Р2 |
| 104 | ПД3 использ. | да | - | Использование ПД3 |
| 107 | ПД3 P Iвм | 1,00 | МПа | Давление ПД3 при максимальном токе |
| 108 | Р3 при ош.изм. | =Р3.дог | - | Использование Р3 при ошибке (сбое) измерений |
| 109 | Р3.дог.з | 0,300 | МПа | Договорное значение Р3 |
| Настройка сезонов и договорные значения |  |  |  |  |
| 120 | ТС1 при ош. | =дог | - | Значения в ТС1 при ошибке |
| 122 | Eтс1.дог.з | 0,270 | Гкал/ч | Договорное значение E в ТС1 без использ. сезонов/зимнее |
| 124 | Gm.тс1.дог.з | 13,500 | т/ч | Договорное значение Gm в ТС1 без использ. сезонов/зимнее |
| 127 | ТС2 при ош. | =дог | - | Значения в ТС2 при ошибке |
| 129 | Eтс2.дог.з | 0,170 | Гкал/ч | Договорное значение E в ТС2 без использ. сезонов/зимнее |
| 131 | Gm.тс2.дог.з | 2,833 | т/ч | Договорное значение Gm в ТС2 без использ. сезонов/зимнее |
| 151 | Gv1 при ош.изм. | = Gv1.дог | - | Значение Gv1 при ошибке измерений |
| 153 | Gv1.дог.з | 14,044 | м³/ч | Договорное значение Gv1 без использ. сезонов/зимнее |
| 155 | Gv2 при ош.изм. | = Gv2.дог | - | Значение Gv2 при ошибке измерений |
| 157 | Gv2.дог.з | 13,799 | м³/ч | Договорное значение Gv2 без использ. сезонов/зимнее |
| 159 | Gv3 при ош.изм. | = Gv3.дог | - | Значение Gv3 при ошибке измерений |
| 161 | Gv3.дог.з | 2,881 | м³/ч | Договорное значение Gv3 без использ. сезонов/зимнее |
| Аппаратные настройки |  |  |  |  |
| - | SK1: переключатель 1 | В положении Off (пассивный) | - | Режим работы импульсного входа тепловычислителя для ПР1 (SK1 расположен на коммутационной плате) |
| - | SK1: переключатель 2 | В положении Off (пассивный) | - | Режим работы импульсного входа тепловычислителя для ПР2 (SK1 расположен на коммутационной плате) |
| - | SK1: переключатель 3 | В положении Off (пассивный) | - | Режим работы импульсного входа тепловычислителя для ПР3 (SK1 расположен на коммутационной плате) |

[excelTS3]

Примечание:

* - Верхнее метрологическое значение расхода ( ½ Qmax) при подключении расходомера (ПР) к Выходу №1 тепловычислителя ВЗЛЕТ ТСРВ

- Заводские настройки по умолчанию интерфейса RS-232:

15