Содержание

| Лист | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Общие данные. Содержание |  |
| 1.2 | Ведомость рабочих чертежей основного комплекта |  |
| 1.3-1.4 | Ведомость ссылочных и прилагаемых документов |  |
| 1.5-1.11 | Общие указания |  |

Технические решения, принятые в документации настоящего рабочего проекта, соответствуют требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории РФ, и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных данным проектом правил и мероприятий.

Руководитель проекта							И.О.Фамилия

Ведомость рабочих чертежей основного комплекта

| Лист | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 2 | План подключения потребителя к тепловой сети |  |
| 3 | Принципиальная схема теплоснабжения |  |
| 4 | Схема автоматизации |  |
| 5 | Функциональная схема |  |
| 6.1-6.2 | Схема электрическая принципиальная подключения приборов |  |
| 7.1-7.2 | ШПК. Схема электрическая принципиальная распределительной сети |  |
| 8.1-8.2 | Схема соединений внешних проводок |  |
| 9 | План расположения оборудования и проводок |  |
| 10 | Монтажный чертеж установки СИ в трубопроводы |  |
| 11 | Монтажный чертеж установки электромагнитных расходомеров |  |
| 12 | Монтажный чертеж установки термопреобразователя сопротивления |  |
| 13.1-13.2 | Монтажный чертеж установки измерительного преобразователя давления |  |
| 14 | Монтажный чертеж установки термометра |  |
| 15.1-15.2 | Монтажный чертеж установки манометра |  |
| 16.1-16.2 | Схема пломбирования средств измерений |  |

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

| Обозначение | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- |
|  | Ссылочные документы |  |
|  | Правила коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя (утв. постановлением Правительства РФ от 18 ноября 2013 г. N1034) |  |
|  | Методика осуществления коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя. 17.03.2014 г. N99/пр. |  |
| СП 124.13330.2012 | Тепловые сети |  |
| СП 41.101-95 | Проектирование тепловых пунктов |  |
| СП 30.13330.2012 | Внутренний водопровод и канализация зданий |  |
| СП 76.13330.2016 | Электротехнические устройства |  |
| СП 77.13330.2016 | Системы автоматизации |  |
| СП 73.13330.2016 | Внутренние санитарно-технические системы |  |
| СП 61.13330.2012 | Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов |  |
| ПУЭ, изд. 6, 7 | Правила устройства электроустановок |  |
| В76.00-00.00 РЭ | Теплосчетчик-регистратор ВЗЛЕТ ТСР-М исполнение ТСР-043. Руководство по эксплуатации |  |
| В76.00-00.00 ИМ | Теплосчетчик-регистратор ВЗЛЕТ ТСР-М исполнение ТСР-043. Инструкция по монтажу |  |
| В84.00-00.00 РЭ | Тепловычислитель ВЗЛЕТ ТСРВ исполнение ТСРВ-043. Руководство по эксплуатации |  |
| ШКСД.407212.006 РЭ | Расходомер-счетчик электромагнитный ВЗЛЕТ ЭР мод. Лайт М. Руководство по эксплуатации |  |
| ШКСД.407212.006 ИМ | Расходомер-счетчик электромагнитный ВЗЛЕТ ЭР мод. Лайт М. Инструкция по монтажу |  |
| В65.00-00.00 РЭ | Комплекты термопреобразователей сопротивления ВЗЛЕТ ТПС. Руководство по эксплуатации |  |
| КТЖЛ.406233.002 РЭ | Датчики давления (измерительные преобразователи давления) Корунд. Руководство по эксплуатации |  |
| В87.00-00.00 РЭ | Преобразователь измерительный ВЗЛЕТ АС, адаптер сигналов исполнение АССВ-030 (адаптер сотовой связи). Руководство по эксплуатации |  |

|  | Прилагаемые документы |  |
| --- | --- | --- |
| ХХХ-ХХ-АТС.СО | Спецификация оборудования, изделий и материалов |  |
| ХХХ-ХХ-АТС.РР | Расчет диапазонов измеряемых расходов |  |
| ХХХ-ХХ-АТС.ГР | Гидравлический расчет потерь напора |  |
| ХХХ-ХХ-АТС.БД | Настроечная база данных тепловычислителя |  |
| ХХХ-ХХ-АТС.Н | Шкаф питания и коммутации ШПК. Общий вид |  |
|  | Рекомендуемая форма журнала учета |  |
|  | Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ |  |
|  | Технические условия на проектирование и установку узла учета тепловой энергии №ХХ/ХХ от ХХ.ХХ.ХХХХ г. |  |
|  | Договор теплоснабжения в горячей воде №ХХ от ХХ.ХХ.ХХХ г. |  |
|  | Техническое задание на проектирование узла учета тепловой энергии |  |
| RU.C.32.006.A №53068 | Свидетельство об утверждении типа средств измерений на теплосчетчики-регистраторы ВЗЛЕТ ТСР-М |  |
| RU.C.32.006.A №53067/1 | Свидетельство об утверждении типа средств измерений на тепловычислители ВЗЛЕТ ТСРВ |  |
| RU.C.29.006.A №50016/1 | Свидетельство об утверждении типа средств измерений на расходомеры-счетчики электромагнитные ВЗЛЕТ ЭР мод. Лайт М |  |
| RU.C.32.006.A №43056/1 | Свидетельство об утверждении типа средств измерений на термопреобразователи сопротивления ВЗЛЕТ ТПС |  |
| RU.C.30.004.A №63245 | Свидетельство об утверждении типа средств измерений на датчики давления малогабаритные Корунд |  |
|  | Свидетельство СРО о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объекта капитального строительства |  |

Общие указания

Настоящий технорабочий проект (рабочая документация) выполнен на основании Технических условий на проектирование и установку узла учета тепловой энергии №ХХ/ХХ от ХХ.ХХ.ХХХХ г., Договора теплоснабжения в горячей воде №ХХ от ХХ.ХХ.ХХХ г., Технического задания на проектирование узла учета тепловой энергии на объекте по адресу: ТСЖ «Улыбка» по адресу: г. Иваново, ул. Петрова, д. 6.

Настоящим проектом предусматривается установка узла учета тепловой энергии на подающем и обратном трубопроводах системы отопления (Dy50), а также трубопроводе ГВС (Dy40) в непосредственной близости к границе раздела балансовой принадлежности, с учетом реальных возможностей.

Граница раздела балансовой принадлежности: фланцы задвижек со стороны тепловой сети по ходу движения теплоносителя в ИТП по адресу: ул. Петрова, д. 6 (см. План подключения потребителя к тепловой сети, лист. 2)

Измерительные приборы узла учета располагаются в помещении теплового пункта. Работы производятся на действующем объекте в стесненных условиях.

Система теплоснабжения – трехтрубная. Схема присоединения отопления – зависимая. Система горячего водоснабжения – открытая, без циркуляционной линии.

Параметры теплоносителя (сетевой воды):

Температура:

| подающий трубопровод системы отопления | 95 оС |
| --- | --- |
| обратный трубопровод системы отопления | 70 оС |
| трубопровод ГВС | 65 оС |

Давление:

| подающий трубопровод системы отопления | 0,60 МПа |
| --- | --- |
| обратный трубопровод системы отопления | 0,40 МПа |
| трубопровод ГВС | 0,30 МПа |

Расчетные нагрузки:

| тепловая нагрузка системы отопления | 0,270 Гкал/ч; | 10,800 т/ч |
| --- | --- | --- |
| тепловая нагрузка системы ГВСср. | 0,110 Гкал/ч; | 1,833 т/ч |
| тепловая нагрузка системы ГВСmax | 0,170 Гкал/ч; | 2,833 т/ч |

Расход воды в отопительный период:

| подающий трубопровод системы отопления | Gmin= 5,400 т/ч | Gmax= 13,500 т/ч |
| --- | --- | --- |
| обратный трубопровод системы отопления | Gmin= 5,400 т/ч | Gmax= 13,500 т/ч |
| трубопровод ГВС | Gmin= 0,113 т/ч | Gmax= 2,833 т/ч |

Расход воды в межотопительный период:

| трубопровод ГВС | Gmin= 0,113 т/ч | Gmax= 2,833 т/ч |
| --- | --- | --- |

Узел коммерческого учета тепловой энергии устанавливается с целью:

- осуществления взаимных финансовых расчетов между поставщиком и потребителем за тепловую энергию, отпущенную по тепловому вводу на нужды отопления и ГВС в ИТП по адресу: г. Иваново, ул. Петрова, д. 6;

- контроля за тепловыми и гидравлическими режимами работы систем теплопотребления;

- контроля за рациональным использованием тепловой энергии и теплоносителя;

- документирования параметров теплоносителя: массы (объёма), температуры и давления.

С помощью приборов, установленных в составе УУТЭ, определяются следующие параметры:

- время работы приборов узла учета;

- полученная тепловая энергия;

- масса (объем) теплоносителя, полученного по подающему трубопроводу и возвращенного по обратному трубопроводу системы отопления;

- масса (объем) теплоносителя, полученного по подающему трубопроводу и возвращенного по обратному трубопроводу системы отопления за каждый час;

- среднечасовые и среднесуточные значения температуры и давления теплоносителя в подающем и обратном трубопроводах системы отопления;

- масса (объем) теплоносителя, полученного по трубопроводу ГВС;

- масса (объем) теплоносителя, полученного по трубопроводу ГВС за каждый час;

- среднечасовые и среднесуточные значения температуры и давления теплоносителя в трубопроводе системы ГВС.

На УУТЭ подлежат регистрации следующие параметры:

- время работы приборов узла учета тепловой энергии;

- часовые значения расхода теплоносителя в подающем и обратном трубопроводах системы отопления;

- суточные и месячные значения расхода теплоносителя в подающем и обратном трубопроводах системы отопления;

- среднечасовые и среднесуточные значения температуры и давления теплоносителя в подающем и обратном трубопроводах системы отопления;

- часовые значения расхода теплоносителя в трубопроводе ГВС;

- суточные и месячные значения расхода теплоносителя в трубопроводе ГВС;

- среднечасовые и среднесуточные значения температуры и давления теплоносителя в трубопроводе ГВС.

Обоснование выбора первичных преобразователей расхода, температуры и давления:

К установке на подающем и обратном трубопроводах системы теплоснабжения приняты расходомеры-счетчики электромагнитные ВЗЛЕТ ЭР мод. Лайт М
исп. ЭРСВ-440 ЛВ Dy 40 мм с диапазоном измерений 0,181…45,280 м3/ч (2 шт.). К установке на подающем трубопроводе ГВС принят расходомер-счетчик электромагнитный ВЗЛЕТ ЭР мод. Лайт М исп. ЭРСВ-440 ЛВ Dy 20 мм с диапазоном измерений 0,045…11,320 м3/ч (1 шт.). Погрешность измерений электромагнитных расходомеров-счетчиков ВЗЛЕТ ЭР мод. Лайт М исп. ЭРСВ-4ХХ ЛВ в указанных диапазонах расхода теплоносителя составляет ±2%.

Расходомеры-счетчики электромагнитные ВЗЛЕТ ЭР приняты исходя из расчета (Гидравлический расчет потерь расхода ХХХ-ХХ-АТС.ГР), имеют конструкцию, не создающую гидравлических сопротивлений потоку жидкости.

Гидравлические потери давления в зоне установки электромагнитных расходомеров-счетчиков по каждому трубопроводу не должны превышать 0,5 м в. ст.

Фактические потери напора после установки расходомеров-счетчиков:

- в подающем трубопроводе			0,35394 м в.ст.;

- в обратном трубопроводе			0,34603 м в.ст.;

- в трубопроводе ГВС				0,41519 м в.ст..

в соответствии с Расчетом гидравлических потерь ( см. ХХХ-ХХ-АТС.ГР).

Для измерения температуры теплоносителя в подающем и обратном трубопроводах системы отопления устанавливается комплект термопреобразователей сопротивления (согласованная пара), в трубопроводе системы ГВС - одиночный термопреобразователь сопротивления ВЗЛЕТ ТПС с НСХ Pt500/0,00385.

Для измерения давления теплоносителя в подающем и обратном трубопроводах системы отопления, а также в трубопроводе системы ГВС устанавливаются датчики давления Корунд-ДИ-001 с выходным сигналом постоянного тока 4…20 мА
(3 шт.).

Для определения текущих и средних за интервал архивирования значений параметров теплоносителя, вычисления значений тепловой мощности и количества теплоты, архивирования результатов измерений, вычислений, диагностики, настроечных параметров, а также вывода измерительной, архивной, диагностической и т.п. информации на индикатор и через внешние интерфейсы принят тепловычислитель ВЗЛЕТ ТСРВ исп. ТСРВ-043.

Результаты измерений и вычислений тепловычислителя сохраняются во внутренних архивах (часовом, суточном, месячном). Глубина архивов:

- часового - 	1440 записей;

- суточного - 	186 записей;

- месячного - 	48 записей.

Время сохранности архивных данных, данных в журнале пользователя и базе установочных параметров при отключении питания – не менее 5 лет.

Настройки тепловычислителя узла учета тепловой энергии приведены в настроечной базе данных (ХХХ-ХХ-АТС.БД).

Таким образом, узел учета тепловой энергии в ИТП ТСЖ «Улыбка» по адресу: г. Иваново, ул. Петрова, д. 6 выполнен на базе теплосчетчика-регистратора ВЗЛЕТ ТСР-М исп. ТСР-043 в составе:

- Тепловычислитель ВЗЛЕТ ТСРВ исп. ТСРВ-043				 1 шт;

- Расходомер-счетчик электромагнитный ВЗЛЕТ ЭР мод. Лайт М

исп. ЭРСВ-440 ЛВ Dу40								–2 шт.;

- Расходомер-счетчик электромагнитный ВЗЛЕТ ЭР мод. Лайт М

исп. ЭРСВ-440 ЛВ Dу20								–1 шт.;

- Комплект термопреобразователей сопротивления ВЗЛЕТ ТПС,

НСХ Pt500/0,00385									 1 к-т;

- Термопреобразователь сопротивления ВЗЛЕТ ТПС,

НСХ Pt500/0,00385

- Датчик давления Корунд-ДИ-001							 3 шт.

Передача данных с тепловычислителя в автоматизированную систему учета тепловой энергии (в систему диспетчеризации узлов учета тепловой энергии) осуществляется посредством адаптера сигналов ВЗЛЕТ АС исп. АССВ-030.

Организация учета тепловой энергии:

Потребленная тепловая энергия системой отопления в отопительный период определяется по формуле теплосистемы ТС1 (схема А3):

Wтс=m1×(h1-hхв) - m2×(h2-hхв); где:

Wтс – потребленная тепловая энергия на нужды системы отопления(Гкал);

m1 – масса теплоносителя, полученного по подающему трубопроводу системы отопления  (т);

m2 – масса теплоносителя, возвращенного по обратному трубопроводу системы отопления (т);

h1 – энтальпия теплоносителя по подающему трубопроводу системы отопления (Гкал/т);

h2 – энтальпия теплоносителя по обратному трубопроводу системы отопления (Гкал/т);

hхв – энтальпия холодной воды, используемой для подпитки систем теплоснабжения на источнике теплоты (Гкал/т).

Потребленная тепловая энергия системой ГВС в отопительный и межотопительный периоды определяется по формуле теплосистемы ТС2 (Схема В3):

Wгвс=m3×(h3-hхв); где:

Wгвс – потребленная тепловая энергия на нужды ГВС(Гкал);

m3 – масса теплоносителя, полученного по трубопроводу ГВС (т);

h3 – энтальпия теплоносителя по трубопроводу ГВС (Гкал/т);

hхв – энтальпия холодной воды, используемой для подпитки систем теплоснабжения на источнике теплоты (Гкал/т).

Температура холодной воды (tхв const) принимается равной 5 С. Абонент при подготовке ежемесячного отчета о теплопотреблении самостоятельно производит перерасчет величины потребленной тепловой энергии системы ГВС на фактическую среднемесячную температуру холодной воды в соответствии с условиями договора.

Ежегодно в начале отопительного сезона абонент вызывает представителя энергоснабжающей организации для производства допуска узла учета тепловой энергии в эксплуатацию. При этом проверяется соответствие узла учета настоящему проекту, в том числе соответствие установленных значений настроечных параметров ВЗЛЕТ ТСРВ согласованной базе данных тепловычислителя.

Размещение оборудования

Расходомеры-счетчики электромагнитные, термопреобразователи сопротивления и датчики давления устанавливаются на подающем и обратном трубопроводах системы отопления и трубопроводе ГВС в помещении теплового пункта.

Монтаж расходомеров выполняется в соответствии с Монтажным чертежом установки СИ в трубопроводы (л. 10) и Монтажным чертежом установки электромагнитных расходомеров (л. 11).

Первичные преобразователи температуры и давления устанавливаются согласно Монтажного чертежа установки термопреобразователя сопротивления (л. 12) и Монтажного чертежа установки измерительного преобразователя давления (л. 13) соответственно.

Первичные преобразователи расхода, температуры и давления подключаются к тепловычислителю ТСРВ-043, установленному в шкафу питания и коммутации (ШПК). ШПК размещается на стене на высоте не менее 1100 мм от уровня пола в соответствии с Планом расположения оборудования и проводок (л. 9).

Проектом предусмотрена установка показывающих приборов для визуального контроля температуры и давления по месту.

Снятие показаний

Съем (вывод) измерительной информации с тепловычислителя может производиться с символьного жидкокристаллического индикатора, а также через интерфейс RS232, RS485.

Интерфейс RS232 может использоваться для выполнения следующих операций:

- распечатки архивных и текущих значений измеряемых параметров на принтере;

- считывания архивов с помощью адаптера сигналов ВЗЛЕТ АС исп. АСДВ-020;

- непосредственной связи с ПК по кабелю, по телефонной линии с помощью модема или радиолинии с помощью радиомодема, а так же по линии цифровой связи стандарта GSM 900/1800 МГц с помощью адаптера сотовой связи ВЗЛЕТ АС
исп. АССВ-030 или по сети Ethernet с помощью адаптера ВЗЛЕТ АС
исп. АСЕВ-040.

Интерфейс RS485 обеспечивает связь по кабелю в группе из нескольких абонентов, одним из которых может быть ПК.

Электроснабжение

Электроснабжение оборудования узла учета (~220В, 50Гц) обеспечивается от существующего вводно-распределительного устройства. Защитно-коммутационная аппаратура (автоматические выключатели), источники вторичного питания ~220/=24В приборов учета и оборудования связи размещаются в ШПК.

Диспетчеризация

Проектом предусматривается вывод измерительной, архивной информации, а также сообщений о нештатных ситуациях в измерениях, регистрируемых тепловычислителем узла учета тепловой энергии, на рабочее место оператора системы диспетчеризации с помощью адаптера ВЗЛЕТ АС исп. АССВ-030. Адаптер, подключенный к тепловычислителю ТСРВ-043 через интерфейс RS232, установлен в шкафу питания и коммутации ШПК. Конфигурирование (настройка) адаптера выполняется с помощью программы GSetap.exe, входящей в комплект поставки адаптера.

Сбор, обработка, накопление, долговременное хранение, визуализация (отображение) данных узла учета тепловой энергии, а также формирование регламентированных отчетов может обеспечиваться программным комплексом ВЗЛЕТ СП.

Требования к монтажу и эксплуатации

При монтаже и эксплуатации приборов узла учета тепловой энергии необходимо ознакомиться с эксплуатационной документацией (Руководствами по эксплуатации, Инструкциями по монтажу и т.п.) на приборы, входящие в его состав.

Размещение приборов учета должно обеспечивать соответствие условиям монтажа и эксплуатации, изложенным в ЭД.

Категорически не допускается протекание сварочного тока через корпус первичного преобразователя расхода (ППР) при проведении электросварочных работ. Для этого до начала сварных работ необходимо демонтировать электромагнитный расходомер (ЭМР) и на его место установить габаритный имитатор ППР.

Монтаж защитного заземления выполняется в соответствии с требованиями ПУЭ, а также ЭД на устанавливаемое оборудование.

Антикоррозийное покрытие трубопроводов выполняется грунтовкой ГФ-021 в 2 слоя.

Приборы учета тепловой энергии (тепловычислитель, расходомеры-счетчики, датчики температуры и давления), принятые в коммерческую эксплуатацию, подлежат пломбированию (см. Схему пломбирования средств измерений, л. 16), которое осуществляется после пуска счета и проверки правильности функционирования тепловычислителя.

Требования по технике безопасности

К обслуживанию узла учета допускается обслуживающий персонал:

- специализированных организаций, имеющих лицензию на право выполнения работ;

- имеющий право на проведение работ на электроустановках с напряжением до 1000В;

- ознакомленный с документацией на приборы узла учета и вспомогательное оборудование, используемое при проведении работ.

Перед проведением работ на трубопроводе необходимо  убедиться, что в месте монтажа на трубопроводе отсутствует опасное для жизни напряжение переменного или постоянного тока.

Перед тем как подключить теплосчетчик к электрической сети питания, необходимо корпуса составных частей, имеющих клемму заземления, соединить с магистралью защитного заземления.

Перед снятием приборов учета в поверку произвести закрытие задвижек трубопроводов системы теплоснабжения до и после узла учета и опорожнить участок системы через спускной вентиль.

Условия эксплуатации

Рабочие условия эксплуатации теплосчетчика ТСР-043:

Устойчивость к внешним воздействующим факторам в рабочем режиме (по ГОСТ Р 52931):

- температура окружающего воздуха – от 5 до 50 С;

- относительная влажность – 80 % при температуре 35 С и более низких температурах, без конденсации влаги;

- атмосферное давление – от 66,0 до 106,7 кПа;

- вибрация – в диапазоне от 10 до 55 Гц с амплитудой до 0,35 мм.

- степень защиты ТВ соответствует коду IP54 по ГОСТ 14254.

Регламент технического обслуживания

Введенные в эксплуатацию приборы рекомендуется подвергать периодическому осмотру с целью контроля:

- работоспособности;

- соблюдения условий эксплуатации;

- наличия напряжения питания;

- отсутствия внешних повреждений составных частей;

- надежности электрических и механических соединений.

Техническое обслуживание приборов, входящих в состав узла учета, осуществляется в соответствии с ЭД на указанное оборудование.

При функционировании узел учета не требует дополнительного обслуживания.

Расходомеры-счетчики электромагнитные ВЗЛЕТ ЭР мод. Лайт М, термопреобразователи сопротивления ВЗЛЕТ ТПС и датчики давления Корунд подлежат метрологической поверке один раз в 4 года.

Организация приемо-сдаточных работ

Для ввода в эксплуатацию узла учета назначается комиссия в следующем составе:

- представитель теплоснабжающей организации;

- представитель потребителя;

- представитель организации, осуществляющей монтаж и наладку вводимого в эксплуатацию узла учета.

Приемочной комиссии предъявляется следующая документация:

- схема трубопроводов (начиная от границы балансовой принадлежности с указанием протяженности и диаметров трубопроводов, запорной арматуры, контрольно-измерительных приборов, грязевиков, спускников и перемычек между трубопроводами;

- свидетельства о поверке приборов и датчиков, подлежащих поверке, с действующими клеймами поверителя;

- база данных настроечных параметров, вводимая в измерительный блок или тепловычислитель;

- схема пломбирования средств измерений и оборудования, входящего в состав узла учета, исключающую несанкционированные действия, нарушающие достоверность коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя;

- почасовые (суточные) ведомости непрерывной работы узла учета в течение 7 суток.

При отсутствии замечаний к узлу учета комиссией подписывается акт ввода в эксплуатацию узла учета, который служит основанием для ведения коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя по приборам учета, контроля качества тепловой энергии и режимов теплопотребления с использованием получаемой измерительной информации с даты его подписания.