## Лист1
Исходные данные для расчетов
|  | Отопление | [5 empty] | Qот = |  |  | 0.27 | Гкал/ч
|  | Вентиляция при Тнв = -11 гр.С | [5 empty] | Qвент = |  |  | 0 | Гкал/ч
|  | Вентиляция при Тнв = -26 гр.С | [5 empty] | Qвент = |  |  | 0 | Гкал/ч
|  | ГВСср | [5 empty] | Qгвс ср= |  |  | 0.11 | Гкал/ч
|  | ГВСmax | [5 empty] | Qmax = |  |  | 0.17 | Гкал/ч
|  | Температурный график | [5 empty] | Tгр =T1-T2 |  |  | 95 | 70
|  | Температура ГВС | [5 empty] | Tгвс = |  |  | 65 | град.С
|  | Температура холодной воды | [5 empty] | Tхв = |  |  | 5 | град.С
|  | Давление в прямом тр-де Т1 | [5 empty] | P1 = |  |  | 6 | кГс/см2
|  | Давление в обратном тр-де Т2 | [5 empty] | P2 = |  |  | 4 | кГс/см2
|  | Давление в подающем Т3 | [5 empty] | P3 = |  |  | 0.3 | кГс/см2
|  | Давление в циркуляционном Т4 | [5 empty] | P4 = |  |  | 0.28 | кГс/см2
|  | Допустимые потери | [5 empty] | Рпот от |  |  | 0.5 | кГс/см2
|  | Допустимые потери по одному тр-ду Т1,Т2 | [5 empty] | Рпот от |  |  | 0.25 | кГс/см2
|  | Статическая высота системы (от) | [5 empty] | Нот = |  |  | 4 | м
|  | Высота верхнего прибора над вводом(гвс) | [5 empty] | Нгвс = |  |  | 3 | м
|  | Потери давления в системе, включая свободный излив | [5 empty] | Нгвс = |  |  | 3.5 | м
|  | Допустимые потери по одному тр-ду Т3,Т4 | [5 empty] | Рпот гвс |  |  | 0.25 | кГс/см2
|  | Наличие авт. регулирования | [8 empty] | 0.5 | Коэф. | см. примечание
|  | Наличие полотенцесушителей | [8 empty] | 0.35 | Коэф. | см. примечание
[11 empty] | 0.95 | 60
|  | плотность сетевой воды в Т1 | [8 empty] | 962.1954
0.7
|  | плотность сетевой воды в Т2 | [8 empty] | 978.3406
0.6
|  | плотность сетевой воды в Т3 | [8 empty] | 983.9398
0.5
|  | плотность сетевой воды в Т4 | [8 empty] | 989.3014
Расходы сетевой воды:
|  | Отопление | [5 empty] | Gот ном= |  |  | 10.8 | т/ч
|  | Вентиляция при Тнв = -11 гр.С | [5 empty] | Gвент ном= |  |  | 0 | т/ч
|  | Вентиляция при Тнв = -26 гр.С | [5 empty] | Gвент ном= |  |  | 0 | т/ч
|  | ГВСср | [5 empty] | Gгвс ср= |  |  | 1.8333 | т/ч
|  | ГВСmax | [5 empty] | Gmax = |  |  | 2.8333 | т/ч
|  | ГВСц | [5 empty] | Gц = |  |  | 0.73333 | т/ч
Динамический диапазон измерения расходов сетевой воды:
|  | Отопление |  |  |  |  | Gот min= |  | 0.5 | Gот ном | 5.4 | т/ч | наличие авторегулирования
[7 empty] | Gот max=1,25Gот ном |  |  |  | 13.5 | т/ч
|  | Вентиляция |  |  |  |  | Gвент min=0*Gвент ном |  |  |  | 0 | т/ч
[7 empty] | Gвент max(-11)=1,25Gвент ном(-11) |  |  |  | 0 | т/ч
[7 empty] | Gвент max(-26)=1,25Gвент ном(-26) |  |  |  | 0 | т/ч
[7 empty] | Gвент max=Gвент max(-26)+Gвент max(-11) |  |  |  | 0 | т/ч
|  | ГВС |  |  |  |  | Gгвс min= |  | 0.35 | Gгвс ср | 0.64167 | т/ч | наличие полотенцесушителей
[7 empty] | Gгвс max |  |  |  | 2.8333 | т/ч
Схема теплоснабжения 4-х трубная
Схема присоединения системы отопления и вентиляции
- без элеватора-смесителя
Схема присоединения системы ГВС - открытая с циркуляционной линией
|  | Наименование тр-да |  |  |  |  | Расчет диапазонов измеряемых расходов |  |  |  | т/ч | м3/ч
|  | прямой |  |  |  |  | Gпр min=Gот min + Gвент min |  |  |  | 5.4 | 5.6122
Согласовано | [6 empty] | Gпр max=Gот max + Gвент max |  |  |  | 13.5 | 14.0304
|  | обратный |  |  |  |  | Gобр min=Gот min + Gвент min |  |  |  | 5.4 | 5.5196
[7 empty] | Gобр max=Gот max + Gвент max |  |  |  | 13.5 | 13.7989
|  | подающий ГВС (зима) |  |  |  |  | Gгвс min=0,35Gгвс ср+0,5Gц |  |  |  | 1.0083 | 1.0248
[7 empty] | Gпод гвс max=Gгвс max*(1+K) |  |  |  | 2.8333 | 2.8796
[7 empty] | где К=f(Gгвс max/Gц) |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | при f = |  |  |  | 3.8636 | 3.9054
|  | циркуляционный ГВС |  |  |  |  | Gц гвс min=0,05Gц |  |  |  | 0.036667 | 0.037063
[7 empty] | Gц гвс max=Gц |  |  |  | 0.73333 | 0.74126
|  | подающий ГВС (лето) |  |  |  |  | Gгвс min=0,04Gгвс max |  |  |  | 0.11333 | 0.11518
[7 empty] | Gгвс max=Gmax |  |  |  | 2.8333 | 2.8796
Результаты расчетов диапазонов измеряемых расходов с учетом нормативных утечек
|  | Трубопровод |  | Массовый расход [т/ч] |  |  |  | Объемный расход [м3/ч] |  |  | Gmin (4% от Gmax)
|  |  |  | min |  | max |  | min | max |  | м3/ч
|  | Т1 |  | 5.4 |  | 13.5 |  | 5.6122 | 14.0441 |  | 0.56676
|  | Т2 |  | 5.4 |  | 13.5 |  | 5.5196 | 13.7989 |  | 0.47155
|  | Т3 (зима) |  | 1.0083 |  | 2.8333 |  | 1.0248 | 2.8813 |  | 0.11518
|  | Т3 (лето) |  | 0.11333 |  | 2.8333 |  | 0.11518 | 2.8813 |  | 0.11518
|  | Т4 |  | 0.036667 |  | 0.73333 |  | 0.037063 | 0.74126 |  | 0.029651
|  | Т ут.от |  |  |  | 0.013163 |  |  | 0.01368 |  | 0.00054719
|  | Т ут.гвс |  |  |  | 0.00165 |  |  | 0.0016769 |  | 6.7077e-05
Взам. инв. №
Подп. и дата
ХХХ-ХХ-АТС. РР
ТСЖ «Улыбка» г. Иваново, ул. Петрова, д. 5
|  | Изм. | Кол. уч. | Лист | № док. | Подп. | Дата
| Инв. № подл. | Разработал |  | Ф.И.О. |  |  | ХХ.ХХ | Узел коммерческого учета тепловой энергии |  | Стадия | Лист | Листов
|  | Проверил |  | Ф.И.О. |  |  | ХХ.ХХ |  |  | Р | 1
|  | Т. Контроль |  | Ф.И.О. |  |  | ХХ.ХХ
Расчет диапазонов измеряемых расходов
|  | Н. Контроль |  | Ф.И.О. |  |  | ХХ.ХХ
|  | Утвердил |  | Ф.И.О. |  |  | ХХ.ХХ
Note on P8: Зависимая схема присоединения - 70 Гр С Неазависимая схема присоединения - 75 Гр С
Note on O21: При наличии автоматического регулирования - 0,15 Без автоматического регулирования - 0,5
Note on O22: При наличии наружных сетей ГВС от ЦТП: с изолированными стояками без полотенцесушителей - 0,15 с полотенцесушителями - 0,25 с неизолированными стояками без полотенцесушителей - 0,25 с полотенцесушителями - 0,35 Без наружных сетей ГВС у потребителя: с изолированными стояками без полотенцесушителей - 0,1 с полотенцесушителями - 0,2 с неизолированными стояками без полотенцесушителей - 0,2 с полотенцесушителями - 0,3