## Лист2
Расчет гидравлических потерь напора
на узлах установки расходомеров фирмы ВЗЛЕТ
Расчеты выполняются на основании документа "Методика гидравлического расчета
конфузорно-диффузорных переходов. ВИСИ, Санкт-Петербург, 1996г.
Наименование | [5 empty] | Обозн | Размер | Трубопроводы
[8 empty] | 1 - й | 2 - й | 3 - й | 4 - й
1 | [5 empty] | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Исходные параметры
Диаметр трубопровода перед конфузором | [5 empty] | D1 | мм | 50 | 50
Диаметр расширителя | [5 empty] | D2 | мм | 65 | 65
Диаметр трубопровода после расширителя | [5 empty] | D3 | мм | 50 | 50
Диаметр сужения | [5 empty] | Dy | мм | 32 | 32
Длина сужения | [5 empty] | L1 | мм | 357 | 357
Длина конфузора: D1/Dy | [5 empty] | L2 | мм | 45 | 45
Длина диффузора: D2/Dy | [5 empty] | L3 | мм | 55 | 55
Длина расширителя | [5 empty] | L4 | мм | 485 | 485
Длина конфузора: D2/D3 | [5 empty] | L5 | мм | 70 | 70
Массовый расход воды | [5 empty] | G | т/ч | 5.625 | 5.625
Температура воды | [5 empty] | t | град | 130 | 70
Рабочее (избыточное) давление воды | [5 empty] | P | кГ/м2 | 6 | 4
Эквивалентная шероховатость трубопр. | [5 empty] | d | мм | 0.5 | 0.5
Гидравлическое сопротивление фильтра | [5 empty] | S | м/(м3/ч)2 | 0 | 0
Расчет тангенса угла a1 | [7 empty] | 0.25714 | 0.25714 | 0 | 0
Расчет тангенса угла a2 | [7 empty] | 0.36667 | 0.36667 | 0 | 0
Расчет тангенса угла a3 | [7 empty] | 0.15 | 0.15 | 0 | 0
Расчет арктангенса угла a1 | [7 empty] | 0.25169 | 0.25169 | 0 | 0
Расчет арктангенса угла a2 | [7 empty] | 0.35144 | 0.35144 | 0 | 0
Расчет арктангенса угла a3 | [7 empty] | 0.14889 | 0.14889 | 0 | 0
Угол a1 | [7 empty] | 14.4208 | 14.4208 | 0 | 0
Угол a2 | [7 empty] | 20.1363 | 20.1363 | 0 | 0
Угол a3 | [7 empty] | 8.5308 | 8.5308 | 0 | 0
Округление угла a1 | [7 empty] | 14.42 | 14.42 | 0 | 0
Округление угла a2 | [7 empty] | 20.14 | 20.14 | 0 | 0
Округление угла a3 | [7 empty] | 8.53 | 8.53 | 0 | 0
Расчетные параметры
Объемный расход воды | [5 empty] | Q | м3/ч | 6.0159 | 5.7495
Скорость воды в сужении | [5 empty] | vс | м/с | 2.0778 | 1.9858
Скорость воды в расширителе | [5 empty] | vр | м/с | 0.5036 | 0.4813
Скорость воды после расширителя | [5 empty] | v | м/с | 0.85108 | 0.81339
Плотность воды | [5 empty] | r | кг/м3 | 935.0214 | 978.3406
Кинематическая вязкость воды | [5 empty] | n | м2/с | 1.9526e-07 | 4.0073e-07
Угол раскрытия конфузора: D1/Dy | [5 empty] | a1 | град | 28.84 | 28.84
Угол раскрытия диффузора: D2/Dy | [5 empty] | a2 | град | 40.28 | 40.28
Угол раскрытия конфузора: D2/D3 | [5 empty] | a3 | град | 17.06 | 17.06
Число Рейнолдса (сужение) | [5 empty] | 2: Reс; 4: 340516.5218; 5: 158576.513
Число Рейнолдса (расширитель) | [5 empty] | 2: Reр; 4: 167638.903; 5: 78068.4372
Число Рейнолдса (после расш.) | [5 empty] | 2: Re; 4: 217930.574; 5: 101488.9683
Коэфф. гидрав. трения (сужение) | [5 empty] | 2: lс; 4: 0.039015; 5: 0.039155
Коэфф. гидрав. трения (расширитель) | [5 empty] | 2: lр; 4: 0.032998; 5: 0.033462
Коэфф. гидрав. трения (после расш.) | [5 empty] | 2: l; 4: 0.035053; 5: 0.035354
Коэфф. сопротивления конфузора: D1/Dy | [5 empty] | 2: xk1; 4: 0.053048; 5: 0.053106
Коэфф. сопротивления конфузора: D2/D3 | [5 empty] | 2: xk2; 4: 0.034089; 5: 0.034254
[8 empty] | 0.0202 | 0.021149 | #DIV/0! | #DIV/0!
ХХХ-ХХ-АТС. ГР
ТСЖ «Улыбка» г. Иваново, ул. Петрова, д. 4
Изм. | Кол. уч. | Лист | № док. | Подпись | Дата
Разработал |  | Ф.И.О. |  |  | ХХ.ХХ | Узел коммерческого учета тепловой энергии |  |  | Стадия | Лист | Листов
Проверил |  | Ф.И.О. |  |  | ХХ.ХХ | 5: Р; 6: 1; 7: 2
Т. контр. |  | Ф.И.О. |  |  | ХХ.ХХ
Гидравлический расчет потерь напора
Н. контр. |  | Ф.И.О. |  |  | ХХ.ХХ
Утвердил |  | Ф.И.О. |  |  | ХХ.ХХ
1 | [5 empty] | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Коффициент нерав. поля скоростей | [5 empty] | 2: kд; 4: 1.5413; 5: 1.6209
Коэффициент сопротивления расширения | [5 empty] | 2: xрасш; 4: 0.80798; 5: 0.84973
Коэффициент сопротивления трения | [5 empty] | 2: xтр; 4: 0.013332; 5: 0.01338
Потери напора в конфузоре: D1/Dy | [5 empty] | hk1 | м в. ст. | 0.011673 | 0.010674
Потери напора на прямом участке | [5 empty] | hl | м в. ст. | 0.084004 | 0.077506
Потери напора на диффузоре: D2/Dy | [5 empty] | hд | м в. ст. | 0.18073 | 0.17348
Потери напора на пр. уч. расширителя | [5 empty] | h2 | м в. ст. | 0.0031826 | 0.0029479
Потери напора в конфузоре: D2/D3 | [5 empty] | hk2 | м в. ст. | 0.0012585 | 0.0011551
Потери на фильтре | [5 empty] | hф | м в. ст. | 0 | 0
Суммарные потери напора | [5 empty] | h | м в. ст. | 0.28085 | 0.26576
[6 empty] | ХХХ-ХХ-АТС. ГР |  |  |  |  | Лист
2
Изм. | Кол. уч. | Лист | № док. | Подпись | Дата