## Лист2
Расчет гидравлических потерь напора
на узлах установки расходомеров фирмы ВЗЛЕТ
Расчеты выполняются на основании документа "Методика гидравлического расчета
конфузорно-диффузорных переходов. ВИСИ, Санкт-Петербург, 1996г.
Наименование | [5 empty] | Обозн | Размер | Трубопроводы
[8 empty] | 1 - й | 2 - й | 3 - й | 4 - й
1 | [5 empty] | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Исходные параметры
Диаметр трубопровода перед конфузором | [5 empty] | D1 | мм | 50 | 50 | 40 | 25
Диаметр расширителя | [5 empty] | D2 | мм | 65 | 65 | 65 | 65
Диаметр трубопровода после расширителя | [5 empty] | D3 | мм | 50 | 50 | 40 | 25
Диаметр сужения | [5 empty] | Dy | мм | 40 | 40 | 32 | 20
Длина сужения | [5 empty] | L1 | мм | 427 | 427 | 357 | 277
Длина конфузора: D1/Dy | [5 empty] | L2 | мм | 60 | 60 | 30 | 30
Длина диффузора: D2/Dy | [5 empty] | L3 | мм | 70 | 70 | 55 | 117
Длина расширителя | [5 empty] | L4 | мм | 485 | 485 | 560 | 410
Длина конфузора: D2/D3 | [5 empty] | L5 | мм | 70 | 70 | 70 | 100
Массовый расход воды | [5 empty] | G | т/ч | 9.592 | 7.458 | 3.967 | 1.833
Температура воды | [5 empty] | t | град | 130 | 70 | 65 | 55
Рабочее (избыточное) давление воды | [5 empty] | P | кГ/м2 | 6 | 4 | 5.5 | 3.8
Эквивалентная шероховатость трубопр. | [5 empty] | d | мм | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
Гидравлическое сопротивление фильтра | [5 empty] | S | м/(м3/ч)2 | 0 | 0 | 0 | 0
Расчет тангенса угла a1 | [7 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.125
Расчет тангенса угла a2 | [7 empty] | 0.20833 | 0.20833 | 0.36667 | 0.21028
Расчет тангенса угла a3 | [7 empty] | 0.083333 | 0.083333 | 0.066667 | 0.027778
Расчет арктангенса угла a1 | [7 empty] | 0.099669 | 0.099669 | 0.1974 | 0.12435
Расчет арктангенса угла a2 | [7 empty] | 0.2054 | 0.2054 | 0.35144 | 0.20726
Расчет арктангенса угла a3 | [7 empty] | 0.083141 | 0.083141 | 0.066568 | 0.027771
Угол a1 | [7 empty] | 5.7106 | 5.7106 | 11.3099 | 7.125
Угол a2 | [7 empty] | 11.7683 | 11.7683 | 20.1363 | 11.8752
Угол a3 | [7 empty] | 4.7636 | 4.7636 | 3.8141 | 1.5911
Округление угла a1 | [7 empty] | 5.71 | 5.71 | 11.31 | 7.13
Округление угла a2 | [7 empty] | 11.77 | 11.77 | 20.14 | 11.88
Округление угла a3 | [7 empty] | 4.76 | 4.76 | 3.81 | 1.59
Расчетные параметры
Объемный расход воды | [5 empty] | Q | м3/ч | 10.2586 | 7.6231 | 4.0424 | 1.8574
Скорость воды в сужении | [5 empty] | vс | м/с | 2.2676 | 1.6851 | 1.3962 | 1.6423
Скорость воды в расширителе | [5 empty] | vр | м/с | 0.85875 | 0.63814 | 0.33839 | 0.15549
Скорость воды после расширителя | [5 empty] | v | м/с | 1.4513 | 1.0784 | 0.89357 | 1.0511
Плотность воды | [5 empty] | r | кг/м3 | 935.0214 | 978.3406 | 981.3454 | 986.8436
Кинематическая вязкость воды | [5 empty] | n | м2/с | 1.9526e-07 | 4.0073e-07 | 4.316e-07 | 5.0539e-07
Угол раскрытия конфузора: D1/Dy | [5 empty] | a1 | град | 11.42 | 11.42 | 22.62 | 14.26
Угол раскрытия диффузора: D2/Dy | [5 empty] | a2 | град | 23.54 | 23.54 | 40.28 | 23.76
Угол раскрытия конфузора: D2/D3 | [5 empty] | a3 | град | 9.52 | 9.52 | 7.62 | 3.18
Число Рейнолдса (сужение) | [5 empty] | Reс |  | 464531.1256 | 168201.0502 | 103519.0569 | 64992.6394
Число Рейнолдса (расширитель) | [5 empty] | Reр |  | 285865.3081 | 103508.3386 | 50963.228 | 19997.7352
Число Рейнолдса (после расш.) | [5 empty] | Re |  | 371624.9005 | 134560.8401 | 82815.2455 | 51994.1115
Коэфф. гидрав. трения (сужение) | [5 empty] | lс |  | 0.036888 | 0.037075 | 0.039293 | 0.044191
Коэфф. гидрав. трения (расширитель) | [5 empty] | lр |  | 0.032826 | 0.033251 | 0.033906 | 0.035699
Коэфф. гидрав. трения (после расш.) | [5 empty] | l |  | 0.034943 | 0.035216 | 0.03737 | 0.042027
Коэфф. сопротивления конфузора: D1/Dy | [5 empty] | xk1 |  | 0.035841 | 0.03598 | 0.033247 | 0.037136
Коэфф. сопротивления конфузора: D2/D3 | [5 empty] | xk2 |  | 0.041977 | 0.042245 | 0.068627 | 0.18914
[8 empty] | 0.019033 | 0.020275 | 0.021981 | 0.02471
ХХХ-ХХ-АТС. ГР
ТСЖ «Улыбка» г. Иваново, ул. Петрова, д. 1
Изм. | Кол. уч. | Лист | № док. | Подпись | Дата
Разработал |  | Ф.И.О. |  |  | ХХ.ХХ | Узел коммерческого учета тепловой энергии |  |  | Стадия | Лист | Листов
Проверил |  | Ф.И.О. |  |  | ХХ.ХХ | 5: Р; 6: 1; 7: 2
Т. контр. |  | Ф.И.О. |  |  | ХХ.ХХ
Гидравлический расчет потерь напора
Н. контр. |  | Ф.И.О. |  |  | ХХ.ХХ
Утвердил |  | Ф.И.О. |  |  | ХХ.ХХ
1 | [5 empty] | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Коффициент нерав. поля скоростей | [5 empty] | kд |  | 1.5089 | 1.6148 | 1.6654 | 1.7139
Коэффициент сопротивления расширения | [5 empty] | xрасш |  | 0.26239 | 0.2808 | 0.87304 | 0.64043
Коэффициент сопротивления трения | [5 empty] | xтр |  | 0.019363 | 0.019461 | 0.013427 | 0.026592
Потери напора в конфузоре: D1/Dy | [5 empty] | hk1 | м в. ст. | 0.0093937 | 0.0052071 | 0.0033033 | 0.0051053
Потери напора на прямом участке | [5 empty] | hl | м в. ст. | 0.091858 | 0.051382 | 0.038663 | 0.069812
Потери напора на диффузоре: D2/Dy | [5 empty] | hд | м в. ст. | 0.073845 | 0.043456 | 0.088076 | 0.091699
Потери напора на пр. уч. расширителя | [5 empty] | h2 | м в. ст. | 0.0092062 | 0.0051494 | 0.0017049 | 0.00027747
Потери напора в конфузоре: D2/D3 | [5 empty] | hk2 | м в. ст. | 0.0045063 | 0.0025042 | 0.0027929 | 0.01065
Потери на фильтре | [5 empty] | hф | м в. ст. | 0 | 0 | 0 | 0
Суммарные потери напора | [5 empty] | h | м в. ст. | 0.18881 | 0.1077 | 0.13454 | 0.17754
[6 empty] | ХХХ-ХХ-АТС. ГР |  |  |  |  | Лист
2
Изм. | Кол. уч. | Лист | № док. | Подпись | Дата