## Лист1
Исходные данные для расчетов
|  | Отопление | [5 empty] | Qот = |  |  | 0.27 | Гкал/ч
|  | Вентиляция при Тнв = -11 гр.С | [5 empty] | Qвент = |  |  | 0 | Гкал/ч
|  | Вентиляция при Тнв = -26 гр.С | [5 empty] | Qвент = |  |  | 0 | Гкал/ч
|  | ГВСср | [5 empty] | Qгвс ср = |  |  | 0.11 | Гкал/ч
|  | ГВСmax | [5 empty] | Qmax = |  |  | 0.17 | Гкал/ч
|  | Температурный график | [5 empty] | Tгр =T1-T2 |  |  | 130 | 70
|  | Температура ГВС | [5 empty] | Tгвс = |  |  | 65 | град.С
|  | Температура холодной воды | [5 empty] | Tхв = |  |  | 5 | град.С
|  | Давление в прямом тр-де Т1 | [5 empty] | P1 = |  |  | 6 | кГс/см2
|  | Давление в обратном тр-де Т2 | [5 empty] | P2 = |  |  | 4 | кГс/см2
|  | Давление в подающем тр-де Т3 | [5 empty] | P3 = |  |  | 5.5 | кГс/см2
|  | Давление в циркуляционном тр-де Т4 | [5 empty] | P4 = |  |  | 3.8 | кГс/см2
|  | Допустимые потери | [7 empty] | Рпот = | 0.375 | кГс/см2
|  | Допустимые потери по одному тр-ду | [7 empty] | Рпот = | 0.1875 | кГс/см2
|  | Допустимые потери по одному тр-ду Т1,Т2 | [5 empty] | Рпот от |  |  | 0.09375 | кГс/см2
|  | Статическая высота системы | [5 empty] | Нот = |  |  | 33 | м
|  | Статическая высота верхнего прибора | [5 empty] | Нгвс = |  |  | 28.2 | м
|  | Потери Р в системе включая свободный излив | [5 empty] | Р = |  |  | 6.18 | м
|  | Потери давления в циркуляционном кольце | [5 empty] | Р = |  |  | 0.72 | м
|  | Допустимые потери по одному тр-ду Т3,Т4 | [5 empty] | Рпот гвс |  |  | 1.1981 | кГс/см2
|  | Наличие авт. регулирования | [8 empty] | 0.5 | Коэф. | примечание
|  | Наличие полотенцесушителей | [8 empty] | 0.3 | Коэф. | примечание
Расходы сетевой воды:
|  | Отопление | [5 empty] | Gот ном= |  |  | 4.5 | т/ч
|  | Общеобменная вентиляция при Тнв = -11 гр.С | [5 empty] | Gвент ном= |  |  | 0 | т/ч
|  | Вентиляция при Тнв = -26 гр.С | [5 empty] | Gвент ном= |  |  | 0 | т/ч
|  | ГВСср | [5 empty] | Gгвс ср= |  |  | 1.8333 | т/ч
|  | ГВСmax | [5 empty] | Gmax = |  |  | 2.8333 | т/ч
|  | ГВСц | [5 empty] | Gц = |  |  | 1.8333 | т/ч
[11 empty] | 1.3 | 60
[5 empty] | плотность сетевой воды в Т1 | [5 empty] | 935.0214
0.7
[5 empty] | плотность сетевой воды в Т2 | [5 empty] | 978.3406
0.6
[5 empty] | плотность сетевой воды в Т3 | [5 empty] | 984.1849
0.5
[5 empty] | плотность сетевой воды в Т4 | [5 empty] | 989.4877
Динамический диапазон измерения расходов сетевой воды:
|  | Отопление |  |  |  |  | Gот min = |  | 0.5 | Gот ном | 2.25 | т/ч | регулирование
[7 empty] | Gот max = 1,25Gот ном |  |  |  | 5.625 | т/ч
|  | Вентиляция |  |  |  |  | Gвент min = 0*Gвент ном |  |  |  | 0 | т/ч
[7 empty] | Gвент max(-11) = 1,25Gвент ном(-11) |  |  |  | 0 | т/ч
[7 empty] | Gвент max(-26) = 1,25Gвент ном(-26) |  |  |  | 0 | т/ч
[7 empty] | Gвент max=Gвент max(-26)+Gвент max(-11) |  |  |  | 0 | т/ч
|  | ГВС |  |  |  |  | Gгвс min = |  | 0.3 | Gгвс ср | 0.55 | т/ч | полотенцесушители
[7 empty] | Gгвс max |  |  |  | 2.8333 | т/ч
Система теплоснабжения 2-х трубная
Схема присоединения системы отопления и вентиляции
- непосредственная с элеватором-смесителем
Схема присоединения системы ГВС - открытая (циркуляционная)
Согласовано |  | Наименование тр-да |  |  | Расчет диапазонов измеряемых расходов | [5 empty] | т/ч | м3/ч
|  | Прямой тр-д |  |  | Gпр min = Gот min + Gвент min + 0,5Gцирк.гвс + Gгвс min = | [5 empty] | 3.7167 | 3.975
[5 empty] | Gпр max = Gот max + Gвент max +Gгвс max = | [5 empty] | 9.5917 | 10.2582
|  | Обратный тр-д |  |  | Gобр min = Gот min + Gвент min+Gц гвс min = | [5 empty] | 2.3417 | 2.3935
[5 empty] | Gобр max = Gот max + Gвент max+Gц гвс max = | [5 empty] | 7.4583 | 7.6235
|  | Под. тр-д ГВС (зима) |  |  | Gпод гвс min = Gгвс min + 0,5Gц = | [5 empty] | 1.4667 | 1.4902
[5 empty] | Gпод гвс max = Gгвс max*(1+K) = | [5 empty] | 3.9667 | 4.0304
[5 empty] | где К = f (Gгвс max/Gц) = | [5 empty] | 0.4
[5 empty] | при f = | [5 empty] | 1.5455
|  | Цирк. тр-д ГВС |  |  | Gц гвс min = 0,05Gц = | [5 empty] | 0.091667 | 0.092641
[5 empty] | Gц гвс max = Gц = | [5 empty] | 1.8333 | 1.8528
|  | Под. тр-д ГВС (лето) |  |  | Gгвс min = 0,04Gгвс max = | [5 empty] | 0.11333 | 0.11515
[5 empty] | Gгвс max = Gmax = | [5 empty] | 2.8333 | 2.8789
Результаты расчетов диапазонов измеряемых расходов с учетом нормативных утечек
|  | Трубопровод |  | Массовый расход [т/ч] |  |  |  | Объемный расход [м3/ч] |  |  | Gmin (4% от Gmax)
|  |  |  | min |  | max |  | min | max |  | м3/ч
|  | Т1 |  | 3.7167 |  | 9.5917 |  | 3.975 | 10.2723 |  | 0.3622
|  | Т2 |  | 2.3417 |  | 7.4583 |  | 2.3935 | 7.6235 |  | 0.18399
|  | Т3 (зима) |  | 1.4667 |  | 3.9667 |  | 1.4902 | 4.033 |  | 0.16122
|  | Т3 (лето) |  | 0.11333 |  | 2.8333 |  | 0.11515 | 2.8789 |  | 0.11515
| Взам. инв. № | Т4 |  | 0.091667 |  | 1.8333 |  | 0.092641 | 1.8528 |  | 0.074112
|  | Т ут.от |  |  |  | 0.013163 |  |  | 0.014077 |  | 0.00056309
|  | Т ут.гвс |  |  |  | 0.00255 |  |  | 0.002591 |  | 0.00010364
Диаметры расходомеров и скорости потоков
|  | 0.01 |  | 0.02 |  | 0.032 |  | 0.04 | 0.05 | 0.02 | 0.065 | 0.08
|  | 36.3309 |  | 9.0827 |  | 3.5479 |  | 2.2707 | 1.4532 | 0.14255 | 0.8599 | 0.56767
|  | 26.9624 |  | 6.7406 |  | 2.6331 |  | 1.6852 | 1.0785 | 0.0020044 | 0.63816 | 0.42129
|  | 14.2638 |  | 3.566 |  | 1.393 |  | 0.89149 | 0.57055 | 6.5245 | 0.33761 | 0.22287
|  | 6.553 |  | 1.6382 |  | 0.63994 |  | 0.40956 | 0.26212 | 4.6783e-09 | 0.1551 | 0.10239
Подп. и дата
ХХХ-ХХ-АТС. РР
ТСЖ «Улыбка» г. Иваново, ул. Петрова, д. 1
|  | Изм. | Кол. уч. | Лист | № док. | Подп. | Дата
| Инв. № подл. | Разработал |  | Ф.И.О. |  |  | ХХ.ХХ | Узел коммерческого учета тепловой энергии |  | Стадия | Лист | Листов
|  | Проверил |  | Ф.И.О. |  |  | ХХ.ХХ |  |  | Р | 1
|  | Т. Контроль |  | Ф.И.О. |  |  | ХХ.ХХ
Расчет диапазонов измеряемых расходов
|  | Н. Контроль |  | Ф.И.О. |  |  | ХХ.ХХ
|  | Утвердил |  | Ф.И.О. |  |  | ХХ.ХХ
Note on P8: Зависимая схема присоединения - 70 Гр С Неазависимая схема присоединения - 75 Гр С
Note on O23: При наличии автоматического регулирования - 0,15 Без автоматического регулирования - 0,5
Note on O24: При наличии наружных сетей ГВС от ЦТП: с изолированными стояками без полотенцесушителей - 0,15 с полотенцесушителями - 0,25 с неизолированными стояками без полотенцесушителей - 0,25 с полотенцесушителями - 0,35 Без наружных сетей ГВС у потребителя: с изолированными стояками без полотенцесушителей - 0,1 с полотенцесушителями - 0,2 с неизолированными стояками без полотенцесушителей - 0,2 с полотенцесушителями - 0,3