## Лист2
Расчет гидравлических потерь напора
на узлах установки расходомеров фирмы ВЗЛЕТ
(Расчеты выполняются на основании документа "Методика гидравлического расчета
конфузорно-диффузорных переходов. ВИСИ, Санкт-Петербург, 1996г.
Методика расчета согласована со службой Энергосбыта ГП "ТЭК СПб".
Протокол технического совещания от 11.10.2001 г.)
Наименование |  |  |  |  | Обозна- | Размер- |  | Трубопроводы
[5 empty] | чение | ность | 1 - й | 2 - й | 3 - й | 4 - й
Исходные параметры
Диаметр трубопровода перед конфузором |  |  |  |  | D1 | мм | 25
Диаметр трубопровода после диффузора |  |  |  |  | D2 | мм | 25
Диаметр сужения |  |  |  |  | Dy | мм | 15
Длина сужения |  |  |  |  | L | мм | 277
Длина конфузора |  |  |  |  | L2 | мм | 30
Длина диффузора |  |  |  |  | L3 | мм | 30
Расчет тангенса угла a1 |  |  |  |  | tga1 |  | 0.25
Расчет тангенса угла a2 |  |  |  |  | tga2 |  | 0.25
Расчет арктангенса угла a1 |  |  |  |  | Arctga1 |  | 0.24498
Расчет арктангенса угла a2 |  |  |  |  | Arctga2 |  | 0.24498
Угол a1 |  |  |  |  | a1 |  | 14.0362
Угол a2 |  |  |  |  | a2 |  | 14.0362
Округление угла a1 |  |  |  |  | a1 |  | 14.04
Округление угла a2 |  |  |  |  | a2 |  | 14.04
Массовый расход воды |  |  |  |  | G | т/ч | 0.788
Температура воды |  |  |  |  | t | град | 70
Рабочее (избыточное) давление воды |  |  |  |  | P | кГ/cм2 | 4
Эквивалентная шероховатость трубопр. |  |  |  |  | d | мм | 0.5
Гидравлическое сопротивление фильтра |  |  |  |  | S | м/(м3/ч)2 | 0 |  | 0
Расчетные параметры
Угол раскрытия конфузора |  |  |  |  | a1 | град | 28.08
Угол раскрытия диффузора |  |  |  |  | a2 | град | 28.08
Объемный расход воды |  |  |  |  | Q | м3/ч | 0.80545
Скорость воды в сужении |  |  |  |  | v | м/с | 1.2661
Плотность воды |  |  |  |  | r | кг/м3 | 978.3406
Кинематическая вязкость воды |  |  |  |  | n | м2/с | 4.0073e-07
Число Рейнолдса |  |  |  |  | Re |  | 47391.5894
Коэффициент гидравлического трения |  |  |  |  | l |  | 0.047499
Коэффициент сопротивления конфузора |  |  |  |  | xk |  | 0.058755
Коффициент нерав. поля скоростей |  |  |  |  | kд |  | 1.7468
Коэффициент сопротивления расширения |  |  |  |  | xрасш |  | 0.40489
Коэффициент сопротивления трения |  |  |  |  | xтр |  | 0.021302
Потери напора в конфузоре |  |  |  |  | hk | м в. ст. | 0.0048003
Потери напора на прямом участке |  |  |  |  | hl | м в. ст. | 0.054954
Потери напора на диффузоре |  |  |  |  | hд | м в. ст. | 0.03482
Потери напора на фильтре |  |  |  |  | hф | м в. ст. | 0
Суммарные потери напора |  |  |  |  | h | м в. ст. | 0.094575
|  |  |  | 0.02663 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
ХХХ-ХХ-АТС.ГР2
ТСЖ «Улыбка» г. Иваново, ул. Петрова, д. 7
Изм. | Кол. уч. | Лист | № док. | Подпись | Дата
Разработал |  | Ф.И.О. |  |  | ХХ.ХХ | Узел коммерческого учета тепловой энергии |  | Стадия | Лист | Листов
Проверил |  | Ф.И.О. |  |  | ХХ.ХХ |  |  | Р | 1
Т. контр. |  | Ф.И.О. |  |  | ХХ.ХХ
Гидравлический расчет потерь напора в трубопроводе подпитки
Н. контр. |  | Ф.И.О. |  |  | ХХ.ХХ
Утвердил |  | Ф.И.О. |  |  | ХХ.ХХ