## Лист1
Исходные данные для расчетов
|  | Отопление | [5 empty] | Qот = |  |  | 0.38 | Гкал/ч
|  | Вентиляция при Тнв = -11 гр.С | [5 empty] | Qвент = |  |  | 0 | Гкал/ч
|  | Вентиляция при Тнв = -26 гр.С | [5 empty] | Qвент = |  |  | 0 | Гкал/ч
|  | ГВС | [5 empty] | Qгвс = |  |  | 0.18 | Гкал/ч
|  | Температурный график | [5 empty] | Tгр =T1-T2 = |  |  | 130 | 70
|  | Температура ГВС | [5 empty] | Tгвс = |  |  | 0 | град.С
|  | Температура холодной воды | [5 empty] | Tхв = |  |  | 5 | град.С
|  | Давление в прямом тр-де | [5 empty] | P1 = |  |  | 6 | кГс/см2
|  | Давление в обратном тр-де | [5 empty] | P2 = |  |  | 4 | кГс/см2
|  | Давление ГВС | [5 empty] | Pгвс = |  |  | 0 | кГс/см2
|  | Допустимые потери | [5 empty] | Рпот = |  |  | 0.19 | кГс/см2
|  | Допустимые потери по одному тр-ду Т1,Т2 | [5 empty] | Рпот от |  |  | 0.095 | кГс/см2
|  | Статическая высота системы отопления | [5 empty] | Нот = |  |  | 33 | м
|  | Потери Р в системе включая св. излив | [5 empty] | Ргвс = |  |  | 0 | м
|  | Статическая высота верхнего прибора ГВС | [5 empty] | Нгвс = |  |  | 0 | м
|  | Допустимые потери по одному тр-ду Т3 | [5 empty] | Рпот |  |  | 0 | кГс/см2
|  | Наличие авт. регулирования | [8 empty] | 0.15 |  | см. примечание
[11 empty] | 1.3 | -5
|  | плотность сетевой воды в Т1 | [8 empty] | 935.0214
0.7
|  | плотность сетевой воды в Т2 | [8 empty] | 978.3406
-0.05
|  | плотность сетевой воды в Т3 | [8 empty] | 1013.0855
Расчетные расходы сетевой воды:
|  | Отопление | [5 empty] | Gот ном = |  |  | 6.3333 | т/ч
|  | Вентиляция при Тнв = -11 гр.С | [5 empty] | Gвент ном = |  |  | 0 | т/ч
|  | Вентиляция при Тнв = -26 гр.С | [5 empty] | Gвент ном = |  |  | 0 | т/ч
|  | ГВС | [5 empty] | Gгвс = |  |  | 3 | т/ч
Динамический диапазон измерения расходов сетевой воды:
|  | Отопление |  |  |  | Gот min = |  |  | 0.15 | Gот ном | 0.95 | т/ч | авторегулирование
[6 empty] | Gот max = 1,25Gот ном = |  |  |  |  | 7.9167 | т/ч
|  | Вентиляция |  |  |  | Gвент min = 0*Gвент ном = |  |  |  |  | 0 | т/ч
[6 empty] | Gвент max(-11) = 1,25Gвент ном(-11) = |  |  |  |  | 0 | т/ч
[6 empty] | Gвент max(-26) = 1,25Gвент ном(-26) = |  |  |  |  | 0 | т/ч
[6 empty] | Gвент max=Gвент max(-26)+Gвент max(-11) |  |  |  |  | 0 | т/ч
|  | ГВС |  |  |  | Gгвс min = |  |  | 0.04 | Gгвс | 0.12 | т/ч | полотенцесушила
[6 empty] | Gгвс max = |  |  |  |  | 3 | т/ч
Система теплоснабжения 2-х трубная закрытая
Схема присоединения системы отопления - независимая, через теплообменный аппарат
Система ГВС - закрытая, через теплообменный аппарат
|  | Наименование тр-да |  |  |  | Расчет диапазонов измеряемых расходов |  |  |  |  | т/ч | м3/ч
|  | прямой трубопровод |  |  |  | Gпр min=Gот min + Gвент min + Gгвс min |  |  |  |  | 1.07 | 1.1444
[6 empty] | Gпр max=Gот max + Gвент max + Gгвс max |  |  |  |  | 10.9167 | 11.6753
|  | обратный трубопровод |  |  |  | Gобр min=Gот min + Gвент min |  |  |  |  | 1.07 | 1.0937
Согласовано | [5 empty] | Gобр max=Gот max + Gвент max |  |  |  |  | 10.9167 | 11.1583
Результаты расчетов диапазонов измеряемых расходов с учетом нормативных утечек
|  | Трубопровод |  | Массовый расход [т/ч] |  |  |  | Объемный расход [м3/ч] |  |  | Gmin (4% от Gmax)
|  |  |  | min |  | max |  | min | max |  | м3/ч
|  | Т1 |  | 1.07 |  | 10.9167 |  | 1.1444 | 11.6951 |  | 0.39928
|  | Т2 |  | 1.07 |  | 10.9167 |  | 1.0937 | 11.1583 |  | 0.25894
|  | Т ут.от |  |  |  | 0.018525 |  |  | 0.019812 |  | 0.0007925
|  | Т ут.гвс |  |  |  | 0.0027 |  |  | 0.0026651 |  | 0.00010661
Взам. инв. №
Подп. и дата
ХХХ-ХХ-АТС. РР1
ТСЖ «Улыбка» г. Иваново, ул. Петрова, д. 7
|  | Изм. | Кол. уч. | Лист | № док. | Подп. | Дата
| Инв. № подл. | Разработал |  | Ф.И.О. |  |  | ХХ.ХХ | Узел коммерческого учета тепловой энергии |  | Стадия | Лист | Листов
|  | Проверил |  | Ф.И.О. |  |  | ХХ.ХХ |  |  | Р | 1
|  | Т. Контроль |  | Ф.И.О. |  |  | ХХ.ХХ
Расчет диапазонов измеряемых расходов в отопительный период
|  | Н. Контроль |  | Ф.И.О. |  |  | ХХ.ХХ
|  | Утвердил |  | Ф.И.О. |  |  | ХХ.ХХ
Note on P7: Зависимая схема присоединения - 70 Гр С Неазависимая схема присоединения - 75 Гр С
Note on O19: При наличии автоматического регулирования - 0,15 Без автоматического регулирования - 0,5