| СОГЛАСОВАНО. ТСЖ "Улыбка". __________________________. « »______________ 20__ г.. Абонент: ТСЖ «Улыбка» Адрес объекта: г. Иваново, ул. Петрова, д. 6 Договор на пользование тепловой энергии в горячей воде: №ХХ от ХХ.ХХ.ХХХХ г. ТУ: №ХХ/ХХ от ХХ.ХХ.ХХХХ г. Договорные нагрузки и параметры: Наименование; Значение. Отопительный период; Межотопительный период. на нужды отопления; 0,270; Гкал/ч; -; Гкал/ч. 10,800; т/ч; -; т/ч. на нужды ГВС; 0,110; Гкал/ч; 0,110; Гкал/ч. 1,833; т/ч; 1,833; т/ч. температура в подающем трубопроводе системы отопления; 95; °С; -; °С. температура в обратном трубопроводе системы отопления; 70; °С; -; °С. температура в трубопроводе ГВС; 65; °С; 65; °С. давление в подающем трубопроводе системы отопления; 6,0; кГс/см2; -; кГс/см2. давление в обратном трубопроводе системы отопления; 4,0; кГс/см2; -; кГс/см2. давление в трубопроводе ГВС; 3,0; кГс/см2; 3,0; кГс/см2. автореверс; откл. |
| --- |
| Состав теплосчетчика-регистратора «Взлет ТСР-М» исп. ТСР-026М мод. ТСР-02 Наименование прибора; Диапазон измерения; Класс точности. Тепловычислитель «Взлет ТСРВ» исп. ТСРВ-026М - 1 шт.. Преобразователь расхода "Взлет ЭР" мод. Лайт М исп. ЭР440/40 ФВ, Kp= 12,500 имп/м3 - 2 шт.; настройка 0,181-22,640* м3/ч; 2%. Преобразователь расхода "Взлет ЭР" мод. Лайт М исп. ЭР440/25 ФВ, Kp= 32,000 имп/м3 - 1 шт.; настройка 0,071-8,845* м3/ч; 2%. Термопреобразователь сопротивления «Взлет ТПС», Pt500/0,00385 – 1 к-т; 3 ... 180°C; 1. Термопреобразователь сопротивления «Взлет ТПС», Pt500/0,00385 – 1 шт; 0 ... 180°C; А. Преобразователь давления Корунд-ДИ-001 (4 - 20 мА) - 2 шт.; 0,00-1,60 МПа; 0.5%. Преобразователь давления Корунд-ДИ-001 (4 - 20 мА) - 1 шт.; 0,00-1,00 МПа; 0.5%. |
|  |  |  |  |  | XXX-XX-АТС.БД |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ТСЖ «Улыбка» г. Иваново, ул. Петрова, д. 6 |  |  |  |
| Изм | Лист | № докум. | Подпись | Дата |  |  |  |  |
| Разработал |  | Ф.И.О. |  | XX.XX | Узел коммерческого учета тепловой энергии | Стадия | Лист | Листов |
| Проверил |  | Ф.И.О. |  | XX.XX |  | Р | 1.1 | 13 |
| Т. контр. |  | Ф.И.О. |  | XX.XX |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Настроечная база данных тепловычислителя |  |  |  |
| Н. Контр. |  | Ф.И.О. |  | XX.XX |  |  |  |  |
| Утвердил |  | Ф.И.О. |  | XX.XX |  |  |  |  |

| Аппаратная настройка |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | SK1: переключатель 1 в положении Off | Пассивный |  |  | Режим работы импульсного входа тепловычислителя для расходомера на подающем трубопроводе (SK1 расположен на коммутационной плате) |
| - | SK1: переключатель 2 в положении Off | Пассивный |  |  | Режим работы импульсного входа тепловычислителя для расходомера на обратном трубопроводе (SK1 расположен на коммутационной плате) |
| - | SK1: переключатель 3 в положении Off | Пассивный |  |  | Режим работы импульсного входа тепловычислителя для расходомера на трубопроводе ГВС (SK1 расположен на коммутационной плате) |
| Общая настройка параметров вычислителя |  |  |  |  |  |
| 0 | режим | работа |  | - | Эксплуатационный режим работы. Контактная пара J1,J2- разомкнута, (расположена на блоке вычислителя) |
| 1 | Cкорость | 4800 |  | Бод | Скорость обмена информации |
| 2 | Откл.пит. | 600 |  | Сек | Время прерывания питания |
| 3 | Анализ НС | 1 |  | Мин | Период анализа НС при внешнем питании |
| 4 | Опрос ДТ | 1 |  | Мин | Период опроса датчиков при внешнем питании |
| 5 | Анализ НС (Акк.) | 1 |  | Мин | Период анализа НС при питании от аккумулятора |
| 6 | Опрос ДТ (Акк.) | 1 |  | Мин | Период опроса датчиков при питании от аккумулятора |
| 7 | Схема потребления зима | Пользов. |  | - | Схема потребления теплосистемы. Расчётные формулы для тепловой системы - ТС в зимнем режиме: Wтс = M1x(h1 – hхв) – M2x(h2 – hхв) - тепловая энергия, потреблённая на нужды отопления, Гкал; Wгв = M3x(h3 – hхв) - тепловая энергия, потреблённая на нужды ГВС, Гкал; |
| 8 | Схема потребления лето | Пользов. |  | - | Схема потребления теплосистемы. Расчётные формулы для тепловой системы - ТС в летнем режиме: Wгв = M3x(h3 – hхв) - тепловая энергия, потреблённая на нужды ГВС, Гкал; |
| 9 | Едог | 0,380 |  | Гкал/ч | Значение величины договорной нагрузки для теплосистемы в зимнем режиме (отопление и ГВС) |
| 13 | Егв.д (Зима) | 0,110 |  | Гкал/ч | Значение величины договорной нагрузки для теплосистемы в зимнем режиме (ГВС) |
| 14 | Егв.д (Лето) | 0,110 |  | Гкал/ч | Значение величины договорной нагрузки для теплосистемы в летнем режиме (ГВС) |
| 17 | Учет ХВ(Зима) | Вкл. |  | - | Использование в расчётах значений холодной воды |
| 18 | Учет ХВ(Лето) | Вкл. |  | - | Использование в расчётах значений холодной воды |
| 19 | Кпр (Зима) | 1,031 |  | - | Коэффициент превышения расхода по ТС |
| 21 | ∆tтс (Зима) | 3,00 |  | ºС | Разность температур в теплосистеме |
| 23 | Знач.tхв | Договорное |  | - | Источник данных по температуре холодной воды |
| 24 | Зима/лето хв | Вкл. |  | - | Переход зима/лето используемого датчика хв |
| 25 | tхв лето | 5,00 |  | ºС | Значение хв. в источнике ХВС летом |
| 26 | tхв зима | 5,00 |  | ºС | Значение хв. в источнике ХВС зимой |
| 27 | Знач.Pхв | Договорное |  | - | Источник данных по давлению холодной воды |
| 28 | Рхв | 0,100 |  | МПа | Значение давления хв |
| 29 | Автореверс | Откл. |  | - | Использование автореверса |
| Описание нештатных ситуаций (НС) и реакций тепловычислителя (Зима) |  |  |  |  |  |
| 31 | НС 0 | Нет питания |  | - | Условие нештатной ситуации №0 (нет питания) |
| 32 | Реак. на НС0 | Останов ТС |  | - | Реакция на нештатную ситуацию №0 (Прекращение работы ТС) |
| 33 | НС 1 | Q1>Q1вн |  | - | Условие нештатной ситуации №1 (расход в подающем трубопроводе больше верхнего предела диапазона измерений расхода) |
| 34 | Реак. на НС1 | Расчет ТСдог |  | Гкал | Реакция на нештатную ситуацию №1 (Wтс=Wтс.дог.) |
| 35 | НС 2 | Q1отс<Q1<Q1нн |  | - | Условие нештатной ситуации №2 (расход в подающем трубопроводе меньше нижнего предела диапазона измерений расхода, но выше отсечки по измерению расхода) |
| 36 | Реак на НС 2 | Q1=Q1нн |  | м³/ч | Реакция на нештатную ситуацию №2 (Приравнивание расхода к нижнему пределу диапазона измерений) |
| 37 | НС 3 | Q1<Q1отс |  | - | Условие нештатной ситуации №3 (расход в подающем трубопроводе меньше отсечки по измерению расхода) |
| 38 | Реак. на НС 3 | Q1=0 |  | м³/ч | Реакция на нештатную ситуацию №3 (Приравнивание расхода к нулю) |
| 39 | НС 4 | Отказ ПР1 |  | - | Условие нештатной ситуации №4 (отказ преобразователя расхода в подающем трубопроводе) |
| 40 | Реак. на НС 4 | Расчет ТСдог |  | Гкал | Реакция на нештатную ситуацию №4 (Wтс=Wтс.дог.) |
| 41 | НС 5 | T1<t1ну; t1>t1ву |  | - | Условие нештатной ситуации №5 (Температура в подающем трубопроводе выходит за пределы уставки по температуре) |
| 42 | Реак. на НС 5 | Регистрация НС |  | - | Реакция на нештатную ситуацию №5 (Регистрация НС) |
| 43 | НС 6 | Р1<Р1нн; Р1>Р1вн |  | - | Условие нештатной ситуации №6 (Давление в подающем трубопроводе выходит за пределы диапазона измерений) |
| 44 | Реак. на НС 6 | Регистрация НС |  | - | Реакция на нештатную ситуацию №6 (Регистрация НС) |
| 45 | НС 7 | Q2>Q2вн |  | - | Условие нештатной ситуации №7 (расход в обратном трубопроводе больше верхнего предела диапазона измерений расхода) |
| 46 | Реак. на НС 7 | Q2=0 |  | м³/ч | Реакция на нештатную ситуацию №7 (Приравнивание расхода к нулю) |
| 47 | НС 8 | Q2отс<Q2<Q2нн |  | - | Условие нештатной ситуации №8 (расход в обратном трубопроводе меньше нижнего предела диапазона измерений расхода, но выше отсечки по измерению расхода) |
| 48 | Реак. на НС 8 | Q2= Q2нн |  | м³/ч | Реакция на нештатную ситуацию №8 (Приравнивание расхода к нижнему пределу диапазона измерений) |
| 49 | НС 9 | Q2<Q2отс |  | - | Условие нештатной ситуации №9 (расход в обратном трубопроводе меньше отсечки по измерению расхода) |
| 50 | Реак. на НС 9 | Q2=0 |  | м³/ч | Реакция на нештатную ситуацию №9 (Приравнивание расхода к нулю) |
| 51 | НС 10 | Отказ ПР2 |  | - | Условие нештатной ситуации №10 (отказ преобразователя расхода в обратном трубопроводе) |
| 52 | Реак. на НС 10 | Расчет ТСдог |  | Гкал | Реакция на нештатную ситуацию №10 (Wтс=Wтс.дог.) |
| 53 | НС 11 | t2<t2ну; t2>t2ву |  | - | Условие нештатной ситуации №11 (Температура в обратном трубопроводе выходит за пределы уставки по температуре) |
| 54 | Реак. на НС 11 | Регистрация НС |  | - | Реакция на нештатную ситуацию №11 (Регистрация НС) |
| 55 | НС 12 | Р2<Р2нн; Р2>Р2вн |  | - | Условие нештатной ситуации №12 (Давление в обратном трубопроводе выходит за пределы диапазона измерений) |
| 56 | Реак. на НС 12 | Регистрация НС |  | - | Реакция на нештатную ситуацию №12 (Регистрация НС) |
| 57 | НС 13 | Q3>Q3вн |  | - | Условие нештатной ситуации №13 (расход в трубопроводе ГВС больше верхнего предела диапазона измерений расхода) |
| 58 | Реак. на НС13 | Расчет ТСдог |  | Гкал | Реакция на нештатную ситуацию №13 (Wтс=Wтс.дог.) |
| 59 | НС 14 | Q3отс<Q3<Q3нн |  | - | Условие нештатной ситуации №14 (расход в трубопроводе ГВС меньше нижнего предела диапазона измерений расхода, но выше отсечки по измерению расхода) |
| 60 | Реак на НС 14 | Q3=Q3нн |  | м³/ч | Реакция на нештатную ситуацию №14 (Приравнивание расхода к нижнему пределу диапазона измерений) |
| 61 | НС 15 | Q3<Q3отс |  | - | Условие нештатной ситуации №15 (расход в трубопроводе ГВС меньше отсечки по измерению расхода) |
| 62 | Реак. на НС 15 | Q3=0 |  | м³/ч | Реакция на нештатную ситуацию №15 (Приравнивание расхода к нулю) |
| 63 | НС 16 | Отказ ПР3 |  | - | Условие нештатной ситуации №16 (отказ преобразователя расхода в трубопроводе ГВС) |
| 64 | Реак. на НС 16 | Расчет ТСдог |  | Гкал | Реакция на нештатную ситуацию №16 (Wтс=Wтс.дог.) |
| 65 | НС 17 | t3<t3ну; t3>t3ву |  | - | Условие нештатной ситуации №17 (Температура в трубопроводе ГВС выходит за пределы уставки по температуре) |
| 66 | Реак. на НС 17 | Регистрация НС |  | - | Реакция на нештатную ситуацию №17 (Регистрация НС) |
| 67 | НС 18 | Р3<Р3нн; Р3>Р3вн |  | - | Условие нештатной ситуации №18 (Давление в трубопроводе ГВС выходит за пределы диапазона измерений) |
| 68 | Реак. на НС 18 | Регистрация НС |  | - | Реакция на нештатную ситуацию №18 (Регистрация НС) |
| 81 | НС 25 | G2>Kпр∙G1 |  | - | Условие нештатной ситуации №25 (Величина массового расхода обратного трубопровода превышает значение подающего трубопровода) |
| 82 | Реак. на НС 25 | Регистрация НС |  | - | Реакция на нештатную ситуацию №25 (Регистрация НС) |
| 83 | НС 26 | t1-t2<∆tтс |  | - | Условие нештатной ситуации №26 (недопустимая разность температур между подающим и обратным трубопроводами) |
| 84 | Реак. на НС 26 | Регистрация НС |  | - | Реакция на нештатную ситуацию №26 (Регистрация НС) |
| 85 | НС 27 | G1<G2<Kпр·G1 |  | - | Условие нештатной ситуации №27 (зона допустимой метрологической погрешности преобразователей расхода между подающим и обратным трубопроводами) |
| 86 | Реак. на НС 27 | Регистрация НС |  | - | Реакция на нештатную ситуацию №27 (Регистрация НС) |
| Описание нештатных ситуаций (НС) и реакций тепловычислителя (Лето) |  |  |  |  |  |
| 95 | НС 0 |  | Нет питания | - | Условие нештатной ситуации №0 (нет питания) |
| 96 | Реак. на НС0 |  | Останов ТС | - | Реакция на нештатную ситуацию №0(Прекращение работы ТС) |
| 121 | НС 13 |  | Q3>Q3вн | - | Условие нештатной ситуации №13 (расход в трубопроводе ГВС больше верхнего предела диапазона измерений расхода) |
| 122 | Реак. на НС13 |  | Расчет ТСдог | Гкал | Реакция на нештатную ситуацию №13 (Wтс=Wтс.дог.) |
| 123 | НС 14 |  | Q3отс<Q3<Q3нн | - | Условие нештатной ситуации №14 (расход в трубопроводе ГВС меньше нижнего предела диапазона измерений расхода, но выше отсечки по измерению расхода) |
| 124 | Реак на НС 14 |  | Q3=Q3нн | м³/ч | Реакция на нештатную ситуацию №14 (Приравнивание расхода к нижнему пределу диапазона измерений) |
| 125 | НС 15 |  | Q3<Q3отс | - | Условие нештатной ситуации №15 (расход в трубопроводе ГВС меньше отсечки по измерению расхода) |
| 126 | Реак. на НС 15 |  | Q3=0 | м³/ч | Реакция на нештатную ситуацию №15 (Приравнивание расхода к нулю) |
| 127 | НС 16 |  | Отказ ПР3 | - | Условие нештатной ситуации №16 (отказ преобразователя расхода в трубопроводе ГВС) |
| 128 | Реак. на НС 16 |  | Расчет ТСдог | Гкал | Реакция на нештатную ситуацию №16 (Wтс=Wтс.дог.) |
| 129 | НС 17 |  | T3<t3ну; t3>t3ву | - | Условие нештатной ситуации №17 (Температура в трубопроводе ГВС выходит за пределы уставки по температуре) |
| 130 | Реак. на НС 17 |  | Регистрация НС | - | Реакция на нештатную ситуацию №17 (Регистрация НС) |
| 131 | НС 18 |  | Р3<Р3нн; Р3>Р3вн | - | Условие нештатной ситуации №18 (Давление в трубопроводе ГВС выходит за пределы диапазона измерений) |
| 132 | Реак. на НС 18 |  | Регистрация НС | - | Реакция на нештатную ситуацию №18 (Регистрация НС) |
| Описание настроек трубопроводов (Зима) |  |  |  |  |  |
| 159 | Учёт ХВ ТР1 | Вкл. |  | - | Учёт холодной воды подающего трубопровода (для расчёта теплосистемы) |
| 160 | Д-к ПТ ТР1 | ПТ1 |  | - | Использование датчика температуры для подающего трубопровода |
| 161 | tдог ТР1 | 95,00 |  | ºС | Договорное значение температуры подающего трубопровода |
| 162 | tну ТР1 | 3,00 |  | ºС | Нижняя уставка по температуре подающего трубопровода |
| 163 | tву ТР1 | 110,00 |  | ºС | Верхняя уставка по температуре подающего трубопровода |
| 164 | Д-к ПР ТР1 | ПР1 |  | - | Использование преобразователя расхода для подающего трубопровода |
| 168 | Д-к ПД ТР1 | ПД1 |  | - | Использование датчика давления для подающего трубопровода |
| 169 | Рдог ТР1 | 0,600 |  | МПа | Договорное значение давления подающего трубопровода |
| 172 | Учёт ХВ ТР2 | Вкл. |  | - | Учёт холодной воды трубопровода циркуляции ГВС (для расчёта теплосистемы) |
| 173 | Д-к ПТ ТР2 | ПТ2 |  | - | Использование датчика температуры для обратного трубопровода |
| 174 | tдог ТР2 | 70,00 |  | ºС | Договорное значение температуры обратного трубопровода |
| 175 | tну ТР2 | 3,00 |  | ºС | Нижняя уставка по температуре обратного трубопровода |
| 176 | tву ТР2 | 75,00 |  | ºС | Верхняя уставка по температуре обратного трубопровода |
| 177 | Д-к ПР ТР2 | ПР2 |  | - | Использование преобразователя расхода для обратного трубопровода |
| 181 | Д-к ПД ТР2 | ПД2 |  | - | Использование датчика давления для обратного трубопровода |
| 182 | Рдог ТР2 | 0,400 |  | МПа | Договорное значение давления для обратного трубопровода |
| 185 | Учёт ХВ ТР3 | Вкл. |  | - | Учёт холодной воды трубопровода ГВС (для расчёта теплосистемы) |
| 186 | Д-к ПТ ТР3 | ПТ3 |  | - | Использование датчика температуры для трубопровода ГВС |
| 187 | tдог ТР3 | 65,00 |  | ºС | Договорное значение температуры трубопровода ГВС |
| 188 | tну ТР3 | 3,00 |  | ºС | Нижняя уставка по температуре трубопровода ГВС |
| 189 | tву ТР3 | 70,00 |  | ºС | Верхняя уставка по температуре трубопровода ГВС |
| 190 | Д-к ПР ТР3 | ПР3 |  | - | Использование преобразователя расхода для трубопровода ГВС |
| 194 | Д-к ПД ТР3 | ПД3 |  | - | Использование датчика давления для трубопровода ГВС |
| 195 | Рдог ТР3 | 0,300 |  | МПа | Договорное значение давления трубопровода ГВС |
| Описание настроек трубопроводов (Лето) |  |  |  |  |  |
| 237 | Учёт ХВ ТР3 | Вкл. |  | - | Учёт холодной воды трубопровода ГВС (для расчёта теплосистемы) |
| 238 | Д-к ПТ ТР3 | ПТ3 |  | - | Использование датчика температуры для трубопровода ГВС |
| 239 | tдог ТР3 | 65,00 |  | ºС | Договорное значение температуры трубопровода ГВС |
| 240 | tну ТР3 | 3,00 |  | ºС | Нижняя уставка по температуре трубопровода ГВС |
| 241 | tву ТР3 | 70,00 |  | ºС | Верхняя уставка по температуре трубопровода ГВС |
| 242 | Д-к ПР ТР3 | ПР3 |  | - | Использование преобразователя расхода для трубопровода ГВС |
| 246 | Д-к ПД ТР3 | ПД3 |  | - | Использование датчика давления для трубопровода ГВС |
| 247 | Рдог ТР3 | 0,400 |  | МПа | Договорное значение давления трубопровода ГВС |
| Описание настроек датчиков |  |  |  |  |  |
| 263 | Тип НСХ ПТ1 | Pt500/0,00385 |  | - | Тип датчика температуры для подающего трубопровода |
| 264 | Тип НСХ ПТ2 | Pt500/0,00385 |  | - | Тип датчика температуры для обратного трубопровода |
| 265 | Тип НСХ ПТ3 | Pt500/0,00385 |  | - | Тип датчика температуры для трубопровода ГВС |
| 268 | КР ПР1 | 12,500 |  | Имп/л | Константа импульсного входа по подающему трубопроводу |
| 269 | Qвн ПР1 | 22,640* |  | м³/ч | Верхний предел диапазона измерений объёмного расхода в подающем трубопроводе |
| 270 | Qнн ПР1 | 0,181 |  | м³/ч | Нижний предел диапазона измерений объёмного расхода в подающем трубопроводе |
| 271 | Qотс ПР1 | 0,045 |  | м³/ч | Отсечка по измерению расхода для расходомера подающего трубопровода |
| 272 | КР ПР2 | 12,500 |  | Имп/л | Константа импульсного входа по обратному трубопроводу |
| 273 | Qвн ПР2 | 22,640* |  | м³/ч | Верхний предел диапазона измерений объёмного расхода в обратном трубопроводе |
| 274 | Qнн ПР2 | 0,181 |  | м³/ч | Нижний предел диапазона измерений объёмного расхода обратном трубопроводе |
| 275 | Qотс ПР2 | 0,045 |  | м³/ч | Отсечка по измерению расхода для расходомера обратного трубопровода |
| 276 | КР ПР3 | 32,000 |  | Имп/л | Константа импульсного входа по трубопроводу ГВС |
| 277 | Qвн ПР3 | 8,845* |  | м³/ч | Верхний предел диапазона измерений объёмного расхода в трубопроводе ГВС |
| 278 | Qнн ПР3 | 0,071 |  | м³/ч | Нижний предел диапазона измерений объёмного расхода в трубопроводе ГВС |
| 279 | Qотс ПР3 | 0,018 |  | м³/ч | Отсечка по измерению расхода для расходомера трубопровода ГВС |
| 292 | Iнн ПД1 | 4,00 |  | мА | Нижний номинальный ток датчика давления на трубопроводе |
| 293 | Iвн ПД1 | 20,00 |  | мА | Верхний номинальный ток датчика давления на подающем трубопроводе |
| 294 | Iнн ПД42 | 4,00 |  | мА | Нижний номинальный ток датчика давления на обратном трубопроводе |
| 295 | Iвн ПД2 | 20,00 |  | мА | Верхний номинальный ток датчика давления на обратном трубопроводе |
| 296 | Iнн ПД3 | 4,00 |  | мА | Нижний номинальный ток датчика давления на трубопроводе ГВС |
| 297 | Iвн ПД3 | 20,00 |  | мА | Верхний номинальный ток датчика давления на трубопроводе ГВС |
| 300 | Pнн ПД1 | 0,000 |  | МПа | Нижний предел диапазона измерений датчика давления по подающему трубопроводу |
| 301 | Pвн ПД1 | 1,600 |  | МПа | Верхний предел диапазона измерений датчика давления по подающему трубопроводу |
| 302 | Pнн ПД2 | 0,000 |  | МПа | Нижний предел диапазона измерений датчика давления по обратному трубопроводу |
| 303 | Pвн ПД2 | 1,600 |  | МПа | Верхний предел диапазона измерений датчика давления по обратному трубопроводу |
| 304 | Pнн ПД3 | 0,000 |  | МПа | Нижний предел диапазона измерений датчика давления по трубопроводу ГВС |
| 305 | Pвн ПД3 | 1,000 |  | МПа | Верхний предел диапазона измерений датчика давления по трубопроводу ГВС |

Примечания:

- Заводские настройки по умолчанию измерительного канала импульсов (ИКИ) тепловычислителя обеспечивают работу ТСРВ-026М с расходомерами «Взлет ЭР».

- * - Верхнее метрологическое значение расхода ( ½ Qmax) при подключении расходомера (ПР) к Выходу №1 тепловычислителя «Взлет ТСРВ»