## Лист1
Исходные данные для расчетов
|  | Отопление | [5 empty] | Qот = |  |  | 0.2 | Гкал/ч
|  | Вентиляция при Тнв = -11 гр.С | [5 empty] | Qвент = |  |  | 0 | Гкал/ч
|  | Вентиляция при Тнв = -26 гр.С | [5 empty] | Qвент = |  |  | 0 | Гкал/ч
|  | ГВСср | [5 empty] | Qгвс ср= |  |  | 0.01 | Гкал/ч
|  | ГВСmax | [5 empty] | Qmax = |  |  | 0.02 | Гкал/ч
|  | Температурный график | [5 empty] | Tгр =T1-T2 |  |  | 115 | 70
|  | Температура ГВС | [5 empty] | Tгвс = |  |  | 65 | град.С
|  | Температура холодной воды | [5 empty] | Tхв = |  |  | 5 | град.С
|  | Давление в прямом тр-де Т1 | [5 empty] | P1 = |  |  | 6 | кГс/см2
|  | Давление в обратном тр-де Т2 | [5 empty] | P2 = |  |  | 4 | кГс/см2
|  | Давление в подающем Т3 | [5 empty] | P3 = |  |  | 0.3 | кГс/см2
|  | Давление в циркуляционном Т4 | [5 empty] | P4 = |  |  | 0.28 | кГс/см2
|  | Допустимые потери | [5 empty] | Рпот от |  |  | 0.5 | кГс/см2
|  | Допустимые потери по одному тр-ду Т1,Т2 | [5 empty] | Рпот от |  |  | 0.25 | кГс/см2
|  | Статическая высота системы (от) | [5 empty] | Нот = |  |  | 4 | м
|  | Высота верхнего прибора над вводом(гвс) | [5 empty] | Нгвс = |  |  | 3 | м
|  | Потери давления в системе, включая свободный излив | [5 empty] | Нгвс = |  |  | 3.5 | м
|  | Допустимые потери по одному тр-ду Т3,Т4 | [5 empty] | Рпот гвс |  |  | 0.25 | кГс/см2
|  | Наличие авт. регулирования | [8 empty] | 0.5 | Коэф. | см. примечание
|  | Наличие полотенцесушителей | [8 empty] | 0.35 | Коэф. | см. примечание
[11 empty] | 1.15 | 60
|  | плотность сетевой воды в Т1 | [8 empty] | 947.3092
0.7
|  | плотность сетевой воды в Т2 | [8 empty] | 978.3406
0.6
|  | плотность сетевой воды в Т3 | [8 empty] | 983.9398
0.5
|  | плотность сетевой воды в Т4 | [8 empty] | 989.3014
Расходы сетевой воды:
|  | Отопление | [5 empty] | Gот ном= |  |  | 4.4444 | т/ч
|  | Вентиляция при Тнв = -11 гр.С | [5 empty] | Gвент ном= |  |  | 0 | т/ч
|  | Вентиляция при Тнв = -26 гр.С | [5 empty] | Gвент ном= |  |  | 0 | т/ч
|  | ГВСср | [5 empty] | Gгвс ср= |  |  | 0.16667 | т/ч
|  | ГВСmax | [5 empty] | Gmax = |  |  | 0.33333 | т/ч
|  | ГВСц | [5 empty] | Gц = |  |  | 0.16667 | т/ч
Динамический диапазон измерения расходов сетевой воды:
|  | Отопление |  |  |  |  | Gот min= |  | 0.5 | Gот ном | 2.2222 | т/ч | наличие авторегулирования
[7 empty] | Gот max=1,25Gот ном |  |  |  | 5.5556 | т/ч
|  | Вентиляция |  |  |  |  | Gвент min=0*Gвент ном |  |  |  | 0 | т/ч
[7 empty] | Gвент max(-11)=1,25Gвент ном(-11) |  |  |  | 0 | т/ч
[7 empty] | Gвент max(-26)=1,25Gвент ном(-26) |  |  |  | 0 | т/ч
[7 empty] | Gвент max=Gвент max(-26)+Gвент max(-11) |  |  |  | 0 | т/ч
|  | ГВС |  |  |  |  | Gгвс min= |  | 0.35 | Gгвс ср | 0.058333 | т/ч | наличие полотенцесушителей
[7 empty] | Gгвс max |  |  |  | 0.33333 | т/ч
Схема теплоснабжения 4-х трубная
Схема присоединения системы отопления и вентиляции
- непосредственная с элеватором-смесителем
Схема присоединения системы ГВС - открытая
|  | Наименование тр-да |  |  |  |  | Расчет диапазонов измеряемых расходов |  |  |  | т/ч | м3/ч
|  | прямой |  |  |  |  | Gпр min=Gот min + Gвент min |  |  |  | 2.2222 | 2.3458
Согласовано | [6 empty] | Gпр max=Gот max + Gвент max |  |  |  | 5.5556 | 5.8646
|  | обратный |  |  |  |  | Gобр min=Gот min + Gвент min |  |  |  | 2.2222 | 2.2714
[7 empty] | Gобр max=Gот max + Gвент max |  |  |  | 5.5556 | 5.6785
|  | подающий ГВС (зима) |  |  |  |  | Gгвс min=0,35Gгвс ср+0,5Gц |  |  |  | 0.14167 | 0.14398
[7 empty] | Gпод гвс max=Gгвс max*(1+K) |  |  |  | 0.37333 | 0.37943
[7 empty] | где К=f(Gгвс max/Gц) |  |  |  | 0.12 | 0.1213
[7 empty] | при f = |  |  |  | 2 | 2.0216
|  | циркуляционный ГВС |  |  |  |  | Gц гвс min=0,05Gц |  |  |  | 0.0083333 | 0.0084235
[7 empty] | Gц гвс max=Gц |  |  |  | 0.16667 | 0.16847
|  | подающий ГВС (лето) |  |  |  |  | Gгвс min=0,04Gгвс max |  |  |  | 0.013333 | 0.013551
[7 empty] | Gгвс max=Gmax |  |  |  | 0.33333 | 0.33877
Результаты расчетов диапазонов измеряемых расходов с учетом нормативных утечек
|  | Трубопровод |  | Массовый расход [т/ч] |  |  |  | Объемный расход [м3/ч] |  |  | Gmin (4% от Gmax)
|  |  |  | min |  | max |  | min | max |  | м3/ч
|  | Т1 |  | 2.2222 |  | 5.5556 |  | 2.3458 | 5.8749 |  | 0.20343
|  | Т2 |  | 2.2222 |  | 5.5556 |  | 2.2714 | 5.6785 |  | 0.18853
|  | Т3 (зима) |  | 0.14167 |  | 0.37333 |  | 0.14398 | 0.37958 |  | 0.015177
|  | Т3 (лето) |  | 0.013333 |  | 0.33333 |  | 0.013551 | 0.33893 |  | 0.013551
|  | Т4 (зима) |  | 0.0083333 |  | 0.16667 |  | 0.0084235 | 0.16847 |  | 0.0067388
|  | Т ут.от |  |  |  | 0.00975 |  |  | 0.010292 |  | 0.00041169
|  | Т ут.гвс |  |  |  | 0.00015 |  |  | 0.00015245 |  | 6.0979e-06
Взам. инв. №
Подп. и дата
ХХХ-ХХ-АТС. РР
ТСЖ «Улыбка» г. Иваново, ул. Петрова, д. 5
|  | Изм. | Кол. уч. | Лист | № док. | Подп. | Дата
| Инв. № подл. | Разработал |  | Ф.И.О. |  |  | ХХ.ХХ | Узел коммерческого учета тепловой энергии |  | Стадия | Лист | Листов
|  | Проверил |  | Ф.И.О. |  |  | ХХ.ХХ |  |  | Р | 1
|  | Т. Контроль |  | Ф.И.О. |  |  | ХХ.ХХ
Расчет диапазонов измеряемых расходов
|  | Н. Контроль |  | Ф.И.О. |  |  | ХХ.ХХ
|  | Утвердил |  | Ф.И.О. |  |  | ХХ.ХХ
Note on P8: Зависимая схема присоединения - 70 Гр С Неазависимая схема присоединения - 75 Гр С
Note on O21: При наличии автоматического регулирования - 0,15 Без автоматического регулирования - 0,5
Note on O22: При наличии наружных сетей ГВС от ЦТП: с изолированными стояками без полотенцесушителей - 0,15 с полотенцесушителями - 0,25 с неизолированными стояками без полотенцесушителей - 0,25 с полотенцесушителями - 0,35 Без наружных сетей ГВС у потребителя: с изолированными стояками без полотенцесушителей - 0,1 с полотенцесушителями - 0,2 с неизолированными стояками без полотенцесушителей - 0,2 с полотенцесушителями - 0,3